## TBCH
ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN SK - CTKT 2023
Tháng | TT | Đội | Họ và tên Tác giả chính | Tên SK-CTKT (dự kiến) | Trình bày Sơ lược nội dung | Đầu mối tổ chức thực hiện & phân công nhiệm vụ triển khai (dự kiến) |  |  |  | Kế hoạch hoàn thành | Ghi chú | Xét duyệt |  | Đã xem xét vào KHMT
[6 empty] | Chủ trì |  | Phối hợp |  |  |  | Nội dung/bổ sung điều chỉnh góp ý của Đầu mối SK | Kết luận LĐX
[6 empty] | Nhân sự | Phạm vi công việc | Nhân sự | Phạm vi công việc
Năm 2026
Tháng 01 | 1 | TBCH | Lê Đình Sơn | Thiết kế handwwheel cho Van 04HV-3029 | 1. Hiện trạng: Hiện nay, van 04HV-3029 chưa được trang bị handwheel để thao tác đóng/mở bằng tay. Trong các trường hợp cần can thiệp thủ công, đơn vị Vận hành (VH) không thể thực hiện thao tác trực tiếp trên van, gây bất tiện và tiềm ẩn rủi ro trong việc đảm bảo an toàn công nghệ và xử lý tình huống trong quá trình vận hành. 2. Giải pháp: Thiết kế và lắp đặt handwheel mới cho van. Do hiện trạng van đã có sẵn ty van, chỉ cần thiết kế handwheel phù hợp và cơ cấu kết nối trực tiếp vào ty hiện hữu, không cần thay đổi kết cấu thân van. 3. Hiệu quả mang lại: - Cho phép đơn vị VH chủ động thao tác đóng/mở van bằng tay khi cần thiết. - Nâng cao mức độ an toàn công nghệ trong quá trình vận hành nhà máy. - Góp phần duy trì hoạt động ổn định, liên tục và giảm nguy cơ gián đoạn sản xuất |  |  |  |  | T04.2026 |  | Xem xét sau Yêu cầu bổ sung bản vẽ/hình ảnh,.. sơ bộ để có cơ sở đánh giá xem việc lắp mới có ảnh hưởng đến cơ cấu điều khiển hiện tại của Van không?
Tháng 01 | 2 | TBCH | Lê Đình Sơn | Thiết kế mái che cho van 04FV4204,04FV-4205,04FV4206 | 1. Hiện trạng: Hiện tại các van 04FV4204, 04FV-4205 và 04FV4206 được lắp đặt ngoài trời, actuator và positioner tiếp xúc trực tiếp với mưa nắng. Mặc dù thiết bị có cấp bảo vệ IP, nhưng trong điều kiện mưa lớn, nước vẫn có khả năng xâm nhập vào các bộ phận cơ cấu và đường khí, lâu dài gây oxy hóa, kẹt cơ cấu và giảm độ tin cậy khi vận hành. 2. Giải pháp: Thiết kế và lắp đặt mái che riêng cho từng van, đảm bảo che phủ toàn bộ actuator và positioner. Mái che không ảnh hưởng đến kết cấu hiện hữu và không cản trở thao tác vận hành, bảo trì. 3. Hiệu quả mang lại: Ngăn ngừa nước mưa tạt trực tiếp vào actuator và positioner, giảm nguy cơ nước xâm nhập gây hư hỏng thiết bị. Tăng độ ổn định và độ tin cậy của van trong quá trình vận hành. Giảm chi phí sửa chữa, thay thế thiết bị và hạn chế thời gian dừng hệ thống do sự cố liên quan đến van, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. |  |  |  |  | T05.2026 |  | Xem xét sau Đề nghị tác giả đưa ra điểm khác biệt hoặc đặc thù của các mái che này (P/s: Mái che hiện đã được xem là một phần trong nội dung bảo dưỡng)
Tháng 01 | 3 | TBCH | Hồ Đức Trung | Thiết kế, gia công support mới cho loadcell hệ thống cân H08012/13/14/15/18, nhằm nâng cao hiệu quả bảo dưỡng và vận hành | 1. Hiện trạng: - Hiện tại các loadcell được lắp đặt bên dưới gầm băng tải, vị trí chật hẹp và khó tiếp cận. - Việc thao tác kiểm tra, thay thế, bảo dưỡng và vệ sinh thiết bị gặp nhiều khó khăn. - Môi trường làm việc nhiều bụi và có tính ăn mòn; nếu không vệ sinh thường xuyên sẽ dễ gây bám bẩn, ảnh hưởng đến độ chính xác và tuổi thọ của loadcell. - Thời gian dừng hệ thống để bảo trì kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất vận hành. 2. Giải pháp: - Thiết kế và gia công hệ thống support mới để di dời loadcell ra vị trí bên ngoài - Áp dụng kết cấu treo, để loadcell ở trạng thái hở, thuận tiện cho việc quan sát, kiểm tra và thao tác. - Lắp đặt mái che bảo vệ loadcell khỏi bụi và tác động trực tiếp của môi trường. - Bố trí kết cấu đảm bảo không ảnh hưởng đến lực tác động đo và độ chính xác của hệ thống cân. 3. Hiệu quả mang lại: - Rút ngắn thời gian vệ sinh, kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế loadcell khoảng 2/3 so với hiện tại. - Giảm thời gian dừng hệ thống, tăng tính sẵn sàng vận hành của băng tải định lượng. - Góp phần nâng cao công suất và độ ổn định của hệ thống cân. - Kéo dài tuổi thọ thiết bị và giảm chi phí bảo trì về lâu dài. |  |  |  |  | T09.2026 |  | Xem xét sau Cần đánh giá độ chính xác sau khi thay đổi. Việc này phải trên cơ sở thực nghiệm, do vậy Tác giả có thể làm việc với đơn vị vận hành để thống nhất thử nghiệm trước (Lưu ý: Phải đảm bảo có thể khôi phục hiện trạng ban đầu trong trường hợp thử nghiệm không thành công)
Tháng 01 | 4 | TBCH | Trương Đức Anh | Thiết kế mái che cho các switch lệch băng gàu nâng V07611A/B | 1. Hiện trạng: - Hiện tại các switch báo lệch băng của gàu nâng V07611A/B chưa được trang bị mái che bảo vệ. - Trong quá trình vận hành và vệ sinh khu vực tạo hạt, nước và dịch urê thường xuyên bắn và bám vào thiết bị. - Môi trường ẩm ướt và có tính ăn mòn cao gây ảnh hưởng đến linh kiện bên trong switch, làm giảm tuổi thọ thiết bị. 2. Giải pháp: - Thiết kế và lắp đặt mái che bảo vệ cho các switch lệch băng của gàu nâng V07611A/B. 3. Hiệu quả mang lại: - Giảm tác động của nước và môi trường ăn mòn lên switch, góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị. - Nâng cao độ ổn định và độ tin cậy của các switch báo lệch băng. - Giảm tần suất hư hỏng và thời gian dừng thiết bị ngoài kế hoạch. - Góp phần duy trì vận hành liên tục và an toàn cho hệ thống gàu nâng. |  |  |  |  | Đã hoàn thành T01.2026 |  | Không đạt. P/s: Mái che hiện đã dược xem là một phần của thiết bị và đã được đưa vào nội dung bảo dưỡng
Tháng 01 | 5 | TBCH | Nguyễn Ngọc Sơn | Thiết kế support phục vụ cân chỉnh sensor cho hai trạm quan trắc EMS-WW và EMS-CW | 1. Hiện trạng: - Hiện tại, khi thực hiện calib các sensor tại hai trạm quan trắc EMS-WW và EMS-CW chưa có kết cấu support chuyên dụng để treo và cố định sensor. - Việc treo sensor đang phải sử dụng dây buộc tạm thời, gây khó khăn trong thao tác calib, mất thời gian và tiềm ẩn nguy cơ sai lệch kết quả đo do cao độ lắp đặt không phù hợp. - Các sensor có nhiều chủng loại và kích thước khác nhau, trong khi yêu cầu hiệu chuẩn đòi hỏi phải đảm bảo chính xác: + Khoảng cách giữa sensor và mặt nước mẫu. + Khoảng cách giữa tâm sensor và thành bình chứa mẫu. - Việc thiếu cơ cấu cố định phù hợp làm giảm độ lặp lại và độ tin cậy của quá trình calib. 2. Giải pháp: - Thiết kế và chế tạo bộ support chuyên dụng phục vụ cho việc treo và cố định sensor trong quá trình hiệu chuẩn. - Support có khả năng điều chỉnh cao độ và vị trí sensor, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật về khoảng cách đo. - Kết cấu linh hoạt, phù hợp với nhiều loại sensor có kích thước và hình dạng khác nhau. - Thuận tiện trong lắp đặt, tháo rời và sử dụng tại hiện trường. 3. Hiệu quả mang lại: - Rút ngắn thời gian và tăng tính thuận tiện trong quá trình hiệu chuẩn sensor. - Nâng cao độ chính xác và độ lặp lại của kết quả calib. - Tăng tính linh hoạt khi có thể áp dụng cho nhiều loại sensor khác nhau tại cả hai trạm EMS-WW và EMS-CW. |  |  |  |  | Đã hoàn thành T11.2025 | Hình bổ sung trong chiều nay. | Đồng ý |  | Tháng 1
Tháng 02 | 1 | TBCH | Dương Văn Hằng | Lắp đặt quick exhaust valve cho các van màng cụm lọc nước song đầu vào | 1. Hiện trạng: Các van màng cụm nước sông màng van tiếp xúc trực tiếp với nước , có tính ăn mòn cao nên màng van nhanh lão hóa dễ bị thủng màng làm nước sông chảy ngược về hệ thống điều khiển, gây hỏng solenoid và gây nguy cơ chạm chập làm hỏng hệ thống tín hiệu điều khiển anh hưởng đến vận hành an toàn của nhà máy 2. Giải pháp: Lắp quick exhaust valve tránh được hiện tượng nước sông chảy ngược lại hệ thống điều khiển nên bảo vệ được hệ thống khi màng van thủng 3. Hiệu quả mang lại: Lắp quick exhaust exhaust bên ngoài vận hành dễ dàng phát hiện kịp thời màng van bị thủng, để kịp thời thay thế |  |  |  |  | Chưa thực hiện |  | Không đồng ý Lý do: Cần nghiên cứu giải pháp tận gốc, không giải quyết 1 cách sự vụ
Tháng 02 | 2 | TBCH | Lê Đình Sơn | Di dời air tank của van 04FV2030 | 1. Hiện trạng: Van 04FV-2030 có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa dòng HP steam vào primary reformer phục vụ cho quá trình cracking carbon, trong thiết kế của van có 2 bình air tank sử dụng cho việc quick closing van trong quá trình mất khí điều khiển, giúp hệ thống shutdown an toàn tránh gây hư hỏng thiết bị, tuy nhiên hiện tại hai air tank này được lắp đặt sát thành đường ống gây khó khăn cho công tác bảo dưỡng, kiểm tra ,đánh giá hiện trạng của air tank trong qúa trình vận hành dẫn đến rủi ro bị ăn mòn gây lủng hoặc mất áp bình khí trong quá trình vận hành 2. Giải pháp: Di dời bình khí ra cách khỏi ống công nghệ 3. Hiệu quả mang lại: Giúp bình khí không bị nhiệt độ cao của ống công nghệ gây ăn mòn, tránh được nguy cơ gây rỉ sét làm bị lủng hoặc nổ bình khí gây ảnh hưởng tới an toàn vận hành của nhà máy. Trong qua trình bảo dưỡng có thể quan sát đánh giá được hiện trạng của bình khí, công tác CAM cho bình khí được dễ dàng |  |  |  |  | Chưa thực hiện Dự kiến T08.2026 |  | Đồng ý |  | Tháng 2
Tháng 02 | 3 | TBCH | Nguyễn Văn Bình | Tối ưu hóa kết cấu tháo lắp transmitter đo mức tại các vị trí LS48101/48102/48103 | 1. Hiện trạng: Khi bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) hoặc vệ sinh sensor, phải tháo/lắp transmiter, khi tháo/lắp phải xoay toàn bộ thân transmitter để tháo ra. Việc này gây rủi ro rất cao như: - Truyền mô-men xoắn trực tiếp vào thân thiết bị - Tác động cơ học lên bo mạch và chân linh kiện điện tử bên trong - Nguy cơ nứt chân hàn, lỏng tiếp điểm, giảm tuổi thọ thiết bị Thực tế đã xảy ra hư hỏng chân 3 transmitter (không hàn lại được) 2. Giải pháp: Lắp thêm rắc co (union) ren trung gian giữa nozzle bồn và transmitter (Bồn → Nozzle → Rắc co → Transmitter) Cách lắp: - Hàn cố định đầu ren dưới của rắc co vào nozzle bồn - Lắp transmitter vào đầu ren trên của rắc co - Khi tháo chỉ cần mở đai ốc rắc co, không cần xoay toàn bộ transmitter 3. Hiệu quả: - Hạn chế hư hỏng chân linh kiện, tăng độ bền thiết bị - Giảm hư hỏng ren và cụm điện tử bên trong transmitter - Thao tác BDSC nhanh, an toàn và thuận tiện - Giảm chi phí sửa chữa, nâng cao độ tin cậy hệ thống đo mức |  |  |  |  | Chưa thực hiện Dự kiến T08.2026 |  | Đồng ý |  | Tháng 2
Tháng 02 | 4 | TBCH | Phạm Minh Nhật | Di dời thiết bị đo pH 08AT-0025 | 1. Hiện trạng: Thiết bị đo pH 08AT-0025 hiện được lắp đặt ở vị trí thấp, gần đáy bồn nên thường xuyên bị ảnh hưởng bởi cặn lắng, dẫn đến tình trạng thiết bị không đo được, cặn lắng gây hỏng sensor. 2. Giải pháp: Thực hiện di dời thiết bị lên vị trí bồn trên cao, nhằm hạn chế tình trạng bám cặn, tắt đường công nghệ, bảo vệ sensor 3. Hiệu quả: Bảo vệ thiết bị, tăng tuổi thọ đầu đo pH, Đảm bảo tín hiệu đo ổn định, duy trì vận hành liên tục. Thuận tiện cho công tác kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế khi cần thiết. |  |  |  |  | Đã thực hiện |  | Đồng ý |  | Tháng 2
Tháng 02 | 5 | TBCH | Hữu Văn Cưng | Lắp thêm van block tự động cho các stream hệ thống SCS thiết bị 04AT5001 | 1. Hiện trạng: Hệ thống xử lý mẫu của thiết bị phân tích khí công nghệ online được thiết kế bao gồm 10 streams, các stream này thực hiện quá trình xử lý mẫu từ process trước khi đưa vào thiết bị phân tích. Hệ thống hiện tại chưa có van tự động block các stream khi nhà máy có sự cố gây rũi ro dội áp vào hệ thống SCS ảnh hưởng đến thiết bị phân tích mass spectrometer, thậm chí gây hư hỏng thiết bị phân tích 2. Giải pháp: Lắp thêm các pilot van block đầu vào được điều khiển bởi hệ thống van solenoid, khi có sự cố trip xãy ra sẽ kích hoạt đóng các van block lại tránh ảnh hưởng đến thiết bị phân tích 3. Hiệu quả: Bảo vệ thiết bị phân tích mass spectrometer, giảm rũi ro rò rĩ khí cháy nỗ trong thiết bị phân tích khí khi quá áp |  |  |  |  | Chưa thực hiện |  | Đồng ý Lưu ý: Cần có ĐNTĐ hoặc email đến các đơn vị liên quan (Phân tích thêm giải pháp kỹ thuật, Khi có sự cố thì tín hiệu cụ thể nào sẽ kích hoạt đóng van block này. Cập nhật tài liệu liên quan) |  | Tháng 3
Tháng 02 | 6 | TBCH | Lê Hữu Duyên | Lắp đặt và đi đường ống khí lại cho solenoid của van 04UV-5010 | 1. Hiện trạng: - Solenoid của van 04UV-5010 hiện tại đang lắp nằm ngang theo chiều hướng ngõ xả vent lên trên, mặt dù đã có giải pháp lắp mái che riêng cho solenoid, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu làm kín chống nước cho lổ xả vent này. 2. Giải pháp: - Xoay solenoid một góc 90 độ theo chiều kim đồng hồ và khoan lổ cố định solenoid một cách chắc chắn - Sau khi lắp cố định solenoid tiến hành đi lại đường khí để trả lại trạng thái hoạt động đúng như ban đầu. 3. Hiệu quả mang lại: - Ngăn nước xâm nhập vào cổng vent - Tăng độ tin cậy vận hành - Kéo dài tuổi thọ cho solenoid |  |  |  |  | Chưa thực hiện dự kiến hoàn thành 9/2026 | Ảnh hiện trạng | Đồng ý |  | Tháng 4
Tháng 02 | 7 | TBCH | Lê Hữu Duyên | Thay thế hộp đấu nối domino bằng vật liệu thép không rỉ cho bộ báo trạng thái ZSL/ZSH của van ĐK 04FV-4014 | 1.Hiện trạng: Bộ báo trạng thái ZSL/ZSH của van điều khiển 04FV-4014 được lắp đặt ngoài trời. Hộp đấu nối domino sử dụng vật liệu thông thường nên sau thời gian vận hành đã xuất hiện: - Rỉ sét, ăn mòn bề mặt nghiêm trọng - Nước mưa xâm nhập vào bên trong hộp đấu nối - Ảnh hưởng đến tín hiệu báo trạng thái Nếu tình trạng trên còn kéo dài sẽ làm giảm độ tin cậy của tín hiệu phản hồi về hệ thống điều khiển. 2.Giải pháp: - Tháo dỡ hộp đấu nối domino cũ bị ăn mòn - Thay thế bằng hộp đấu nối chế tạo từ thép không rỉ (inox) có khả năng chống ăn mòn cao - Kiểm tra, làm kín lại các đầu nối cáp, đảm bảo độ kín nước - Kiểm tra tín hiệu ZSL/ZSH sau khi hoàn tất lắp đặt để đảm bảo hoạt động ổn định 3.Hiệu quả mang lại: - Tăng khả năng chống ăn mòn trong điều kiện môi trường ngoài trời - Đảm bảo độ kín, chống nước xâm nhập - Duy trì độ tin cậy tín hiệu báo trạng thái van - Nâng cao tuổi thọ thiết bị và tính ổn định vận hành hệ thống |  |  |  |  | Đã thực hiện | Hình ảnh trước và sau khi thực hiện | Không đồng ý Vì vi phạm tuân thủ tiêu chuẩn phòng nổ Ex e đối với các box đấu nối có tín hiệu IS đặt tại Zone 2 Đề nghị cải tạo lại cho đúng thiết kế Ý kiến đầu mối sáng kiến đội: Các thiết bị này đã được nối vào mạch giới hạn năng lượng IS Intrinsic safety circuit nên đã được giới hạng năng lượng kích nổ việc lắp thêm junction box Ex e chỉ nâng mức độ an toàn lên, thực tế tiêu chuẩn không yêu cầu => Có thể lắp tại zone 1 mà không cần JB Ex e
Tháng 03 | 1 | TBCH | Nguyễn Văn Vũ | Chuyễn positioner 2 van điều khiển 04LV-3012A.B sang loại remote | 1. Hiện trạng: Hiện tại 2 van này lắp trên đường ông công nghệ có độ rung cao nên gây ra hiện tượng rung giật mạnh ảnh hưởng đến các ống impulse line lắp trên van, có nguy cơ ống impulse line sẽ bị gẫy lặp lại (trước đây đã có hiện tượng ống bị gẫy) 2. Giải pháp: Chuyễn đổi positioner sang loại remote và dùng ống mềm để kết nối từ positioner vào actuator van 3. Hiệu quả: Sẽ giảm rung động trực tiếp đến ống impulse line và sẽ không có nguy cơ gẩy ống ảnh hưởng đến hoạt động của van. |  |  |  |  | Chưa thực hiện Dự kiến T08.2026 |  | Đồng ý
Tháng 03 | 2 | TBCH | Đào Văn Khanh | Xoay handwheel theo chiều hướng xuống cho các van 21KV-1001 đến 21KV-1007 | 1. Hiện trạng: Các van 21KV-1001 đến 21KV-1007 có các tay van ngửa lên chứa bụi, nước mưa . Lâu ngày gây rỉ sét , ăn mòn nặng . 2. Giải pháp: Xoay phần lưng lên trên theo chiều ngược lại để bụi, nước mưa, không đọng lại được . 3. Hiệu quả: Tránh bụi bẩn, nước mưa động bên trong rãnh handwheel . |  |  |  |  | Đã hoàn thành |  | Đồng ý
Tháng 03 |  | TBCH | Phạm Minh Nhật | Thay đổi thiết kế lắp solenoid 31KV-0005B từ ống cứng sang loại ống mềm | 1. Hiện trạng: Van solenoid 31KV-0005B được thiết kế/lắp đặt gây khó khăn trong công tác tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế 2. Giải pháp: Chuyển 1 đầu sang loại ống mềm, tạo khoảng hở để thuận tiện trong công tác tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa 3. Lợi ích: Thuận tiện trong công tác tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế khi hỏng hóc xảy ra |  |  |  |  | Đã thực hiện hoàn thành T10/2025 |  | Đồng ý
Tháng 03 |  | TBCH | Hữu Văn Cưng | Đưa tín hiệu các trạm quan trắc lên hệ thống PI system | 1. Hiện trạng: Các tín hiệu của các trạm quan trắc tại Nhà máy bao gồm 3 trạm giám sát khí thải và 2 trạm giám sát xả thải nước ra môi trường, dữ liệu chỉ đưa về sở TNMT không có hệ thống giám sát liên tục phục vụ tại Nhà máy, dẫn đến khi web sở có sự cố không truy cập được thì người vận hành không thể xem được giá trị hiện tại của các trạm quan trắc dẫn đến khó kiểm soát thông số công nghệ 2. Giải pháp: Đưa các tín hiệu của các trạm quan trắc lên hệ thống PI system thông qua giao thức truyền thông Modbus TCP/IP như hình minh họa đính kèm 3. Lợi ích: Thuận tiện trong việc giám sát các thông số của hệ thống quan trắc, lưu trữ dữ liệu lịch sử các trạm quan trắc tốt hơn | [6 empty] | Đồng ý
Tháng 4 |  | TBCH | Hữu Văn Cưng | Thiết kế thêm nút bypass các SSL các thiết bị của hệ thống nạp liệu mới xưởng NPK | 1. Hiện trạng: Hệ thống nạp liệu mới sử dụng hệ thống PLC S7-1200 để điều khiển, trong hệ thống này các thiết bị như máy nghiền lồng, băng tải đều được lắp đặt các speed monitor để giám sát tốc độ của máy nghiền và các băng tải. Tuy nhiên thiết kế hiện tại không có nút bypass mềm, đồng thời cũng không thể thực hiện bypass bằng dây cứng được do tín hiệu này gửi xung vào PLC gây khó khăn cho việc kiểm tra thiết bị và chạy solo động cơ khi bảo dưỡng xong, đồng thời không thể thực hiện sửa chửa hay bảo dưỡng online được do bắt buộc phải ngừng thiết bị 2. Giải pháp: Thiết kế lại hàm speed detect của chương trình PLC bằng cách thêm nút bypass vào, đồng thời vẽ thêm graphic lên màn hình HMI để người vận hành có thể thao tác dễ dàng trong trường hợp cần bypass 3. Lợi ích: Thuận lợi cho việc bảo trì, sửa chữa thiết bị, đồng thời có thể vận hành liên tục hệ thống không gián đoạn do có thể thực hiện sửa chữa online các speed monotor này | [5 empty] | https://pvcfc-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/cunghv_pvcfc_com_vn/IQBTq_vuEM6_T6kGFVdKlq38ATk8GbcLeDiFNy1RlE2OASM?e=57eSjg | Đồng ý Lưu ý: Cần thông tin với ĐVVH để nắm thông tin Đội TBHTĐK cập nhật bản vẽ/Chương trình và các Đội/Tổ liên quan để phục vụ công tác BDSC
Tháng 4 |  | TBCH | Nguyễn Ngọc Sơn | Kết nối các đầu báo khói thuộc fire Alarm của 5 trạm quan trắc môi trường vào hệ thống báo cháy của nhà máy. | 1 Hiện trạng: Các đầu dò khói của 5 trạm quan trắc môi trường đang được kết nối trực tiếp vào Dataloger và báo cháy chỉ thể hiện trên nút thiết kế Alarm, (mầu đỏ khi tín hiệu báo cháy kích hoạt) tại HMI của dataloger. Như vậy khi xẩy ra sự cố cháy thật thì không ai kiểm soát được việc này. 2 Giải pháp: Cần kết nối các đầu dò khói này về hệ thống báo cháy chung của nhà máy. 3 Lợi ích: Kiểm soát được sự cố cháy nổ xảy ra tại các trạm, và đưa về tổ chuyên môn PCCC của Xưởng thuận tiện cho việc bảo dưỡng và thay thế thiết bị. | [6 empty] | Đồng ý Lưu ý: Cần có ĐNTĐ và làm việc với các đơn vị liên quan để thực hiện đúng tiêu chuẩn/quy định pháp luật
Tháng 4 |  | TBCH | Phạm Văn Tuyên | Tiền xử lý bụi và NH3.. trong ống khói trước khí đưa ra ngoài môi trường tại trạm EMS-Z07601,Z08 | 1. Hiện trạng: Khí thải ống khói bên ure được đưa trực tiếp ra môi trường bên ngoài đang ở ngưỡng cao, chưa qua tiền xử lý, lượng khí thải này có thể cho tiền xử lý trước khi đưa ra ngoài môi trường mục đích làm giảm nồng độ 2. Giải pháp: Sử dụng buồng phun sương mục đích làm giảm thiểu bụi do bụi bám vào hơi sương sẽ rớt xuống và hòa tan NH3 theo nguyên lý NH₃ (khí) + H⁺ → NH₄⁺ (tan trong nước) → bị giữ lại đưa về bể xử lý 3. Lợi ích: Giảm nồng độ bụi và NH3 về ngưỡng thấp hơn trước khi đưa ra ngoài môi trường | [6 empty] | Không đồng ý Lý do: X.Urea đã có hệ thống phun H2SO4 để giảm nồng độ NH3 trong khí thải
Tháng 4 |  | TBCH | Phạm Văn Tuyên | Xây dựng hệ thống tiền xử lý gồm 1 cống chặn , 1 van và bơm nước trước trạm quan trắc CW ,(thiết bị đo giám sát của nhà máy nếu có) | 1. Hiện trạng: Nước thải làm mát cụm 20 được đưa trực tiếp ra ngoài trạm quan trắc chưa có hệ thống giám sát chặn trước khi thải ra ngoài, khi nhiệt độ và nồng độ pH và clo ở mức cao chưa kịp xử lý thì đã được đưa trực tiếp qua trạm quan trắc dẫn tới các giá trị vượt ngưỡng theo tiêu chuẩn của môi trường 2. Giải pháp: Sử dụng 1 van và cống chặn trước khi thải qua cống giám sát của trạm quan trắc môi trường, mục đích khi các giá trị nhiệt độ pH, clo dư vượt ngưỡng alarm thì văn chặn sẽ đóng lại bơm nước thải đưa về hồ xử lý sự cố tại đây nước thải được xử lý đưa về ngưỡng cho phép trước khi đưa ra môi trường hoặc khi lưu lượng xả cao thì văn chặn sẽ đóng lại một phần, phần còn lại sẽ được bơm về chứa tại hồ mục đích điều tiết nước thải ở lưu lượng cho phép 3. Lợi ích: Giám sát, điều tiết, xử lý nước CW về ngưỡng thấp trước khi cho qua trạm quan trắc thải ra môi trường bên ngoài | [6 empty] | Xem xét sau: Bổ sung trình bày thêm báo cáo tính khả thi cho giải pháp
Tháng 4 |  | TBCH | Phạm Văn Tuyên | Bảo vệ các thiết bị phân tích khí nhạy cảm với hơi nước và nước | 1. Hiện trạng: Các thiệt bị phân tích trong các trạm quan trắc khí , trạm 5001 rất nhạy cảm với hơi nước và nước khi bị nhiễm nước sẽ gây hư hỏng thiết bị mặc dù khí lấy mẫu đã được tiền xử lý tách hơi nước , sấy.. v..v trước khi đưa vào đo nhưng khi hệ thống lấy mẫu xử lý bị sự cố hơi nước sẽ đưa vào thiết bị đo gây hỏng thiết bị đo và hệ thống thiếu cảnh bảo khi hơi nước xâm nhập thiết bị đo, hiện tại chỉ có cảnh báo giá trị đo vượt ngưỡng giá trị vượt ngưỡng này có thể do công nghệ hoặc hệ thống lấy mẫu có vấn đề khi hệ thống lấy mẫu có vấn đề như hơi nước..thì hệ thống đã bị nhiễm hơi nước. 2. Giải pháp: Sử dụng thiết bị đo độ ẩm để giám sát khí mẫu trước khi đưa vào thiết bị đo, khi độ ẩm vượt ngưỡng cho phép, sẽ kích hoạt hệ thống arlarm cho vận hành biết và có thể kích hoạt ngắt khí lấy mẫu nếu vượt ngưỡng cho phép 3. Lợi ích: Giám sát, cảnh báo và bảo vệ hệ thống phân tích nếu độ ẩm vượt ngưỡng có nguy có ảnh hưởng, làm hỏng thiết bị phân tích khí | [6 empty] | Xem xét sau: Bổ sung bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí lắp đặt,...
Tháng 4 |  | TBCH | Phạm Văn Tuyên | Sử dụng PI-AI: Phân tích, chuẩn đoán tình trạng thiết bị, công nghệ dựa trên dữ liệu lấy từ hệ thống PI system | 1. Hiện trạng: Dữ liệu đo được được đưa lên hệ thống PI system nhưng có quá nhiều thông số, vận hành giám sát theo cụm chỉ nhận biết được thiết bị đang có xu hướng bị lỗi qua biểu đồ trend hoặc đạt ngưỡng alarm trên máy tính 2. Giải pháp: Sử dụng máy tính AI phân tích toàn bộ dữ liệu trên hệ thống PI system đưa ra dự báo ngắn hạn và dài hạn theo ngày hoặc thời gian chỉ định.Mục đích chuẩn đoán , phân tích dữ liệu, đưa ra cảnh báo sớm tình trạng thiết bị ,giúp cho việc bảo dưỡng, xử lý sự cố kịp thời 3. Lợi ích: Giám sát, phân tích ,cảnh báo và chuẩn đoán tình trạng biết bị để đưa ra quyết định bảo dưỡng ngăn ngừa, giảm thiểu hư hỏng thiết bị | [6 empty] | Xem xét sau: Bổ sung trình bày thêm báo cáo tính khả thi cho giải pháp
Tháng 5 |  | TBCH | Hữu Văn Cưng | Thiết kế thêm biến trở điều chỉnh timer hệ thống đá bao phân xưởng NPK | 1. Hiện trạng: Hiện tại hệ thống đá bao phân xưởng NPK thiết kế không có HMI để điều chỉnh thời gian delay của hệ thống đá bao dẫ đến trường hợp hệ thống kích hoạt để reject bao không ngay giữ bao gây rách bao, ảnh hưởng đến sản xuất và thu hồi, bên cạnh đó việc chuyển từ bao 50kg sang 25kg hoặc ngược lại thì việc điều chỉnh khoảng cách đá bao sẽ thực hiện điều chỉnh khoảng cách sensor gây khó khăn và tốn nhiều thời gian thực hiện 2. Giải pháp: Lắp thêm biến trở đưa về AI của hệ thống PLC đồng thời lập trình logic để đưa tín hiệu này vào để điều chỉnh timer, giúp dễ dàng cho quá trình điều chỉnh 3. Lợi ích: Tối ưu quá trình vận hành, giúp người vận hành có thể tự động điều chỉnh thời gian để phù hợp với kích thước bao |  |  |  |  | Dự kiến 05/2026
Tháng 5 |  | TBCH | Đào Văn Khanh | Thiết kế, thay đổi ống nhựa mềm bằng ống inox cho thiết bị 07AT-0001-P1 | 1. Hiện trạng: Hiện tại một phần của hệ thống phân tích trên có điểm ống đấu nối được sử dụng ống nhựa. Ống nhựa lâu ngày bị lão hóa , có hiện tưởng rò rỉ và giòn vỡ ống . Rủi ro rò rỉ khí ra ngoài, gây đo sai và alram lên hệ thống . 2. Giải pháp: Thiết kế, thay đổi ống nhựa mềm bằng ống inox . 3. Lợi ích: Tối ưu hóa thiết bị, giúp thiết bị hoạt động ổn định liên tục, tuổi thọ cao . |  |  |  |  | Đã hoàn thành

## TBĐ
ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN SK - CTKT 2023
Tháng | TT | Đội | Họ và tên Tác giả chính | Tên SK-CTKT (dự kiến) | Trình bày Sơ lược nội dung | Đầu mối tổ chức thực hiện & phân công nhiệm vụ triển khai (dự kiến) |  |  |  | Kế hoạch hoàn thành | Ghi chú | Xét duyệt
[6 empty] | Chủ trì |  | Phối hợp |  |  |  | Nội dung/bổ sung điều chỉnh góp ý của Đầu mối SK | Kết luận LĐX/Đã xem xét vào KHMT
[6 empty] | Nhân sự | Phạm vi công việc | Nhân sự | Phạm vi công việc
Năm 2026
1 | 1 | TBĐ | Nguyễn Văn Ngà | Thay thế các ống lót của các đầu dò nhiệt độ Gearbox K04421 | Hiện trạng: - Các đầu dò đo nhiệt độ GB muốn tiếp xúc vào điểm đo trên bạc phải có thêm một ống lót đệm giữa cable gland trên casing và đầu dò nhiệt độ - Trước đó sử dụng nhiều hình dạng, nhiều đoạn và vật liệu không chịu được dầu. Trong quá trình tháo ra đã bị bể thành nhiều mãnh nhỏ, nhiều đoạn Giải pháp: - Đo đạc gia công bằng vật liệu chịu được dầu PTFE chiều dài tương thích với khoảng trống của mỗi đầu dò. Hiệu quả mang lại: - Đảm bảo độ tin cậy cho thiết bị, các ống lót không bị lão hóa do tương thích môi trường, không bị vỡ do ngâm trong dầu | Nguyễn Văn Ngà Nguyễn Thanh Hải | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện | N/A | N/A | Đã triển khai BDTT 2025 |  | Đồng ý |  |  | Sau khi thay đổi
| 2 | TBĐ | Đàm Trung Hiếu | Xử lý sensor nhiệt độ 04TT-2096 | Hiện trạng: - Theo kế hoạch thay thế sensor cho thiết bị 04TT-2096, thực tế vật tư mới dài hơn con cũ không lắp vào được Giải pháp: - Thay thế đoạn nipple 1/2 NPT bằng đoạn sensor dư ra Hiệu quả mang lại: - Thiết bị sau khi thay thế chiều dài đảm bảo chạm đáy TW, không cần phải thay sensor khác | Đàm Trung Hiếu | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện | N/A | N/A | Đã triển khai BDTT 2025 |  | Đồng ý | Tháng 1
| 3 | TBĐ | Trần Nhựt Quang | Thay đổi cách ra dây extension đầu dò dịch trục 07XE-2501A/B của B07603 | Hiện trạng: - Trước đó 2 dây ra duy nhất 1 đường vào ồng luồn dây và kết nối giữa extension và probe nằm bên trong ống luồn muốn tháo và rút ngược dây extension từ box lên, 2 đầu connect đi chung 1 dây Giải pháp: - Lắp thêm khớp nối nhanh và tách 2 dây riêng biệt Hiệu quả mang lại: - Dễ dàng tháo lắp hơn | Trần Nhựt Quang Nguyễn Thanh Hải | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện | N/A | N/A | Đã triển khai BDTT 2025 |  | Đồng ý | Tháng 1 | Trước thực hiện | Sau khi thay đổi
| 4 | TBĐ | Lưu Quang Linh | Modify PI 04PI-5214 04PI-5216A 04PI-5216B | Hiện trạng: - Trước đó thiết kế lắp đặt trên đường vent 1/2 NPT của manifold 3 ngã, 1 đầu còn lại gắn vào transmitter đo áp suất truyền vào hệ thống. Thực trạng khó khăn trong quá trình bảo dưỡng phải tháo PI ra mới vent được áp, vị trí lắp PI bị nứt trong kho không có vật tư Giải pháp: - Sau thay thế manifold 3 ngã đang có trong nhà máy và lắp đặt PI tại đầu ra của manifold. Khi cần bảo dưỡng PI, PI chỉ cần khóa van cô lập trên manifold và tiến hành vent áp. Hiệu quả mang lại: - Thuận tiện cho quá trình bảo dưỡng, vật tư thay thế sau này cùng chủng loại với các vật tư hiện có | Lưu Quang Linh | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện | N/A | N/A | Đã triển khai BDTT 2025 |  | Đồng ý | Tháng 2 | Trước thực hiện | Sau khi thay đổi
| 5 | TBĐ | Nguyễn Thanh Hải | Chuyển đổi vật liệu ống syphone PI tại boiler | Hiện trạng: - Trước đó sử dụng vật liệu thép đen, hoạt động lâu ngày và nằm trong bảo ôn, đoạn nằm trong bảo ôn bị ăn mòn nặng Giải pháp: - Thay thế qua ống syphone vật liệu 316 Hiệu quả mang lại: - Nâng cao độ tin cậy, không bị ăn mòn | Nguyễn Văn Trắng | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện | N/A | N/A | Đã triển khai BDTT 2025 |  | Đồng ý |  | Trước thực hiện | Sau khi thay đổi
| 6 | TBĐ | Nguyễn Văn Đình | Khắc phục lỗi bung đầu dò đo nhiệt độ trên Flare urea | Hiện trạng: - Các đầu dò đo nhiệt độ trên Flare urea các connect vào mặt bích sử dụng vật liệu đồng hoạt động lâu ngày bị nứt không giữ được sensor. Vật tư không có dự phòng Giải pháp: - Sử dụng fitting female 1/4 ống 6mm, khoan bỏ gờ chặn đầu ống để thay thế cho các sensor bị nứt và thay thế các sensor còn lại trên Flare urea Hiệu quả mang lại: - Giữ đầu dò không bị bung ra khỏi điểm đo, đảm bảo độ tin cậy thiết bị | Nguyễn Văn Đình Nguyễn Thanh Hải | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện | N/A | N/A | Đã triển khai BDTT 2025 |  | Đồng ý |  | Trước thực hiện | Sau khi thay đổi
| 7 | TBĐ | Trần Nhựt Quang | Giải pháp xử lý thiếu dây tín hiệu đo nhiệt độ tại motor mới B04201 | Hiện trạng: - Trước đó sử dụng dẫn động bằng turbine, dây chính từ hệ thống ra site được lắp đặt mặt trước turbine - Thực hiện chuyển đổi turbine sang motor, 5 thiết bị đo nhiệt độ bạc, cuộn dây nằm trên thân motor, dây tín hiệu không đủ Giải pháp: - Sử dụng dây 8 pairs kéo từ vị trí box hiện hữu đến box tại thân motor Hiệu quả mang lại: - Đảm bảo tín hiệu truyền vào hệ thống, không cần thay dây mới từ site vào hệ thống chi phí lớn | Trần Nhựt Quang Nguyễn Thanh Hải | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện | N/A | N/A | Đã triển khai BDTT 2025 |  | Đồng ý
| 8 | TBĐ | Cù Minh Thành | Thay đổi đầu kết nối của nozzle đo áp qua loại thông thường đang có trong nhà máy | Hiện trạng: - Thiết bị đo áp suất ZNPT bên Urea sử dụng manifold và dạng kết nối đặc biệt ren M từ lúc lắp đặt nhà máy. Nhà máy không có đầu kết nối để kiểm tra và transmitter hệ M cũng không có. Tất cả sử dụng dạng NPT. Giải pháp: - Từ những khó khăn đó tìm cách chuyển đổi qua dạng thiết bị thông thường của nhà máy bằng cách gia công mới đầu chuyển lắp đặt vào transmitter và thay manifold sẵn có trong nhà máy. Hiệu quả mang lại: - Giúp tối ưu hóa vật tư, dễ dàng kết nối rent chuẩn thông thường nhà máy đang sử dụng | Cù Minh Thành Võ Minh Hoàng Nguyễn Văn Hiếu Đàm Trung Hiếu | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện | N/A | N/A | Đã triển khai BDTT 2025 |  | Đồng ý
| 9 | TBĐ | Phan Thanh Sang | Nâng cao độ tin cậy hệ thống cathodic | Hiện trạng: - Dòng điện DC từ hệ thống cathodic cao rò theo dây thiết bị 06TT-1082 vào hệ thống máng cáp, kết cấu hạ tầng nhà máy làm giảm khả năng chống ăn mòn đường ống ngầm Giải pháp: Tách dây amour thiết bị bằng cách đấu nối dây TC-K từ housing đến Transmitter FF hiện tại (không đấu Amour đảm bảo cách điện giữa Housing và Transmitter Hiệu quả mang lại: Không còn dòng rò điện DC đảm bảo độ tin cậy của hệ thống chống ăn mòn đường ống ngầm nhà máy | Phan Thanh Sang Trần Nhựt Quang Huỳnh Chí Hiền | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện | N/A | N/A | Đã triển khai |  | Đồng ý |  | Trước thực hiện | Sau khi thay đổi
| 10 | TBĐ | Trịnh Phước Tùng | Lắp thêm đường vent cho đồng hồ 04PI-5551 | Hiện trạng: Đồng hồ 04PI-5551 đo áp của bơm P04551C đo áp của dịch nhiễm amo, áp vận hành bình thường cao khoảng 12-13 Bar nhưng không có van xả vent áp, rủi ro áp cao gây nguy hiểm cho người thực hiện bảo dưỡng sửa chữa. Khi lắp lại đồng hồ có thể xoay lệch mặt đồng hồ khỏi vị trí ban đầu do kỹ năng lắp đặt của từng người khác nhau. Giải pháp: Lắp thêm van manifold, một đoạn ống impuline đường kính 12mm, 1 đầu kết nối male 1/2NPT-12mm, 1 đầu kết nối female 1/2NPT-12mm để kết nối với đồng hồ PI Hiệu quả mang lại: Ngượi thực hiện công việc có thể dễ dàng tháo lắp lắp đồng hồ PI an toàn và thuận tiện cho quá trình bảo dưỡng sửa chữa . | Trịnh Phước Tùng Võ Minh Hoàng | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện | N/A | N/A | Đã triển khai |  | Đồng ý Lưu ý: Cần thông tin với ĐVVH để có thông tin cập nhật P&ID |  | Trước khi thực hiện | Sau khi thực hiện
| 11 | TBĐ | Trịnh Phước Tùng | Bảo vệ Flange bolt của transmitter hạn chế bị ăn mòn do điều kiện môi trường nơi lắp đặt | Hiện trạng: Các ốc flange bolt trên transmitter 21LT1-1010A/B/E/G/H đo đo mức dầu khu vực 21000 bị oxy hóa nặng có khả năng bị đứt gãy, trong khi transmitter vẫn còn hoạt động tốt. Giải pháp: Tận dụng các ốc flange bolt của transmitter cũ thực hiện vệ sinh sạch, dùng mở bò bôi phủ lên sau đó lấy ống khò nhiệt bao phủ lại ốc flange bolt và lắp lại cho transmitter Hiệu quả mang lại: Giúp bảo vệ được các ốc flange bolt khỏi bị ăn mòn trong thời gian dài. Tiết kiệm được chi phí thay mới transmitter | Võ Minh Hoàng Đàm Trung Hiếu Trịnh Phước Tùng | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện | N/A | N/A | Đã triển khai |  | Đồng ý |  | Trước khi thực hiện | Sau khi thực hiện
| 12 | TBĐ | Trịnh Phước Tùng |  | Hiện trạng: Các đồng hồ 21PI-1091;21PI-1092; 21PI-1093 sử dụng các khớp nối thẳng 1/2NPT-1/2NPT để kết nối từ đồng hồ đến van manifold, do điều kiện công nghệ nơi có nhiệt độ cao và độ ăn mòn cao nên các khớp nối nối thẳng 1/2NPT-1/2NPT lâu ngày bị oxi hóa nặng, rủi ro rò xì nguy hiểm, đồng thời các khớp nối được làm kín với nhau bằng rent nên khi siết chặt mặt hiển thị của đồng hồ có thể xoay sang vị trí bất lợi cho người vận hành có thể giám sát được áp suất tại điểm đang đo. Giải pháp: Thay thế khớp nối thẳng 1/2NPT-1/2NPT đồng hồ PI ở cụm 21PI-1091;21PI-1092; 21PI-1093 bằng connector male 1/2 -12mm và connector female 1/2-12mm để tiện lợi cho quá trình tháo lắp đồng hồ PI khi bảo dưỡng sửa chữa Hiệu quả mang lại: Tháo lắp đồng hồ đơn giản do được làm kính bằng fitting và có thể xoay mặt đồng hồ theo bất cứ hướng nào vận hành yêu cầu để tiện lợi qua trình giám sát kiểm tra áp suất | Trịnh Phước Tùng Trần Nhựt Quang | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện
| 13 | TBĐ | Trịnh Phước Tùng | Modify các điểm lấy mẫu của đồng hồ PI đo áp tại các trụ nước cứu hỏa kho rời | Hiện trạng: Giải pháp: Hiệu quả mang lại: |  | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện
| 14 | TBĐ | Trịnh Phước Tùng | Support tăng/giảm chiều cao linh động | Hiện trạng: Thiết bị đo mức 07LT-2662 sử dụng transmitter dạng chênh áp dạng mặt bích có trọng lượng nặng. Từ điểm nozzle ra đến transmitter được hàn 1 đoạn ống xa đế lắp thiết bị, nguy cơ khi vận hành trong thời gian dài sẽ dễ làm biến dạng đường ống/ gây lực tác động không điều lên các bulong đai ốc tại mặt bích làm biến dạng dẫn đến khả năng làm kín bị suy giảm gây mất an toàn. Giải pháp: Thực hiện gia công support đỡ transmitter có thể điều chỉnh linh động chiều cao để đáp ứng được yêu cầu thực tế hiện trường, giúp dễ dàng lắp đặt, tăng độ chính xác, an toàn và ổn định thiết bị. Hiệu quả mang lại: Thiết kế có tính ứng dụng cao khi có thể linh động được chiều cao giúp dễ dàng trong việc lắp đặt và tăng độ chính xác. Dễ dàng nhân rộng cho các ứng dụng khác liên quan đến support thiết bị/máng cáp ở các vị trí khó lắp đặt ở trong toàn nhà máy | Trần Nhựt Quang Trịnh Phước Tùng | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện |  |  | 21/04/2026
| 15 | TBĐ | Trịnh Phước Tùng | 04TT-5023 | - Hiện trạng: Transmitter 04TT-5023 đo nhiệt độ dưới đáy R501 nơi có nhiệt độ cao hiện phải chịu tác động nhiệt độ cao do phần đáy R501 tháo bỏ bảo ôn (nhiệt độ đo tại vỏ thiết bị khoảng 63-64oC). Nếu tình trạng kéo dài có thể dẫn đến hư hỏng transmitter, trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa thiết bị người thực hiện trực tiếp chịu tác động lớn từ nhiệt độ cao của đáy R501 gây khó khăn cho công tác BDSC thiết bị. - Giải pháp: Thực hiện kéo dài dây sensor thiết bị đưa transmitter 04TT-5023 xuống đất, nơi chịu tác động trực tiếp từ nhiệt độ R501 ít hơn. - Hiệu quả mang lại: Tránh tình trạng transimitter lắp ở nơi có nhiệt độ cao gây suy giảm tuổi thọ của thiết bị, giúp người thực hiện bảo dưỡng sửa chữa dễ dàng thực hiện công việc. | Trần Nhựt Quang Trịnh Phước Tùng | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện | Nguyễn Thanh Hải Phan Thanh Sang
| 16 | TBĐ |  | Làm gọn các và KT lắp YTA610 | - Hiện trang: Thiết bị đo nhiệt 04TT-5023 đang được lắp đặt dưới đáy R501 nơi có nhiệt độ cao bảo ôn đang tháo ra (vận hành báo không bọc lại nữa), lo ngại gây hư hỏng transmitter nếu tình trạng kéo dài. + 2 transmitter kéo dài 04TT-5026 và 04TT-5022 đang lắp tạm trên support thiết bị phân tích và lắp không đúng kỹ thuật dẫn đến không thể lắp máy che cho thiết bị, gây mất thẩm mỹ. + Transmitter 04TT-5021 đang được đặt trong box chiếm diện tích và lãng phí. - Giải pháp: Gia công support và máng cáp lắp chung 4 hosing thiết bị đo nhiệt độ 04TT-5021, 04TT-5022, 04TT-5026 và 04TT-5023 (kéo dài thiết bị từ đáy R501 xuống). Gia công máy che chung cho 4 thiết bị trên. - Hiệu quả mang lại: Lắp đặt thiết bị đúng kỹ thuật, giúp dễ dàng thuật tiện cho công tác BDSC thiết bị, đảm bảo tính mỹ quan khu vực cho ĐVCQ | Trần Nhựt Quang Trịnh Phước Tùng | - Đánh giá tính khả thi - Triển khai thực hiện | Nguyễn Thanh Hải Phan Thanh Sang
| 17 | TBĐ |  |  | Hiện trạng: Giải pháp: Hiệu quả mang lại:
| 18 | TBĐ |  |  | Hiện trạng: Giải pháp: Hiệu quả mang lại:
| 19 | TBĐ |  |  | Hiện trạng: Giải pháp: Hiệu quả mang lại:
| 20 | TBĐ |  |  | Hiện trạng: Giải pháp: Hiệu quả mang lại:
Ghi chú 1: Tỉ lệ % đóng góp Tác giả tự tổ chức thực hiện hoặc có thể đề xuất Đội/tổ chuyên môn khác để thực hiện 1. Trường hợp tác giả /nhóm tác giả tự triển khai: a. Phạm vi công việc: + Thực hiện toàn bộ các thủ tục, hồ sơ liên quan bao gồm (ĐNTĐ, Phương án,... (nếu có)) và triển khai lắp đặt - chạy thử. + Thực hiện hoàn thiện form mẫu đăng ký, hồ sơ liên quan đến công tác đăng ký sáng kiến/CTKT và đăng ký trên phân hệ E-office. b. Quyền lợi: Hưởng 100% tỷ lệ đóng góp trong nhóm danh sách đồng tác giả cũng như 100% trong nhóm danh sách nhân sự hỗ trợ triển khai 2. Trường hợp đề xuất đội/tổ khác triển khai thực hiện a.Phạm vi công việc: - Tác giả/Nhóm tác giả: + Phối hợp làm rõ ý tưởng và thực hiện phối hợp chạy thử đánh giá khi co yêu cầu phối hợp từ Đội/Tổ tổ chức thực hiện. + Chủ trì kiểm soát tiến độ triển khai - Đội/tổ tổ chức thực hiện: + Thực hiện toàn bộ các thủ tục, hồ sơ liên quan bao gồm (ĐNTĐ, Phương án,... (nếu có)) và triển khai lắp đặt - chạy thử. + Thực hiện hoàn thiện form mẫu đăng ký, hồ sơ liên quan đến công tác đăng ký sáng kiến/CTKT và đăng ký trên phân hệ E-office. b.Quyền lợi: + Tác giả/Nhóm tác giả: Hưởng từ 45 -55% tổng tỷ lệ đóng góp trong nhóm danh sách đồng tác giả (tuỳ theo thống nhất giữa nhóm tác giả và nhóm triển khai thực hiện) + Đội/tổ tổ chức thực hiện: Hưởng từ 45 -55% tổng tỷ lệ đóng góp trong nhóm danh sách đồng tác giả (tuỳ theo thống nhất giữa nhóm tác giả và nhóm triển khai thực hiện) và 100% tỷ lệ trong nhóm danh sách nhân sự hỗ trợ triển khai
Ghi chú 2: Các nội dung công việc cơ bản 1. Lập ĐNTĐ (nếu cần) 2. Tổ chức triển khai - Xây dựng PA (nếu cần) - Lập YCMS vật tư phát sinh (nếu Nhà máy k có sẳn) - ĐGRR thực hiện - Triển khai thi công lắp đặt - Chạy thử. 3. Hoàn thiện hồ sơ - Hoàn thiện hồ sơ có liên quan đến Quy trình BDSC - Báo cáo ĐNTĐ 4. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan 5. Các thủ tục khác nếu có
Ghi chú 3: Tỉ lệ đóng góp Xưởng 1. Việc trích góp quỹ Xưởng vẫn nhằm mục đích duy trì các hoạt động theo tỉ lệ là 50% tổng giá trị thực nhận (bao gồm nhóm đồng tác giả và nhóm nhân sự hỗ trợ triển khai) sau khi đã khấu trừ thuế TNCN Note: Số tiền làm căn cứ chia dựa trên số tiền thực nhận từ đầu mối về Xưởng. 2. Nhằm kiểm soát tốt chương trình cũng như đưa ra các chương trình đôn đốc, khích lệ toàn thể CBCNV hưởng ứng và tham gia nhiều, LĐX và các đội đã thống nhất trích 2 - 5% tổng giá trị thu được từ nguồn SK/CTKT.

## TBHTĐK
ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN SK - CTKT 2023 - 2026
Tháng | TT | Đội | Họ và tên Tác giả chính | Tên SK-CTKT (dự kiến) | Trình bày Sơ lược nội dung | Đầu mối tổ chức thực hiện & phân công nhiệm vụ triển khai (dự kiến) |  |  |  | Kế hoạch hoàn thành | Ghi chú | Xét duyệt |  | Đã xem xét vào KHMT
[6 empty] | Chủ trì |  | Phối hợp |  |  |  | Nội dung/bổ sung điều chỉnh góp ý của Đầu mối SK | Kết luận LĐX
[6 empty] | Nhân sự | Phạm vi công việc | Nhân sự | Phạm vi công việc
Năm 2026
01/2026 | 1 | TBHTĐK | Phan Trung Kiên | Lắp đèn Response Indicator cho các đầu dò khói/ nhiệt lắp ở phía trên trần treo của tòa nhà CCR mở rộng | Hiện trạng: - Hiện tại các đầu báo cháy khói/nhiệt được lắp trên trần treo để giám sát báo cháy cho các đường cáp điện và tín hiệu (Hiện tại có khu vực nhà ăn CCR mở rộng) người quản lý khu vực/vận hành không thể nhìn thấy được thiết bị. - Khi có sự cố cháy người quản lý khu vực/ vận hành không thể nhanh chóng xác định được vị trí thiết bị đang báo cháy. (Báo cháy đèn sáng giữ đỏ) Giải pháp: - Lắp đèn Response Indicator cho các đầu dò khói/ nhiệt lắp ở phía trên trần treo của các tòa nhà tại vị trí phía dưới trần treo để người quản lý khu vực/ vận hành có thể dễ dàng quan sát thấy được thiết bị đang báo cháy. Hiệu quả mang lại: - Giúp nhanh chóng phát hiện được thiết bịđang báo cháy tại các khu vực phía trên trần treo, góp phần nhanh chóng xử lý khi có sự cố cháy xảy ra. | Phan Trung Kiên | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK | - Thực hiện tổng hợp danh sách vật tư cần để cải tạo hệ thống - Thực hiện đấu nối lắp đặt hệ thống - Thực hiện kết nối tín hiệu - Kiểm tra chức năng - Tài liệu hướng dẫn | 31/12/2026 |  | Đồng ý |  | 01/2026
01/2026 | 2 | TBHTĐK | Phan Trung Kiên | Biển báo nút nhấn xả nước chữa cháy bồn Forman | Hiện trạng: - Các nút nhấn chữa cháy nước tại bồn forman đang sử dụng cùng loại với các nút nhấn báo cháy tại khu vực này. - Gây khó khăn cho người VH khi sử dụng trong tình huống khẩn cấp, không thể phân biệt đâu là nút chữa cháy/ báo cháy. Giải pháp: - Gắn thêm biển báo "Xả nước chữa cháy Bồn Forman" cho các nút nhấn 06MA-0101, 06MA-0102, 06MA-0103, 06MA-0104 Hiệu quả mang lại: Giúp nhanh chóng xác định chính xác được nút nhấn báo cháy/ chữa cháy khi gặp tình huống khẩn cấp | Phan Trung Kiên | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK | - Soạn thảo phương án, ghi ĐNTĐ - Thực hiện phương án khi dừng máy - Test kiểm tra kết quả và ghi Report - Bàn giao cho vận hành - Hoàn thành ĐNTĐ | 31/12/2026 |  | Đồng ý |  | 02/2026
01/2026 | 3 | TBHTĐK | Phan Trung Kiên | Mái che cho tủ thiết bị báo cháy/ chữa cháy tự động sàn máy nén Amo | Hiện trạng: - Tại sàn máy nén Amo mới lắp tủ chứa module báo cháy và chữa cháy tự động cho các máy nén K04441, K04431. Tủ được lắp dưới sàn máy nén ngoài trời, phần làm kín để ngoài nắng lâu dễ bị mục và mưa sẽ bị nước vào, lâu ngày có nguy cơ chạm chập hỏng thiết bị. Giải pháp: - Lắp thêm mái che cho tủ. Hiệu quả mang lại: Giúp che chắn cho tủ không bị nước vào khi lớp làm kín bị hỏng. | Phan Trung Kiên | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK | - Soạn thảo phương án, ghi ĐNTĐ - Thực hiện phương án khi dừng máy - Test kiểm tra kết quả và ghi Report - Bàn giao cho vận hành - Hoàn thành ĐNTĐ | Hoàn thành |  | Đồng ý |  | 03/2026
01/2026 | 4 | TBHTĐK | Nguyễn Cao Minh | Kết nối hệ thống báo cháy các khu vực xây mới với hệ thống báo cháy hiện hữu của Nhà máy | Hiện trạng: - Các khu vực xây mới tại Nhà máy sử dụng nhiều loại hệ thống báo cháy khác nhau. - Hệ thống báo cháy Notifier của Nhà máy không nhận được tín hiệu báo cháy tại những khu vực xây mới này. Giải pháp: - Lắp đặt module giám sát nhận diện báo cháy tại những khu vực xây mới. - Cấu hình/lập trình các module giám sát này tại tủ báo cháy Notifier. Hiệu quả: - Chủ động phát hiện/xử lý báo cháy tại những khu vực xây mới. - Tăng tính sẵn sàng trong công tác PCCC. | Nguyễn Cao Minh | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK | - Soạn thảo phương án, ghi ĐNTĐ - Thực hiện phương án khi dừng máy - Test kiểm tra kết quả và ghi Report - Bàn giao cho vận hành - Hoàn thành ĐNTĐ | 31/12/2026 |  | Đồng ý |  | 03/2026
01/2026 | 5 | TBHTĐK | Nguyễn Cao Minh | Bổ sung relay trung gian cách ly nguồn 220V giữa module báo cháy và tủ điện 35000AP3 tại CCR | Hiện trạng: - Module báo cháy dùng để off nguồn tủ điện 35000AP3 tại CCR đang được đấu nối vào nguồn 220V. - Thực hiện BDSC có khả năng xảy ra tại nạn lao động. Giải pháp: - Lắp đặt relay trung gian cách ly nguồn 220V giữa module báo cháy và tủ điện 35000AP3. Hiệu quả: - Đảm bảo an toàn cho công tác BDSX. - Tăng tính sẵn sàng trong công tác PCCC. | Nguyễn Cao Minh | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK | - Soạn thảo phương án, ghi ĐNTĐ - Thực hiện phương án khi dừng máy - Test kiểm tra kết quả và ghi Report - Bàn giao cho vận hành - Hoàn thành ĐNTĐ | 31/12/2026 |  | Xem xét sau Ghi chú: Cần cung câp thêm bản vẽ, làm rõ lý do tại sao thiết kế trước đó như vậy?
01/2026 | 6 | TBHTĐK | Nguyễn Cao Minh | Di dời module báo cháy vị trí trên cao tại CCR | Hiện trạng: - Module báo cháy tại CCR được lắp đặt tại nhiều vị trí trên cao. - Cần sử dụng thang để thực hiện BDSC. Giải pháp: - Di dời các module này xuống vị vừa tầm mắt, phù hợp cho công tác BDSC, việc di dời không cần thẩm duyệt bản vẽ lại Hiệu quả: - Đảm bảo an toàn cho công tác BDSC. - Giảm thời gian thực hiện công việc. | Nguyễn Cao Minh | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK | - Soạn thảo phương án, ghi ĐNTĐ - Thực hiện phương án khi dừng máy - Test kiểm tra kết quả và ghi Report - Bàn giao cho vận hành - Hoàn thành ĐNTĐ | 31/12/2026 |  | Xem xét sau Ghi chú: Chờ làm rõ thông tin
01/2026 | 7 | TBHTĐK | Phan Trung Kiên | Cải tạo cho tủ thiết bị báo cháy/ chữa cháy tự động sàn máy nén Amo | Hiện trạng: Tủ chứa module báo cháy cụm van deluge hiện đang gắn 2 lớp module, khi cần bảo dưỡng module lớp dưới phải tháo ốc để mở lớp trên ra và có người đỡ để thực hiện BDSC module lớp dưới. Giải pháp: Thực hiện lắp thêm bản lề và khóa cho lớp trên, Hiệu quả: Giúp việc tiếp cận bảo dưỡng module lớp dưới tiện lợi dễ dàng. | Phan Trung Kiên | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK | - Soạn thảo phương án, ghi ĐNTĐ - Thực hiện phương án khi dừng máy - Test kiểm tra kết quả và ghi Report - Bàn giao cho vận hành - Hoàn thành ĐNTĐ | Hoàn thành |  | Đồng ý |  | 03/2026
02/2026 | 8 | TBHTĐK | Phan Trung Kiên | Cải tạo support cho nút nhấn báo cháy 04MA-0404 ở cụm 500 Amo | Hiện trạng: Support hiện hữu của nút nhấn báo cháy 04MA-0404 đang có dây tín hiệu quay hướng từ trên cao xuống nút nhấn do ống dẫn dây làm cao hơn nút nhấn. Khi có mưa, nước chảy từ dây dẫn vào trong nút nhấn gây chạm chập. Giải pháp: Thực hiện cắt bớt ống support và hàn thêm thép V3 đảm bảo cao độ của support như cũ, đưa dây cáp tín hiệu từ dưới lên nút nhấn báo cháy. Hiệu quả: giúp đảm bảo cho nút nhấn chống nước tốt hơn, thẩm mỹ hơn. | Phan Trung Kiên | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK | - Soạn thảo phương án, ghi ĐNTĐ - Thực hiện phương án khi dừng máy - Test kiểm tra kết quả và ghi Report - Bàn giao cho vận hành - Hoàn thành ĐNTĐ | Hoàn thành |  | Đồng ý |  | 04/2026
02/2026 | 9 | TBHTĐK | Nguyễn Văn Đình | Di dời module giám sát cho đầu báo cháy nhiệt dạng que buồng đốt NPK | Hiện trạng: Module giám sát cho đầu báo cháy nhiệt dạng que trên buồng đốt NPK đang lắp ở vị trí trên cao, muốn bảo dưỡng sửa chữa cần phải lắp giáo để thao tác. Giải pháp: Di dời thiết bị module giám sát xuống vị trí thấp, kéo cáp mới từ thiết bị đến đầu báo cháy nhiệt dạng que. Hiệu quả: Giúp thuận tiện cho công tác bảo dưỡng sửa chữa | Nguyễn Văn Đình | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK | - Soạn thảo phương án, ghi ĐNTĐ - Thực hiện phương án khi dừng máy - Test kiểm tra kết quả và ghi Report - Bàn giao cho vận hành - Hoàn thành ĐNTĐ | Hoàn thành |  | Đồng ý |  | 04/2026
03/2026 | 10 | TBHTĐK | Phan Trung Kiên | Hộp đựng bình chữa cháy khu vực văn phòng xưởng Điều khiển cũ | Hiện trạng: Các bình chữa cháy bột và CO2 đặt dưới mặt đất tại hành lang Văn phòng xưởng điều khiển cũ, có nguy cơ bị gỉ sét. Giải pháp: dựa theo TCVN 7435-1 mục 5.5. Bình chữa cháy phải được đặt trên giá móc hoặc công xon hoặc đặt trong hộp trừ xe đẩy chữa cháy theo yêu cầu lựa chọn bố trí bình chữa cháy xách tay, để xuất AT cấp 2 hộp đựng bình chữa cháy phù hợp tiêu chuẩn. Hiệu quả: giúp giữ bình chữa cháy hạn chế gỉ sét, duy trì hoạt động sử dụng lâu dài và đúng tiêu chuẩn. | Phan Trung Kiên | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK |  | 31/12/2026 |  | Đồng ý |  | 04/2026
03/2026 | 11 | TBHTĐK | Lê Bá Tứ | Chuẩn hóa lại tagname tín hiệu trong tủ F&GM1 | Hiện trạng: Hiện tại các tagname sai tên dây tín hiệu (SIG) nhầm với tagname (COM). Những tagname chưa đầy đủ theo io wiring. Giải pháp: Dựa vào đầu ra của card, làm lại tagname cho đúng io wiring. Hiệu quả: giúp cho việc tìm tín hiệu và cách ly chính xác. | Lê Bá Tứ | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK |  | 30/08/2026 |  | Đồng ý
03/2026 | 12 | TBHTĐK | Trịnh Văn Kiều | Lắp CB 220Vac cách ly nguồn cấp cho các bộ chuyển đổi tín hiệu 07SSL2652 A/B/C/D | Hiện trạng: Các bộ xử lý của tín hiệu 07SSL2652A/B/C/D có nguồn cấp là 220Vac, hiện đang được lấy từ nguồn cấp của các Motor sàn rung và không có CB để cách ly, do vậy khi cần thay thế Board mạch của tín hiệu này thì không cách ly được và cần phải đợi dừng hệ thống sàn rung (dừng tạo hạt). Giải pháp: Lắp CB cách ly nguồn cấp tại Junction Box của từng tín hiệu phục vụ cho việc cách ly thay thế nếu cần khi sàn rung đang chạy. | Đội TBCH | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBCH | - Ghi ĐNTĐ - Thực hiện phương án khi dừng tạo hạt - Test kiểm tra kết quả và ghi Report - Bàn giao cho vận hành - Hoàn thành ĐNTĐ | 31/12/2026 |  | Đồng ý
03/2026 | 13 | TBHTĐK | Nguyễn Mạnh Quỳnh | Lắp TB cách ly tín hiệu chuông còi tủ điều khiển buồng đốt F08101 | Hiện trạng: Chuông còi của tủ buồng đốt đang được đấu nối trực tiếp qua tiếp điểm NC của relay 350RL4, khi dừng máy thì kích hoạt chuông còi, VH yêu cầu cách ly relay gây tiềm ẩn rủi ro giảm khả năng tiếp xúc của các chân relay, nếu quên khôi phục relay gây ảnh hưởng đến Logic đánh lửa buồng đốt không hoạt động đúng, dẫn đến không thể thực hiện đánh lửa và vận hành buồng đốt. Giải pháp: Lắp TB trung gian phục vụ cách ly tín hiệu chuông còi khi cần thiết mà không cần phải tháo relay/dây tín hiệu, tránh việc quên khôi phục ảnh hưởng đến việc khởi động đánh lửa, vận hành buồng đốt. | Nguyễn Mạnh Quỳnh | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK |  | Hoàn thành |  | Đồng ý
03/2026 | 14 | TBHTĐK | Phan Trung Kiên | Núm nhựa cho switch select pump cho máy nén bồn Amo local panel PK41PL | Hiện trạng: Núm nhựa cho switch select pump cho máy nén bồn Amo local panel PK41PL hiện đã bị hư hỏng do lão hóa, vật tư này Phòng KTBD báo không có thông tin để mua VT thay thế. Giải pháp: Lấy kích thước của núm vặn. Thiết kế bản vẽ 3D và in ra thiết bị cần thay thế. Hiệu quả: Đảm bảo cho thiết bị hoạt động ổn định. | Đội TBHTĐK | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK |  | 31/12/2026 |  | Đồng ý
04/2026 | 15 | TBHTĐK | Phan Trung Kiên | Máy tính dự phòng Vận hành cân xe tải Sản phẩm W48003 | Hiện trạng: Máy tính dự phòng Vận hành cân xe tải Sản phẩm W48003 hiện chỉ có 1 máy tính để vận hành. Model của máy tính này đã ngừng sản xuất. Khi có sự cố hư hỏng phần cứng hoặc phần mền máy tính mất nhiều thời gian để sửa chữa đưa thiết bị vào hoạt động bình thường. Giải pháp: Backup và Restore máy tính khác dòng máy cũ để dự phòng cho Máy tính Vận hành cân xe tải Sản phẩm W48003. Khi máy tính hiện hữu hỏng chỉ cần lắp đặt máy dự phòng vào và cài đặt cổng COM của đầu cân trên phần mềm. Hiệu quả: Giúp giảm thời gian sửa chữa và nhanh chóng đưa thiết bị vào hoạt động lại bình thường. | Phan Trung Kiên | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK | - Soạn thảo phương án, ghi ĐNTĐ - Thực hiện phương án khi dừng máy - Test kiểm tra kết quả và ghi Report - Bàn giao cho vận hành - Hoàn thành ĐNTĐ | Hoàn thành |  | Đồng ý
04/2026 | 16 | TBHTĐK | Phan Trung Kiên | Lắp Juntion box cho điện trở cuối (EOL) dây báo nhiệt khu vực băng tải NPK | Hiện trạng: Điện trở cuối của dây báo nhiệt khu vực băng tải NPK hiện đang được nối cuối dây báo nhiệt và được làm kín bằng cách quấn băng keo. Trong điều kiện ẩm ướt, ăn mòn cao như NPK trong thời gian ngắn sẽ gây chạm chậm hoặc ăn mòn mối nối. Gây lỗi hở mạch hoặc kích hoạt nhầm cho thiết bị. Giải pháp: Theo tài liệu nhà sản xuất khuyến cáo nên đặt điện trở cuối trong juntion box có tiêu chuẩn chống nước và đấu nối giữa dây báo nhiệt và điện trở cuối bằng terminal. - Preferred Method - Using a Junction Box: The preferred method for joining two lengths of LHS, or for connecting LHS to copper lead-in wire, interconnecting cable, or an end-of-line device, is to make the connection inside a junction box. - Any standard electrical junction box with a cover may be used. In wet or damp locations, a waterproof box must be used. The P/N 73-117068-027 Weather-Tight Connector (or equivalent) - The LHS can be joined using any industry standard method for connecting copper conductors. Posi- tive, compression type connectors must be used, such as wire nuts (3M/Highland H-30 or equal), butt splices (Panduit BSN18 or equal), or a 2-position terminal block (Molex/Beau C1502-151 or equal), following the manufacturer’s installation instructions. Hiệu quả: Giúp thiết bị tăng tuổi thọ và hoạt động ổn định trong môi trường ẩm ướt ăn mòn cao. | Phan Trung Kiên | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK | - Soạn thảo phương án, ghi ĐNTĐ - Thực hiện phương án khi dừng máy - Test kiểm tra kết quả và ghi Report - Bàn giao cho vận hành - Hoàn thành ĐNTĐ | Hoàn thành |  | Đồng ý
04/2026 | 17 | TBHTĐK | Lê Bá Tứ | Cải tạo box có terminal đấu dây và swich chọn vị trí tác động của solenoid của hệ thống xả khí tự động của Trạm điện Ure | Hiện trạng: Hiện tại hệ thống xả khí tự động đang sử dụng 2 hàng bình khí, một dự phòng và một hoạt động. Vì vậy phải dùng Switch chọn vị trí để gạt chọn hàng bình khí đang dùng. Switch đang dùng là đồ không có thông số và đã hỏng nhiều. Box có tình trạng lão hóa và không còn sản xuất. Giải pháp: Thay sang Switch có chất lượng tốt hơn có nhà sản suất mà thông số kỹ thuật HD-ELECTRIC.Thay box nhựa có tiêu chuẩn chống nước và chống ăn mòn. Hiệu quả: Giúp thiết bị tăng tuổi thọ và hoạt động ổn định trong môi trường ẩm ướt ăn mòn cao. | Đội TBHTĐK | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK | - Soạn thảo phương án, ghi ĐNTĐ - Thực hiện phương án online - Test kiểm tra kết quả và ghi Report - Bàn giao cho vận hành - Hoàn thành ĐNTĐ | Hoàn thành |  | Đồng ý
05/2026 |  | TBHTĐK | Nguyễn Văn Đình | Cải tạo việc lắp đặt thiết bị cho 04MA-0404 | Hiện trạng: Nút nhấn báo cháy 04MA-0404 đang lắp có model IS-CP4A-BG ( II 1G Ex ia IIC T6 G a II 2D Ex t IIIC T60°C Db IP66 ) hiện đang làm kín bằng cable gland nhựa. Theo tài liệu Nhà sản xuất yêu cầu nút nhấn báo cháy này phải có Cable gland M20 x1,5 Ex t, IP66. (Cable connections: There are 3 off cable entries for M20x1.5 Ex t approved cable glands or stopping plugs. Cable glands or stopping plugs must be rated IP66). Giải pháp: Lắp đặt loại cable gland nhà máy đang dùng model: ADE-4F M20 x 1.5 (II2GD / Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC IP66) cho nút nhấn báo cháy này. Hiệu quả: Giúp thiết bị hoạt động ổn định, tăng tuổi thọ và đảm bảo tiêu chuẩn phòng nổ theo yêu cầu nhà sản xuất. | Đội TBHTĐK | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan | Đội TBHTĐK | - Soạn thảo phương án, ghi ĐNTĐ - Thực hiện phương án online - Test kiểm tra kết quả và ghi Report - Bàn giao cho vận hành - Hoàn thành ĐNTĐ | Hoàn thành
Ghi chú 1: Tỉ lệ % đóng góp Tác giả tự tổ chức thực hiện hoặc có thể đề xuất Đội/tổ chuyên môn khác để thực hiện 1. Trường hợp tác giả /nhóm tác giả tự triển khai: a. Phạm vi công việc: + Thực hiện toàn bộ các thủ tục, hồ sơ liên quan bao gồm (ĐNTĐ, Phương án,... (nếu có)) và triển khai lắp đặt - chạy thử. + Thực hiện hoàn thiện form mẫu đăng ký, hồ sơ liên quan đến công tác đăng ký sáng kiến/CTKT và đăng ký trên phân hệ E-office. b. Quyền lợi: Hưởng 100% tỷ lệ đóng góp trong nhóm danh sách đồng tác giả cũng như 100% trong nhóm danh sách nhân sự hỗ trợ triển khai 2. Trường hợp đề xuất đội/tổ khác triển khai thực hiện a.Phạm vi công việc: - Tác giả/Nhóm tác giả: + Phối hợp làm rõ ý tưởng và thực hiện phối hợp chạy thử đánh giá khi co yêu cầu phối hợp từ Đội/Tổ tổ chức thực hiện. + Chủ trì kiểm soát tiến độ triển khai - Đội/tổ tổ chức thực hiện: + Thực hiện toàn bộ các thủ tục, hồ sơ liên quan bao gồm (ĐNTĐ, Phương án,... (nếu có)) và triển khai lắp đặt - chạy thử. + Thực hiện hoàn thiện form mẫu đăng ký, hồ sơ liên quan đến công tác đăng ký sáng kiến/CTKT và đăng ký trên phân hệ E-office. b.Quyền lợi: + Tác giả/Nhóm tác giả: Hưởng từ 45 -55% tổng tỷ lệ đóng góp trong nhóm danh sách đồng tác giả (tuỳ theo thống nhất giữa nhóm tác giả và nhóm triển khai thực hiện) + Đội/tổ tổ chức thực hiện: Hưởng từ 45 -55% tổng tỷ lệ đóng góp trong nhóm danh sách đồng tác giả (tuỳ theo thống nhất giữa nhóm tác giả và nhóm triển khai thực hiện) và 100% tỷ lệ trong nhóm danh sách nhân sự hỗ trợ triển khai
Ghi chú 2: Các nội dung công việc cơ bản 1. Lập ĐNTĐ (nếu cần) 2. Tổ chức triển khai - Xây dựng PA (nếu cần) - Lập YCMS vật tư phát sinh (nếu Nhà máy k có sẳn) - ĐGRR thực hiện - Triển khai thi công lắp đặt - Chạy thử. 3. Hoàn thiện hồ sơ - Hoàn thiện hồ sơ có liên quan đến Quy trình BDSC - Báo cáo ĐNTĐ 4. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan 5. Các thủ tục khác nếu có
Ghi chú 3: Tỉ lệ đóng góp Xưởng 1. Việc trích góp quỹ Xưởng vẫn nhằm mục đích duy trì các hoạt động theo tỉ lệ là 50% tổng giá trị thực nhận (bao gồm nhóm đồng tác giả và nhóm nhân sự hỗ trợ triển khai) sau khi đã khấu trừ thuế TNCN Note: Số tiền làm căn cứ chia dựa trên số tiền thực nhận từ đầu mối về Xưởng. 2. Nhằm kiểm soát tốt chương trình cũng như đưa ra các chương trình đôn đốc, khích lệ toàn thể CBCNV hưởng ứng và tham gia nhiều, LĐX và các đội đã thống nhất trích 2 - 5% tổng giá trị thu được từ nguồn SK/CTKT.

## TC- ĐK
ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN SK - CTKT
Tháng | TT | Đội | Họ và tên Tác giả | Tên SK-CTKT | Trình bày Sơ lược nội dung | Tổ chức thực hiện & phân công nhiệm vụ |  |  |  | Kế hoạch hoàn thành | Ghi chú | Xét duyệt |  | Vào KHMT
[6 empty] | Chủ trì |  | Phối hợp |  |  |  | Góp ý đầu mối SK | Kết luận LĐX
[6 empty] | Nhân sự | công việc | Nhân sự | công việc
Năm 2026
K3 | 1 | Trực ca | Nguyễn Văn Hiếu | Lắp đầu bảo vệ sensor SQ42A/B của thùng chứa và nâng pallet cấp cho Robot L08202A/B/C | 1. Hiện trạng: -Sau thời gian hoạt động cơ cấu xích của thùng chứa pallet bị giãn làm thùng chứa bị nghiêng về phía đầu dò, va chạm và làm hư hỏng cảm biến từ nhận vị trí thùng chứa SQ42A/B 2. Giải pháp: Lắp đặt cơ cấu bảo vệ đầu dò khi thùng chứa bị nghiêng, khi thùng chứa bị nghiêng cơ cấu bảo vệ không cho thùng chứa chạm vào đầu dò trong khi vẫn đảm bảo chức năng hoạt động của đầu dò. 3 Hiệu quả mang lại: -Bảo vệ đầu dò không bị vỡ, hư hỏng khi thùng chứa bị nghiêng va chạm vào | Dương Quốc Thạnh Nguyễn Văn Hiếu Đặng Trung Hậu Lê Văn Sinh | Thực hiện thi công |  |  | Đã thực hiện trong 08/2025 |  | Đồng ý |  | Tháng 1
K2 | 2 | Trực ca | Đào Văn Thành | Giải pháp thiết kế lắp đặt khóa cô lập đường khí điều khiển của van 29HV-2004 | 1. Hiện trạng: Hiện tại van 29HV-2004 được lắp đặt trên cao, tại vị trí thao tác chưa có khóa cô lập khí điều khiển, không thể cô lập khí điều khiển trực tiếp tại vị trí van. Hiện trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro và hạn chế sau: - Trong tình huống khẩn cấp, khi cần cô lập nhanh khí điều khiển tại vị trí van, việc khóa khí nằm dưới đất làm chậm trễ, gia tăng mức độ nghiêm trọng của sự cố. - Rủi ro nhầm lẫn trong công tác cách ly cô lập khí điều khiển. - Khó xác nhận trạng thái cô lập và kiểm soát tình trạng cô lập khí điều khiển. - Không thể cô lập khí điều khiển trực tiếp tại vị trí van, gây bất tiện và lãng phí nguồn nhân lực trong quá trình kiểm tra và BDSC. 2. Giải pháp: Thiết kế lắp đặt khóa khóa cô lập đường khí điều khiển trực tiếp tại vị trí van 29HV-2004 3. Hiệu quả mang lại: Thiết kế lắp đặt khóa khóa cô lập đường khí điều khiển trực tiếp tại vị trí van 29HV-2004 mang lại hiệu quả tối ưu trong công tác BDSC như: - Kịp thời xử lý nhanh trong một số tình huống khẩn cấp, góp phần giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của sự cố. - Giảm thiểu rủi ro nhầm lẫn trong công tác cách ly cô lập khí điều khiển. - Dễ dàng nhận diện trạng thái cô lập và luôn kiểm soát được tình trạng cô lập khí điều khiển trong suốt quá trình BDSC. - Cô lập được khí điều khiển trực tiếp tại vị trí van, tối ưu được nguồn nhân lực trong quá trình kiểm tra và BDSC. | Phạm Quyết Chiến Đinh Văn Triển Đào Văn Thành Trần Khánh Hòa | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan |  |  | Thực hiện trong BDTT dự kiến tháng 08/2026 |  | Đồng ý |  | Tháng 1
| 3 | Trực ca | Đinh Văn Triển | Thiết kế đường nozzor và van block các ống cho 29PI-2102/29PI-2103 an toàn , hiệu quả hơn. | 1. Hiện trạng: Hiện tại 29PI-2102/29PI-2103 được lắp đặt trên cao, tại vị trí thao tác khó cô lập thiết bị, không thể cô lập khi cần. Hiện trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro và hạn chế sau: - Đường nozzor kết nối với bồn bằng ren, trong quá trình hoạt động rất dễ xảy ra tình trạng bị xoay gây rò, xì mất an toàn. - Thiết bị năm treo trên bồn không được cố định rất dễ bị rung gây hư hỏng thiết bị. - Thiết bị nằm trên cao không có sàn thao tác lên khi cần cô lập hay kiểm tra sửa chữa sẽ phát sinh bác dàn giáo. 2. Giải pháp: Thiết kế đường nozzor, kéo dài phần ống dẫn và chuyển phần van block, thiết bị đồng hồ 29PI-2102/29PI-2103 lên trên sàn thao tác, và được cố định tránh rung lắc cho thiết bị. 3 Hiệu quả mang lại:Thiết kế đường nozzor và van block các ống cho 29PI-2102/29PI-2103 mang lại hiệu quả tối ưu trong công tác BDSC như: - Kịp thời xử lý nhanh trong một số tình huống khẩn cấp, góp phần giảm thiểu mức độ nghiêm trọng của sự cố. - Giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành thiết bị. - Kiểm soát được tình trạng cô lập trong suốt quá trình BDSC. - Giảm chi phí, tối ưu được nguồn nhân lực trong quá trình kiểm tra và BDSC. | Nguyễn Văn Trắng Phạm Quyết Chiến Đinh Văn Triển Nguyễn Quốc Toản |  |  |  | Đã thực hiện trong BDTT tháng 08/2025 |  | Đồng ý |  | Tháng 2
| 4 | Trực ca | Đào Văn Thành | Cải tiến lại thiết kế lắp đặt đồng hồ đo áp suất 48PI-X002C và 48PI-X002D nhằm nâng cao độ an toàn và hiệu quả vận hành | 1. Hiện trạng: Hiện tại 2 đồng hồ đo áp suất 48PI-X002C và 48PI-X002D đo áp suất đường nước thu hồi của hệ thống AHU kho rời đang được lắp đặt theo chiều ngang và chưa có van xả vent (áp suất: 3~6bar, nhiệt độ: 147~200 độ C). Hiện trạng này tiềm ẩn rủi ro mất an toàn và tồn tại nhiều hạn chế: - Không xả được áp tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, phun nước nóng gây bỏng trong quá trình BDSC thiết bị. - Không xả được áp dẫn đến khó khăn trong việc xác định tình trạng hoạt động của đồng hồ khi xảy ra hiện tượng kim bị kẹt hoặc treo. - Đồng hồ được lắp đặt theo chiều ngang khiến nút bịt trên đỉnh đồng hồ được xoay xống nằm ở vị trí thấp, có rủi ro rò rỉ làm mất dịch Glycerin, gia tăng nguy cơ gây hư hỏng thiết bị. - Cách lắp đặt đồng hồ đo áp suất theo phương nằm ngang làm hạn chế khả năng quan sát nhanh các thông số vận hành, làm mất tính thẩm mỹ, không đồng bộ trong thiết kế công nghiệp. 2. Giải pháp: Cải tiến lại thiết kế lắp đặt theo chiều thẳng đứng và bổ sung thêm van xả vent cho đồng hồ đo áp suất 48PI-X002C và 48PI-X002D 3 Hiệu quả mang lại: - Giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn cho nhân viên BDSC - Dễ dàng nhận diện được hiện tượng kim bị kẹt hoặc treo bằng cách kiểm tra độ đáp ứng của đồng hồ thông qua quá trình xả vent. - Giảm thiểu được rủi ro rò dịch Glycerin, góp phần nâng cao tuổi thọ của thiết bị. - Cải thiện khả năng quan sát nhanh các thông số vận hành, tăng tính thẩm mỹ. | Phạm Quyết Chiến Đinh Văn Triển Đào Văn Thành Trần Khánh Hòa | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan |  |  | 30/11/2026 |  | Đồng ý |  | Tháng 2
| 6 | Trực ca | Dương Chí Chiến | Cải tiến lại thiết kế lắp đặt Switch đóng mở thắng trong quá trình nâng hạ cẩu L08301B nhằm nâng cao độ an toàn và hiệu quả vận hành | 1. Hiện trạng: Hiện tại hiện trạng này tiềm ẩn rủi ro mất an toàn và tồn tại nhiều hạn chế: - Trong quá tình nâng hạ cẩu tín hiệu đóng mở thắng chập chờn không đúng làm cho cẩu không nâng lên hoặc hạ xuống được như thiết kế. - Switch thiết kế ngắn khi thắng mở làm cần tác động rơi khỏi hành trình gây mất tín hiệu . 2. Giải pháp: Cải tiến thiết kế lại cần tác động dài hơn để trong quá trình đóng mở thắng Switch không chạy ra ngoài vị trí mong muốn. 3 Hiệu quả mang lại: - Giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị trong quá trình làm việc. - Giảm thiểu rủi ro quá tải hoặc cháy motor, khi thắng cơ đang đóng mà tín hiệu báo thắng mở sẽ cho phép vận hành nâng hạ gây quá tải motor. - Giảm thiểu rủi ro đang nâng hàng khi thắng cơ đang mở mà tín hiệu thắng báo đóng sẽ treo tải trên cao mà không cho phép vận hành nâng hay hạ cẩu có thể gây tuột cẩu khi đang cẩu hàng. | Nguyễn Tấn Đời Dương Chí Chiến Trần Khánh Hòa |  |  |  | Đã thực hiện trong BDSCĐX 2024 |  | Xem xét sau Note: Chờ kết quả đánh giá của Tổ chuyên môn
| 7 | Trực ca | Nguyễn Văn Hiếu | Lắp van điều khiển xả nước cho S04203 | 1. Hiện trạng: - Bồn tách nước S04203 RECYCLE GAS SEPARATOR đang sử dụng hai thiết bị đo mức là 04LT-2101A/B để nâng cao độ tin cây cho hệ thống nhưng chưa có vavle điều khiển để xả mức khi bồn tách nướcvà khí tăng lên. Rủi ro là mức chất lỏng tăng lên nhanh vavle tay mở không kịp ảnh hưởng tới máy nén K04204. 2. Giải pháp: Thiết kế và lắp đặt vavle điều khiển nhằm xả mức chất lỏng trong S04203 trong quá trình tách nước từ khí trước khí trước khi đi vào máy nén. 3. Hiệu Quả mang lại: Tự động mở van khi mức chất lỏng tăng lên không cần mở van tay, tránh chất lỏng đi vào máy nén. - Bảo vệ hệ thống máy nén. - Tách chất lỏng còn sót lại ra khỏi dòng Recycle Gas - Ổn định lưu lượng và chất lượng khí hồi lưu về hệ thống - Gải phóng sức lao động con người, thể hiện tính chuyên nghiệp nhà máy tự động. | Quách Kía Võ Quang Minh Lý Ngọc Lĩnh Dương Quốc Thạnh Nguyễn Văn Hiếu Đặng Trung Hậu | Thực hiện thi công |  |  | Thực hiện trong 08/2026 |  | Xem xét sau Note: Chờ đánh giá lại hiệu quả đầu tư
K4 | 8 | Trực ca | Nguyễn Mạnh Trung | Tính toán lại vị trí lắp đặt 27LT0001 | 1. Hiện trạng: Vị trí lắp đặt transmitter đo mức sát thành bể. Làm cho thiết bị đo dội sóng rada vào thành bể gây nhiểu loạn tín hiệu hậu quả mức dao động liên tục. 2. Giải pháp: So sánh tài liệu từ nhà sản xuất tính toán lại khoản cách tối ưu để thiết bị hoạt động không bị dội sóng vào thành bể. Qua đó gia công pát bắt transmitter vị tí thích hợp. 3. Hiệu quả dự kiến mang lại: Transmitter hoạt động ổn định không gây nhiễu tín hiệu. Giúp Vận hành giám sát mức tốt hơn | Nguyễn Mạnh Trung Trịnh Thạnh Lợi Trịnh Tấn Hưng Trần Trung Hiếu | Tính toán lại vị trí lắp đặt, thi công thiết bị vào vị trí mới |  |  | Đã hoàn thành 1/2026 |  | Đồng ý. Lưu ý: Các thay đổi nên có Email thông tin đến Planer và Tổ chuyên môn thảo luận, thống nhất trước khi thay đổi |  | Tháng 1
| 9 |  | Dương Quốc Thạnh | Chuyển cần gạt 4 vị trí sang nút nhấn cho tời xé bao A jumbo khu nạp liệu NPK | 1. Hiện trạng: -Sau thời gian hoạt động cơ cấu bị hỏng, hiện vật tư không còn sản xuất. gây khó khăn cho việc vận hành tời 2. Giải pháp: - Gia công lại bề mặt bàn phím nhấn & lắp các nút nhấn ( lên , xuống , trái , phải do đã bị rỉ sét chỉ lắp tạm bợ không chắc chắn . -Chuyển đấu nối các cần gạt sang dạng nút nhấn ( VH cũng đồng ý với giải pháp này ) 3 Hiệu quả mang lại: - Khắc phục tình trạng nút nhấn chập chờn do cơ cấu bị gãy mà không có vật tư | Dương Quốc Thạnh Nguyễn Văn Hiếu Đặng Trung Hậu Đào Văn Thành |  |  |  | Tháng 12/2026 |  | Xem xét sau, vật tư Cần gạt đã có KH mua sắm năm 2026
Tháng 2/2026 | 10 | Trực ca | Phạm Quyết Chiến | Cải tiến hệ thống: Thiết kế lại đường dây tiếp địa cho hệ thống đo áp suất, đo nhiệt độ máy nén MK40401A/B | 1. Hiện trạng Các thiết bị đo áp suất của máy nén hơi amonia MK40401A/B trong thiết kế ban đầu không được trang bị hệ thống tiếp địa. Trong quá trình vận hành, đã nhiều lần ghi nhận hiện tượng tín hiệu đo áp suất bị nhiễu, gây dao động hoặc sai lệch giá trị truyền về hệ thống điều khiển. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định vận hành cũng như độ chính xác của thuật toán điều khiển máy nén. 2. Giải pháp thực hiện Thiết kế và bổ sung đường dây tiếp địa riêng cho các transmitter đo áp suất của hai máy nén A/B. Kết nối các đường tiếp địa mới này về cọc tiếp địa sạch, vốn đang được sử dụng riêng cho hệ thống điều khiển. Đồng thời cải tạo lại toàn bộ hệ thống tiếp địa cho các thiết bị đo nhiệt của cả hai máy nén A/B, nhằm đảm bảo thống nhất và đồng bộ. 3. Hiệu quả mang lại Giảm thiểu nhiễu xung tác động lên tín hiệu đo, tăng độ ổn định cho tín hiệu truyền về hệ thống điều khiển. Kéo dài tuổi thọ cho các thiết bị đo nhờ điều kiện vận hành ổn định và hạn chế tác động ngoại lai. Tăng hiệu quả chống sét lan truyền, đảm bảo an toàn cho thiết bị và hệ thống. Cải thiện độ tin cậy tổng thể của hệ thống đo lường và điều khiển máy nén, góp phần nâng cao độ ổn định của dây chuyền. 30.01.2026 | Phạm Quyết Chiến Đinh Văn Triển Đào Văn Thành Trần Khánh Hòa | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan |  |  | Tháng 11/2026 | Đã thực hiện lại đường dây tiếp địa cho máy nén A. (03/02/2026) Đã thực hiện đi lại đường dây tiếp địa cho máy nén B (16/04/2026) Hoàn thành | Đồng ý |  | Tháng 3
| 11 | Trực ca | Dương Quốc Thạnh | Chế tạo dụng cụ đo dòng mA, tối ưu hóa công tác kiểm tra bộ AD của transmitter | 1. Hiện trạng: Hiện nay đầu mục transmitter đo dòng mA, khi thực thực hiện kiểm tra đo trực tiếp dòng, quan sát có nhiều bất cập, việc đấu nối dây dẫn cần phải có hiểu biết và kỹ năng nếu không có rủ ro gây chạm chập hoặc đo không được dòng mA. 2. Giải pháp: Chế tạo một bộ dây chuyên dụng dùng để kết nối do dòng mA trực tiếp từ bộ đo transmitter 3. Hiệu quả dự kiến mang lại: - Giảm thời gian thực hiện công việc. - Hạn chế rủi ro chạm chập khi kết nối ngoài site, kết nối sai không đo được dòng - Kiểm tra chính xác dòng khi looptest thiết bị . - Áp dụng đo kiểm tra dòng với tất cả các thiết bị 4-20mA trong nhà máy . | Dương Quốc Thạnh Nguyễn Văn Hiếu Đặng Trung Hậu | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan |  |  | Đã hoàn thành T01/2026 |  | Đồng ý Lưu ý: Cân nhắc đổi lại tên SK thành: "Chế tạo bộ dây chuyên dụng đo dòng" |  | Tháng 2
| 12 | Trực ca | Trịnh Tấn Hưng | Cải tiến thiết bị. Lắp thêm Booter cho 21LV-1001 giúp valve đáp ứng nhanh hơn nhắm giảm thời gian Bảo dưỡng - Sửa chữa | 1. Hiện trạng: 21LV-1001 là valve Piston có thể tích lớn, khi bảo dưỡng calibration positionner rất lâu (hơn 40 phút) Vì lâu quá rất dễ bị fail. 2. Giải pháp: Lắp thêm Booster cho valve để khi hoạt động valve vent khí qua Booter để xả khí nhanh hơn. Giúp công tác BD sửa chữa hiệu quả hơn về thời gian. Về mặt công nghệ van 21LV1001 chỉ là van bổ sung nước đầu vào bể cooling nên việc tăng thời gian đóng mở không ảnh hưởng đến quá trình công nghệ. 3 Hiệu quả mang lại: Nhằm giảm thời gian Bảo dưỡng Sửa chữa Valve. | Trịnh Tấn Hưng Dương Văn Hằng Trịnh Thạnh Lợi Nguyễn Mạnh Trung Trần Trung Hiếu | 1. Tổ chức triển khai thực hiện 2. Đăng ký lên phân hệ Eoffice - Trình bày theo Biểu mẫu đăng ký - Nhập dữ liệu vào phân hệ E-office + đính kèm các hồ sơ liên quan |  |  | Tháng 9/2026 |  | Không đồng ý Lý do: 1. Hiệu quả về chi phí đợi 40" so với chi phí 1 booster. 2. Sau khi lắp thêm booster van đóng mở nhanh, ảnh hưởng đến đáp ứng 3. Tăng rủi ro cho nguyên hệ 4. Số lần BD thấp
| 13 | Tổ trực Ca | Dương Quốc Thạnh | Modify vị trí lắp đặt 08LT-0025 | "1. Hiện trạng: Bồn T08103 có lắp thêm tấm lưới lọc rác, nên thường xuyên đổ nước ra trên mặt bồn văn bắn nước phân bón lên thiết bị, cho dù có mái che hay túi bóng bao bọc thiết bị cũng không khỏi được nước phân bón đi vào bên trong transmitter, gây ăn mòn làm hỏng transmitter 2. Giải pháp: Modify sang vị trí lắp mới, vị trí mới vẫn đảm bảo nguyên lý đo, không có văn bắn nước phân bón, 3. Hiệu quả: - .Loại bỏ văn bắn nước phân bón lên thiết bị - Tăng tuổi thọ cho thiết bị, tiếc kiệm chi phí thay thế bảo dưỡng thiết bị. - Tối ưu hóa việc lắp đặt thiết bị . - Đến nay thiết bị đang hoạt động bình thường." | Dương Quốc Thạnh Đặng Trung Hậu Nguyễn Văn Hiếu Trần Khánh Hòa Phạm Quyết Chiến | Thực hiện thi công | Nguyễn Văn Trắng Nguyễn Văn Vũ | Tư vấn kỹ thuật Cung cấp vật tư thi công. | Đã thực hiện T6/2024 |  | Đồng ý |  | Tháng 4
| 14 | Tổ trực Ca | Trịnh Thạnh Lợi | Tiết giảm cho phí sữa chữa transmitter loại III tại Nhà máy | 1. Hiện trạng: Qua nhiều năm hoạt động liên tục các transmitter đo mức, áp suất, lưu lượng.. có mà hình LCD hiển thị bị cháy mờ, hỏng. Gây khó khăn cho người vận hành quan sát giá trị hiển thị trên LCD 2. Giải pháp: Tận dụng các LCD còn sử dụng tốt của các transmitter cùng loại hỏng trước đây thay nhằm tiết giảm chi phí. ( thay thế cho các transmitter loại III khi sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động của Nhà Máy ) 3. Hiệu quả: Tiếc kiệm được chi phí thay thế 1 transmitter vài chục triệu. | Trịnh Thạnh Lợi Trịnh tấn Hưng Trần Trung Hiếu Nguyễn Mạnh Trung |  |  |  | Đã thực hiện các năm trước |  | Đồng ý |  | Tháng 3
| 15 | Trực ca | Phạm Quyết Chiến | Modify khung giá đỡ hệ cân băng tải 08WT-0010 (V08102) nhằm nâng cao độ ổn định và độ chính xác hệ cân. | 1. Hiện trạng: Trong quá trình vận hành, hệ cân băng tải 08WT-0010 xuất hiện hiện tượng rung lắc tại khu vực khung giá đỡ khi băng tải hoạt động. Nguyên nhân do kết cấu khung hiện hữu bị modify để làm giá đỡ hệ cân chưa đủ độ cứng vững, một số vị trí liên kết với kết cấu băng tải chưa được gia cường phù hợp. Do đó, rung động cơ học từ băng tải truyền vào hệ cân làm ảnh hưởng đến tín hiệu loadcell gây nhanh hỏng biến dạng loadcell, dẫn đến tín hiệu cân dao động không ổn định. 2. Giải pháp: Cần thực hiện modify và gia cường lại khung giá đỡ hệ cân, cụ thể: Bổ sung các thanh giằng tăng cứng cho khung giá đỡ. Gia cố các vị trí liên kết giữa khung cân và kết cấu băng tải nhằm giảm rung động. Điều chỉnh lại vị trí lắp đặt để đảm bảo tải trọng phân bố đều lên các loadcell. 3 Hiệu quả mang lại: Tăng độ cứng vững của khung giá đỡ hệ cân. Giảm rung động truyền từ băng tải vào hệ thống cân. Tín hiệu loadcell ổn định hơn, nâng cao độ chính xác đo khối lượng. Giảm thời gian và tần suất kiểm tra hiệu chỉnh hệ cân. Góp phần nâng cao độ tin cậy thiết bị và ổn định quá trình sản xuất. | Phạm Quyết Chiến Đinh Văn Triển Đào Văn Thành Trần Khánh Hòa Lý Ngọc Lĩnh Phạm Minh Nhật | Thực hiện thi công | Quách Kía Dương Quốc Thạnh Trịnh Thạnh Lợi Nguyễn Tấn Đời | Tư vấn kỹ thuật Cung cấp vật tư thi công. | BDCH |  | Đồng ý |  | Tháng 3
| 16 | Trực ca | Dương Quốc Thạnh | Modify Alarm logic cho V07601A/B | 1. Hiện trạng: Trong quá trình xử lý, phối hợp kiểm tra trạng thái của các sway của V07611A (24/12/2025 ) ; V07611B (01/01/2026), thì trên DCS không hiển thị trạng thái Alarm H (High), mà chỉ hiển thị trạng thái Alarm HH (High High). Qua kiểm tra logic 07I32ALC, 07I32BLC thì chưa có Alarm H cảnh báo sớm cho hiện tượng lệch gàu, gây khó khăn trong việc điều tra sự cố tìm nguyên nhân, cũng như bảo dưỡng xử lý khi gàu bị trip đột ngột chưa rõ nguyên nhân, công tác vận hành chạy lại thiết bị . Chưa thực sự tìm ra nguyên nhân rõ để xác định fist alarm. Rủi ro trong công tác vận hành, cảnh báo sớm hiện tượng lệch gàu, khởi động ,chạy lại 2. Giải pháp: Nhận thấy có nhiều điểm tồn tại cần tối ưu để hệ thống hiệu quả hơn trong việc giám sát và vận hành hệ thống V07611A; V07611B. Nên trao đổi với bộ phận chuyên môn của xưởng ĐK để đánh giá khả năng khắc phục các tồn tại này. •Thiết lập các Alarm High vào logic 2 gàu nâng V07611A (07I32ALC) và V07611B (07I32BLC) thuộc cụm tạo hạt. + Với gàu nâng V07611A bổ sung thêm 4 Alarm H : 07XSH-2671AA; 07XSH-2671AB; 07XSH-2671AC; 07XSH-2671AD vào logic 07I32ALC + Với gàu nâng V07611B bổ sung thêm 4 Alarm H : 07XSH-2671BA; 07XSH-2671BB; 07XSH-2671BC; 07XSH-2671BD vào logic 07I32BLC 3. Hiệu quả: -Theo thiết kế ban đầu không có Alarm H , mà chỉ có Alarm HH. Mà khi Alarm HH active thì đồng nghĩa là interlock active, trip gàu . - Nhằm tạo ra cảnh báo sớm hiện tượng lệch băng tải, lệch gàu. Để có hướng đánh giá, điều chỉnh hệ thống sớm hơn, chủ động hơn cho đơn vị vận hành và đơn vị bảo dưỡng. Dễ dàng, nhanh chóng tìm ra nguyên nhân trip mà có liên quan đến lệch gàu. - Tiết kiệm thời gian chạy lại, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng. - Đã thực hiện kiểm tra mô phỏng trên máy ảo. | Dương Quốc Thạnh Nguyễn Văn Hiếu Đặng Trung Hậu Phạm Thanh Quyền Nguyễn Tấn Đời Trương Anh Tuấn. Trịnh Văn Kiều | Thực hiên | Quách Kía Võ Quang Minh | Tư vấn kỹ thuật Cung cấp vật tư thi công. | BDCH ( Dừng tạo hạt vệ sinh định kỳ ) |  | Đồng ý
| 17 | Trực ca | Đặng Trung Hậu | Tiết giảm chi phí cho việc thay mới barrier cân đóng bao Sản Phẩm | 1. Hiện trạng: Qua những năm hoạt động liên tục các barrier của cân đóng bao Sản Phẩm có hiện tượng hư hỏng và treo tín hiệu thường xuyên 2. Giải pháp: Tận dụng các barrier được thay thế định kỳ hàng năm của Đội TBHTĐK sang làm vật tư dự phòng thay thế cho barrier cân đóng bao Sản Phẩm 3 Hiệu quả mang lại: Vì tính chất không quá quan trọng, có thời gian kịp thời thay thế và xử lý, nên sẽ tận dụng được chi phí mua mới hàng năm nhằm phục vụ cho khu vực đóng bao Sản Phẩm | Dương Quốc Thạnh Đặng Trung Hậu Nguyễn Văn Hiếu |  | Võ Quang Minh |  |  |  | Khồng Đồng ý Lý do: Hiện Đội TBHTĐK đã và đang thực hiện như vậy, Planner đã lên KH thực hiện việc này từ nhiều năm gần đây
K1 | 18 | Trực ca | Trần Khánh Hòa | Gắn nắp chụp bảo vệ tránh tác động ngoài ý muốn cho nút Emergency các máy nén khí cụm 31000 xưởng Phụ Trợ | 1. Hiện trạng: Các nút nhấn Emergency của máy nén cụm 31000 không có chụp bảo vệ, nhưng vị trí gần màn hình HMI và tay nắm cửa. Nguy cơ tiềm ẩn do tác động vào nút Emergency có thể xảy ra làm dừng máy ngoài ý muốn, làm ảnh hưởng đến nguồn khí cấp. 2. Giải pháp: Gắn các nắp chụp bảo vệ tác động ngoài ý muốn cho các nút Emergency cụm 31000 để loại trờ nguy cơ rủi ro. 3 Hiệu quả mang lại: - Ngăn ngừa thao tác nhầm: Tránh việc vô tình chạm phải hoặc va quẹt gây dừng hệ thống ngoài ý muốn. - Đảm bảo tính liên tục sản xuất: Hạn chế dừng máy đột ngột → giảm mất sản lượng, tránh gián đoạn dây chuyền. - Giảm rủi ro sự cố dây chuyền: Tránh việc E-Stop kích hoạt sai thời điểm làm mất đồng bộ hệ thống, đặc biệt với các cụm thiết bị liên động. - Tăng độ an toàn vận hành: Chỉ cho phép thao tác có chủ đích trong tình huống khẩn cấp thực sự. - Bảo vệ thiết bị: Giảm số lần dừng/khởi động đột ngột → hạn chế hao mòn cơ khí và sốc điện. - Nâng cao ý thức người vận hành: Tạo thói quen thao tác có kiểm soát, đúng quy trình. | Nguyễn Tấn Đời Dương Chí Chiến Nguyễn Quốc Toản | Thực hiện thi công |  |  | Thực hiện khi dừng máy (trong năm 2026) |  | Đồng ý Lưu ý: Cần tuân thủ IEC60204-1-9.2.5.4 về Emergency operations "initiated by a single human action" |  | Tháng 4
K4 | 19 | Trực ca | Trịnh Thạnh Lợi | Lắp thêm các van tay drain cho lêcl gauge 04LI-2541, 04LI-2542 | 1. Hiện trạng: Hiện trạng level gauge không có van drain xả gây mất an toàn khi kiểm tra thiết bị. Áp suất công nghệ 110 bar. nhiệt độ hơn 300oC 2. Giải pháp: Lắp thêm van tay drain để khi cô lập van block tiến hành xả van drian sẽ an toàn hơn cho người sửa chữa. 3 Hiệu quả mang lại: Mang lại an toàn trong công tác sửa chữa thiết bị | Trịnh Thạnh Lợi Trịnh tấn Hưng Trần Trung Hiếu Nguyễn Mạnh Trung | Thực hiện thi công |  |  | BDTT 2026 | Tháng 4 | Xem xét sau: Lý do: - Vị trí S04201 (steam drum nhiệt thừa) có nhiệt cao, áp cao 110bar, các van block cho vị trí này có class 1500, việc lắp thêm van chi phí lớn và tăng thêm rủi ro rò xì - Dù có đóng được valve block thì nhiệt bên trong vẫn còn cao do truyền nhiệt kim loại.
K4 | 20 | Trực ca | Trịnh Thạnh Lợi | Lắp thêm các bộ điều chỉnh lưu lượng cho các thiết bị 06LT-1011- 06LT-1012 | 1. Hiện trạng: Các thiết bị đo mức có đường nước làm mát giải nhiệt cho thiết bị nhưng không có bộ chỉnh lưu lượng cũng như quan sát để phát hiện có nước chảy qua hay không. 2. Giải pháp: Lắp thêm bộ điều tiết lưu lượng giúp ta có thể điều chỉnh lưu lượng qua thiết bị 1 cách chính xác, tối ưu, tiết kiệm. Quan trong hơn giúp người Vận hành, bảo dưỡng có thể quan sát được tình trạng nước làm mát này đang có dòng hay không, 3 Hiệu quả mang lại: đảm bảo thiết bị luôn có nước làm mát, thiết bị sẽ hoạt động ổn định hơn, tăng tuổi thọ thiết bị. | Trịnh Thạnh Lợi Trịnh tấn Hưng Trần Trung Hiếu Nguyễn Mạnh Trung | Thực hiện thi công |  |  | BDTT 2026 | Tháng 4 | Xem xét sau Lý do: Cần làm rõ thêm, dùng thiết bị gì để điều tiết lưu lượng, quan sát được tình trạng nước làm mát bằng cách nào, áp suất trên đường này bao nhiêu.
K3 | 21 | Tổ trực Ca | Dương Quốc Thạnh | Modify vị trí lắp đặt cảm biến hành trình cẩu L08301A | 1. Hiện trạng: - Hiện tại do nhu cầu xuất nhập liệu liên tục, lắp đặt các mà các switch hành trình không chắc chắn tuy là vị trí cẩu trong máy che, nhưng thường xuyên bị tác động làm cẩu chạy chậm, dừng cẩu do nguyên nhân các switch hoạt động chập chờn do việc lắp đặt các switch bị dẫn nước vào khi trời mưa gây chập chờn, làm giảm hiệu quả xuất nhập liệu, gián tiếp ảnh hưởng điến sản xuất. 2. Giải pháp: - Modify vị trí lắp đặt các switch hành trình ( 08LS01, 08LS02, 08LS03, 08LS04) ---->Làm lại support, modify 4 junction box cover 4 limit switch hành trình) 3. Hiệu quả dự kiến mang lại: -Đảm bảo nước không không vào được switch theo đường dây dẫn. -Đảm bảo các cảm biến hành trình không hoạt đúng, ổn định. Góp phần giảm thời gian xuất nhập liệu. | Dương Quốc Thạnh Đặng Trung Hậu Nguyễn Văn Hiếu Trần Khánh Hòa | Thực hiện thi công | Nguyễn Văn Vũ Nguyễn Văn Bình Phạm Minh Nhật Lý Ngọc Lĩnh | Tư vấn kỹ thuật Cung cấp vật tư thi công. | Đã thực hiện T3/2026 |  | Đồng ý |  | Tháng 4
K2 | 22 | Trực ca | Phạm Quyết Chiến | Sáng kiến lắp đặt quy định màu sắc các đường ống impusle line phân biệt ngăn High/Low cho thiết bị đo chênh áp (Mức, lưu lượng). | 1. Hiện trạng: Các đường ống impulse line của thiết bị đo chênh áp (mức, lưu lượng) hiện chưa có quy định thống nhất về màu sắc để phân biệt ngăn High (H) và Low (L). Việc nhận diện chủ yếu dựa vào: Kinh nghiệm cá nhân, Sơ đồ P&ID hoặc tài liệu kỹ thuật hookup Trong thực tế vận hành và bảo dưỡng sửa chữa: Dễ nhầm lẫn giữa đường High và Low khi tháo lắp, đấu nối, Tốn thời gian kiểm tra lại line trước khi thao tác. Nguy cơ tháo lắp, xác định đường ống sai gây sai số đo lường, ảnh hưởng đến điều khiển (mức, lưu lượng). Nhiều tuyến ống chồng chéo, dài hoặc bảo ôn che lấp→ Việc nhận diện bằng mắt thường gặp nhiều khó khăn. 2. Giải pháp: Quy định tiêu chuẩn màu sắc cho impulse line: High (H): Màu đỏ; Low (L): Màu xanh dương (hoặc màu khác nhưng phải thống nhất toàn hệ thống) Sơn trực tiếp lên ống impulse line hoặc sử dụng ống co nhiệt màu chuẩn quấn màu chuyên dụng Đánh dấu tại các vị trí:Gần transmitter; gần bình ngưng. Kết hợp: Dán nhãn H / L rõ ràng 3. Hiệu quả mang lại: Nhận diện nhanh chóng đường High/Low → giảm sai sót khi tháo lắp Nâng cao độ tin cậy của hệ thống đo lường và điều khiển. Tạo tính đồng bộ, chuyên nghiệp trong hệ thống | Nguyễn Văn Đình Đinh Văn Triển Nguyễn Quốc Toản Đào Văn Thành. Trịnh Thạnh Lợi Phạm Quyết Chiến | Thực hiện thi công lắp đặt | Quách Kía Nguyễn Thanh Hải DƯơng Quốc Thạnh Nguyễn Tấn Đời | DUyệt KH , Tư vấn kỹ thuật | Thực hiện khi làm AM cụm 20000 | Tháng 04 | Đồng ý Lưu ý: Cần trao đổi với các đơn vị/đầu mối liên quan để đưa ra PA thực hiện phù hợp |  | Tháng 5
K4 | 25 | Tổ trực Ca | Trịnh Tấn Hưng | Modify logic cho Z08203 | 1. Hiện trạng: - Hiện tại Bộ điều khiển hướng Sản Phẩm NPK về Silo bằng cách đóng mở Van Motor theo thời gian thiết lập sẵn. Do vậy khi điều kiên cơ khí trơn tru hoặc kẹt thì lá van dừng ở vị trí khác nhau, không về đúng vị trí mong muốn của Vận hành. Và khi van chưa tới vị trí mong muốn ta nhấn chạy thêm lần nữa thì Van lại chạy thêm 1 thời gian cố định nữa có nguy cơ nén mạnh lá van, trước khi trip quá tải. 2. Giải pháp: - Đưa 2 tín hiệu limit swith có sẵn vào logic điều khiển để van đến điểm limit swich thì dừng (đúng vị trí mong muốn của Vận hành) 3. Hiệu quả dự kiến mang lại: -Đảm bảo Van vận hành đúng vị trí. -Tránh rủi ro Van chạy lố vị trí gây xoắn lá van, gãy trục. | Trịnh Thạnh Lợi Hữu Văn Cưng Phạm Minh Nhật Trần Trung Hiếu Nguyễn Mạnh Trung |  |  |  | Thực hiện khi dừng máy (trong năm 2026)
K1 | 23 | Trực ca | Nguyễn Tấn Đời | Chuẩn hóa quy tắc đặt tên Camera theo vị trí và chức năng | 1. Hiện trạng: Hệ thống camera Nhà Máy hiện có số lượng rất lớn nhưng tên hiển thị chưa thống nhất rõ ràng. -Nhiều camera đặt tên chung chung, không phản ánh đúng vị trí lắp đặt hoặc khu vực giám sát. -Khi cần trích xuất hoặc theo dõi nhanh một khu vực cụ thể thì mất nhiều thời gian tìm kiếm. -Dễ xảy ra nhầm lẫn giữa các camera, ảnh hưởng đến hiệu quả giám sát và xử lý sự cố. 2. Giải pháp: - Xây dựng quy chuẩn đặt tên camera theo cấu trúc thống nhất, ví dụ: [Khu vực] – [Vị trí cụ thể] – [Số thứ tự] (Ví dụ: KhoA – Cửa chính – CAM01, Xưởng1 – Dây chuyền 2 – CAM03)...Hoặc đặt tên theo yêu cầu của ĐVCQ. - Rà soát toàn bộ danh sách camera hiện có và đổi tên theo quy chuẩn mới. - Phân nhóm camera theo từng khu vực (Kho, Xưởng, Văn phòng, Bãi xe…). - Lập sơ đồ vị trí camera kèm tên tương ứng để đối chiếu nhanh khi cần. 3. Hiệu quả mang lại: Dễ dàng xác định và truy cập đúng camera theo vị trí cần xem. -Tiết kiệm thời gian tìm kiếm và xử lý sự cố. -Giảm nhầm lẫn, nâng cao hiệu quả giám sát và quản lý. -Hệ thống trở nên chuyên nghiệp, khoa học và dễ mở rộng trong tương lai. -Hỗ trợ tốt cho công tác kiểm tra, báo cáo và truy xuất dữ liệu. | Nguyễn Quốc Toản Dương Chí Chiến Trần Khánh Hòa Nguyễn Tấn Đời | Thực hiện đổi tên CAMERA | Quách Kía Nguyễn Thanh Hải Trần Chí Bằng Dương Quốc Thạnh Nguyễn Tấn Đời Trịnh Thạnh Lợi Phạm Quyết Chiến | Duyệt KH, Tư vấn kỹ thuật | Thực hiện đổi tên CAM Online khi cải tiến được thông qua
K2 | 24 | Trực ca | Phạm Quyết Chiến | Giải pháp loại bỏ lắng cặn trong đường impulse line của thiết bị đo pH 21AT-1004 | 1. Hiện trạng: Đường ống impulse line từ nozzle đến thiết bị đo pH thường xuyên bị tắc nghẽn do cặn bùn đặc, dẫn đến sai lệch giá trị đo pH và tốn nhiều công sức xử lý (cần phối hợp nhiều ca vận hành). Nguyên nhân chính là do điểm lấy mẫu được lắp đặt phía dưới đường ống, làm cho cặn bùn dễ lắng đọng khi lưu lượng nước mẫu nhỏ. 2. Giải pháp: Cải tạo vị trí kết nối impulse line bằng cách chuyển điểm lấy mẫu lên phía trên đường ống nhằm hạn chế hiện tượng lắng đọng bùn. Giải pháp này giúp giảm đáng kể lượng cặn đi vào đường impulse line, từ đó hạn chế tình trạng tắc nghẽn. 3. Hiệu quả mang lại: Ngăn chặn cặn bùn xâm nhập sâu vào hệ thống đo, nâng cao độ tin cậy của tín hiệu pH. Đồng thời giảm tần suất bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị và không cần can thiệp trực tiếp vào nozzle, đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhân lực vận hành. | Phạm Quyết Chiến Đinh Văn Triển Trần Khánh Hoà Đào Văn Thành | Thực hiện lắp đặt modify vị trí | Quách Kía Lý Ngọc Lĩnh Dương Quốc Thạnh Nguyễn Tấn Đời Trịnh Thạnh Lợi | Tư vấn kỹ thuật. Cung cấp vật tư | BDTT 2026
K3 | 25 | Trực ca | Đặng Trung Hậu | Thiết kế Switch đóng mở cửa thô L48001A/B | 1. Hiện trạng: - Hai line đóng bao L48001A/B đang được sử dụng cho hệ thống phun bọc, và phải vệ sinh, gội rửa nước thường xuyên, cùng với việc đóng đạm bụi và phế phẩm thường xuyên gây tắc tại cửa tinh. - Thay vì cần phải kích cơ Soleinoid để đóng/mở cửa thô để cho phế phẩm đi xuống thì VH phải dùng gậy thọc hoặc nhấn nút Emergency Stop để cửa thô/tinh mở ra. - Khó khăn cho việc vệ sinh, thời gian và công sức cũng như không đảm bảo được an toàn trong quá trình làm việc. 2. Giải pháp: - Thiết kế Switch On/Off để đóng mở cửa thô ngay tại vị trí miệng cân trên tầng 2 khu vực đóng bao Sản Phẩm 3. -Tiết kiệm thời gian và dễ dàng thực hiện cho ĐVVH. -Nhằm đảm bảo an toàn, tuổi thọ cho thiết bị và thuận tiện trong quá trình VH vệ sinh -Hỗ trợ tốt cho công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. | Dương Quốc Thạnh Đặng Trung Hậu Nguyễn Văn Hiếu | Thực hiện thi công | Nguyễn Văn Bình Lý Ngọc Lĩnh | Tư vấn kỹ thuật Cung cấp vật tư thi công. | có thể thực hiện online khi cải tiến được thông qua
K3 | 26 | Trực ca | Đặng Trung Hậu | Thiết kế Switch chạy/dừng điều khiển băng tải xích đóng bao Sản Phẩm L48001F | 1. Hiện trạng: - Hiện tại vị trí Switch của box OP2 có thiết kế ban đầu không thuận tiện trong quá trình may bao của Vận Hành - Phải dùng dây buộc switch chạy/dừng băng tải xích - Khó khăn cho việc may bao, xử lý sự cố nhanh khi dừng băng tải xích, cũng như không có tính thẩm mỹ, an toàn và đúng kỹ thuật. 2. Giải pháp: - Thiết kế 1 Switch riêng biệt của box OP2 đang ở vị trí hiện tại sang kế bên phía bên tai phải của Vận Hành may bao. 3. Hiệu quả mang lại: - Tiết kiệm thời gian và dễ dàng thực hiện cho ĐVVH. - Nhằm đảm bảo an toàn, tuổi thọ cho thiết bị và thuận tiện trong quá trình VH. - Hỗ trợ tốt cho công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. | Dương Quốc Thạnh Đặng Trung Hậu Nguyễn Văn Hiếu | Thực hiện thi công | Nguyễn Văn Bình Lý Ngọc Lĩnh | Tư vấn kỹ thuật Cung cấp vật tư thi công. | có thể thực hiện online khi cải tiến được thông qua
K3 | 27 | Trực ca | Đặng Trung Hậu | Thiết kế bản lề xoay cho tủ local W48001F | 1. Hiện trạng: - Hiện tại vị trí tủ local cân đối chứng đang để cố định 1 hướng và phía bên kia băng tải - Khó khăn cho việc thao tác bảo dưỡng sửa chữa, phải ngồi trên cân đối chứng hoặc phải nghiêng người để thao tác - Nguy cơ hỏng cân nếu trèo lên cũng như tư thế khó khăn trong lúc làm việc với tủ local 2. Giải pháp: - Vẫn ở vị trí hiện tại nhưng thiết kế bản lề xoay giữa support và tủ có thể xoay 90 độ kết hợp cơ cấu khóa góc để cố định góc xoay khi cần và không cần sử dụng 3. Hiệu quả mang lại: - Tiết kiệm thời gian hỗ trợ tốt cho công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. - Đảm bảo an toàn, thuận tiện trong quá trình cho người Vận Hành | Dương Quốc Thạnh Đặng Trung Hậu Nguyễn Văn Hiếu | Thực hiện thi công | Nguyễn Văn Bình Lý Ngọc Lĩnh | Tư vấn kỹ thuật Cung cấp vật tư thi công. | có thể thực hiện online khi cải tiến được thông qua
K3 | 28 | Trực ca | Đặng Trung Hậu | Thiết kế dây dựt khẩn cấp cho băng tải đóng bao L08201A - NPK | 1. Hiện trạng: - Hiện tại băng tải đóng bao L08201A - NPK chưa có dây giật khẩn cấp, các thao tác chạy/dừng băng tải phải sử dụng ON/OFF trên tủ Local - Khó khăn cho việc VH khi máy in bị lỗi như in nửa chữ, không in, mất nét..... mà VH phải chạy nhanh để kịp kéo bao xuống. - Nguy cơ mất an toàn cũng như không kịp xử lý trong các tình huống khẩn cấp. 2. Giải pháp: - Thiết kế dây giật khẩn cấp ( safety rope) cho các băng tải đóng bao 3. Hiệu quả mang lại: - Tiết kiệm thời gian hỗ trợ tốt cho công tác kiểm tra cũng như xử lý nhanh được tình huống khẩn cấp cho VH - Đảm bảo tính an toàn, thuận tiện trong quá trình cho người Vận Hành cũng như người làm việc xung quanh. | Dương Quốc Thạnh Đặng Trung Hậu Nguyễn Văn Hiếu | Thực hiện thi công | Nguyễn Văn Bình Lý Ngọc Lĩnh | Tư vấn kỹ thuật Cung cấp vật tư thi công. | có thể thực hiện online khi cải tiến được thông qua
K3 | 29 | Trực ca | Đặng Trung Hậu | Thiết kế bánh xe lăn cho cân bàn khu vực đóng bao NPK | 1. Hiện trạng: - Hiện tại 3 line đóng bao NPK nhưng chỉ sử dụng 1 cân bàn để thực kiểm tra so sánh số ký - Khó khăn cho việc VH khi kiểm tra phải mang vác các bao cần so sánh hoặc phải kéo, bê cân bàn cho các line đóng bao khác nhau - Việc mang vác nặng nhọc cũng như trong việc kéo, bê cân bàn có thể gây ra sai số và hư hỏng vì tính chất thiết bị cần độ ổn định 2. Giải pháp: - Thiết kế 4 bánh xe cho cân bàn 3. Hiệu quả mang lại: - Tiết kiệm thời gian hỗ trợ tốt, thuận tiện cho công tác kiểm tra của người VH. - Đảm bảo an toàn, tính ổn định và giảm hao hư hỏng của thiết bị | Dương Quốc Thạnh Đặng Trung Hậu Nguyễn Văn Hiếu | Thực hiện thi công | Phạm Minh Nhật Lý Ngọc Lĩnh | Tư vấn kỹ thuật Cung cấp vật tư thi công. | có thể thực hiện online khi cải tiến được thông qua