## 20
NHÀ MÁY ĐẠM CÀ MAU | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XƯỞNG ĐIỀU KHIỂN | [7 empty] | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cà Mau, ngày 18 tháng 05 năm 2026
.
BÁO CÁO TUẦN 20 VÀ KẾ HOẠCH TUẦN 21 NĂM 2026
Xưởng Điều khiển báo cáo công việc thực hiện trong tuần như sau:
I. CÔNG TÁC THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
| TT | Hạng mục công việc | %WO thực hiện | Tổng WO thực hiện trong tuần | Tổng số WO đã thực hiện trong tháng | Tổng số WO theo KH | Tổng WO chưa thực hiện theo KH | Lý do không thực hiện các WO trong tháng (nếu có) | Đơn vị thực hiện | Ghi chú | TB đo | TBCH | HTĐK
| 1 | Hạng mục thiết bị Điều khiển | 57.54% | 346 | 679 | 1180 | 501 |  | X. ĐK |  | 115 | 163 | 68 | 346
| II. TÌNH HÌNH THỰC CÔNG VIỆC THEO KẾ HOẠCH NĂM | [9 empty] | 336 | 608 | 236 | 1180
| TT | Hạng mục công việc | Nội dung yêu cầu thực hiện |  |  | Thời hạn hoàn thành | Mức độ hoàn thành | Tình hình thực hiện | Đơn vị thực hiện | Ghi chú | TB đo | TBCH | HTĐK | TCDK
| 1 | Công tác STOP | Khuyến khích CBCNV Xưởng tham gia chương trình |  |  | Hàng tháng | N/A | - Số thẻ STOP trong tuần: ghi nhận 8 thẻ. - Số thẻ STOP tháng 05/2026: ghi nhận: 10 thẻ | X. ĐK |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
| 2 | Công tác đào tạo năm 2026 | Thực hiện đào tạo nội bộ theo kế hoạch trong năm 2026 |  |  | 2026-12-31 | 39.43% | - Thực hiện trong tuần: 42 giờ. Tích lũy: 444/1126 giờ | X. ĐK |  | 16 | 6 | 8 | 12 | 42
|  |  | Kế hoạch đào tạo bên ngoài |  |  | 2026-12-31 | N/A | Chưa triển khai | X. ĐK
III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HẠNG MỤC NÂNG CẤP, CẢI TIẾN, CẢI TẠO
| TT | Hạng mục công việc | Nội dung yêu cầu thực hiện |  |  | Thời hạn hoàn thành |  | Tình hình thực hiện | Đơn vị thực hiện | Ghi chú
| 1 | Nghiên cứu triển khai lắp đặt hệ thống phun sơn tự động cho X.SP | Nghiên cứu triển khai lắp đặt hệ thống phun sơn tự động cho X.SP V16 + Phun sơn tự động + Có thể linh hoạt di chuyển giữa các Line |  |  | 2026-12-30 | 92% | - Hoàn thành lắp đặt hệ thống điều khiển, test máy phun sơn với nước đạt yêu cầu - Đang chờ đơn hàng sơn về để chạy test với sơn | Đội TBCH | Không thay đổi trong tuần
| 2 | Cải tiến lại hệ thống robot NPK line A,B,C để gắp được bao 25kg | Thực hiện các hạng mục công việc cần thiết để thực hiện cải tiến 3 line robot NPK A,B,C cho bao 25kg |  |  | 2026-12-30 | 95% | - Hoàn thành lập trình tọa độ và cấu hình lớp bao cho loại bao 25kg - Hoàn thành chạy thử và bàn giao vận hành Line C - Line B chưa test được do không đóng bao 25kg | Đội TBCH | Không thay đổi trong tuần
| 3 | Nâng cấp hệ thống F&G | Phase 2: Triển khai thực hiện |  |  | 30/09/2026 | 43% | FS: Báo cáo chủ trương đã được phê duyệt Front end and detail design: - Tình hình các đơn hàng: ĐH 1: Cung cấp vật tư đầu dò phục vụ lắp bổ sung đầu dò gas detector: KHMS (Điều chỉnh lại spec và trình lại YCMS vào tuần 21) ĐH 2: Cung cấp vật tư thiết bị hệ thống phục vụ lắp bổ sung đầu dò gas detector: KHMS (Đang soạn HSMCG) ĐH 3: Cung cấp dịch vụ thi công hạ tầng, lắp đặt thiết bị gas detector: KHMS (Đang soạn HSMCG) - Thiết kế kỹ thuật (100%) - Xây dựng phương án triển khai scope PVCFC (83%) (D/L: 30/05) | Phạm Thanh Quyền
| 4 | AHU H | - Lắp lại PI, TI cho AHU - H - Lắp thêm sensor đo nhiệt độ trên AHU H. |  | 45664 | 31/07/2025 | 100% | - Nhận vật tư: Dây kéo dài TC-K, Thermowell - Đã đấu nối tín hiệu thiết bị đo TT. - Đã lắp lại PI - Tuần 11 đã khảo sát lại với Cơ khí xác định vị trí hàn lại TI. Cơ khí thông báo đang mua vật tư - Tuần 20 đã lắp lại TI sau khi CK hàn xong nozzle
| 5 | Khắc phục tồn động hệ thống pccc từ Đoàn thanh tra Bộ Công an về công tác PCCC | Tòa nhà khối bảo dưỡng: Rà soát lại các thiết kế hệ thống báo cháy theo thẩm duyệt: hệ thống nào có thiết kế điện trở cuối kênh hay không có điện trở cuối kênh phải đảm bảo đúng thiết kế. Phòng ATMT lập WR, X.ĐK thực hiện tại tòa nhà khối bảo dưỡng |  |  | 30/03/2026 | 100% | Hoàn thành khắc phục các điểm sai khác bản vẽ thẩm duyệt Đã hoàn thành nghiệm thu với P.AT - P.ATMT kiểm tra lắp đặt điện trở cuối, điện trở cuối đã được lắp đặt theo đúng bản vẽ thẩm duyệt - P.ATMT tháo thiết bị bất kỳ tại các zone, tủ báo cháy hiển thị lỗi hở mạch zone đó. | Tổ TBHTPC
|  |  | Các đầu báo cháy nằm cách trần nhà >0.3m. P.AT lập WR sau khi khảo sát và X.ĐK lên kế hoạch thực hiện |  |  | 30/03/2026 | 76% | - Tích lũy thực hiện di dời đầu dò không cần giàn giáo: 35/35 đầu dò - Tích lũy thực hiện di dời có giàn giáo: 71/82 đầu dò - Tích lũy thực hiện lắp mới có giàn giáo: 21/21 đầu dò | Tổ TBHTPC
|  |  | Mua sắm bổ sung các thiết bị test báo cháy phù hợp. P.ATMT lập kế hoạch mua sắm |  |  | 30/03/2026 | 85% | Đã đưa vào kế hoạch mua sắm 2026 Đã lập danh mục đưa vào YCMS CCDC và đã gửi đầu mối xưởng triển khai mua sắm Kế hoạch tiếp theo: theo dõi mua sắm | Tổ TBHTPC
| 6 | Hệ thống FA lắp mới | Phối hợp P.AT khảo sát các thiết bị báo cháy lắp mới cần kết nối về hệ thống trung tâm tại Nhà máy với bảng MIMIC |  |  | 30/12/2025 | 100% | Hoàn thành phối hợp P.AT khảo sát xác định các khu vực chưa kết nối hệ thống Fire Alarm về hệ thống trung tâm và đưa ra yêu cầu có thứ tự ưu tiên. | Tổ TBHTPC
|  |  | X. ĐK đánh giá tính khả thi về kỹ thuật và chi phí sơ bộ để thực hiện kết nối hệ thống Fire Alarm theo thứ tự ưu tiên của P. ATMT. |  |  | 30/12/2025 | 100% | Hoàn thành bốc tách vật tư và chi phí thực hiện, đã trình bày trước LĐX Xưởng và được thông qua. Hoàn thành xin ý kiến LĐNM và đã triển khai YCMS VT | Tổ TBHTPC
|  |  | Thiết kế hệ thống MIMIC phải đồng bộ với việc kết nối hệ thống Fire Alarm và F&G. |  |  | 30/03/2026 | 26% | Hoàn thành cập nhật bản vẻ CAD và graphic F&G Đang liên hệ các nhà cung cấp đề thiết kế bản vẽ Hoàn thành vẽ graphic MIMIC PANEL mới tại máy tính FGS Đã xin ý kiến LĐX về các giải pháp: Gợi ý về bảng MIMIC mới: tìm hiểu về bảng MIMIC hiển thị bằng màn hình LED. Cập nhật bản vẽ CAD và graphic máy tính F&G: Hoàn thành Trong tuần: - Soạn phương án thực hiện kết nối các hệ thống báo cháy lắp mới: 70% Tuần sau: Soạn phương án thực hiện kết nối các hệ thống báo cháy lắp mới. Trao đổi với p.AT về giải pháp bảng MIMIC | Tổ TBHTPC
| 7 | Hệ thống PLC K04421 | Nghiên cứu phương án lấy tín hiệu từ Trident K04421 về HMI Siemens PLC |  |  | 01/09/2026 | 60% | Đã hoàn thành: - Thực hiện cấu hình thử nghiệm trên phần mềm WinccFlexible lấy dữ liệu qua đường truyền Modbus TCP/IP - Thực hiện cấu hình thử nghiệm trên phần mềm Tristation truyền Modbus TCP/IP đến thiết bị khác - Dùng phần mềm Modbus Slave để kiểm tra kết nối Modbus TCP/IP với Wincc Flexible - Đã trao đổi với Schneider về các phương án truyền dữ liệu giữa HMI Siemens và Trident, Schneider cần kiểm tra thêm Version V3.1 có hỗ trợ Modbus TCP/IP không. - Mô phỏng kết nối lấy dữ liệu tử Trident về WinCC Classic (PCS 7) qua DDE, trong trường hợp cần thiết có thế lấy dữ liệu từ Trident K04421 về HMI K04441 (Do HMI K04421 không hỗ trợ DDE, K04441 có thể kết nối lấy dữ liệu từ Trident qua DDE). - Nhắc Schneider kiểm tra thông tin Version V3.1 có hỗ trợ Modbus TCP/IP không để lên p/a thực hiện kết nối Trident với HMI trong BDTT 2026 - P. KTBD đã y/c Schneider kiểm tra thông tin Version V3.1 có hỗ trợ Modbus TCP/IP không để lên p/a thực hiện kết nối Trident với HMI trong BDTT 2026 - Lắp đặt xong phần cứng Trident để thử nghiệm truyền thông giữa HMI và Trident - Test kiểm tra xong kết nối modbus TCP/IP giữa Trident và HMI Siemens Trong tuần: Kiểm tra truyền giá trị giữa HMI và Trident, các tín hiệu truyền tốt tuy nhiên còn tín hiệu Setpoint giá trị Real từ HMI sang Trident chưa thực hiện được. Tuần sau: - Nghiên cứu truyền giá trị Setpoint Real từ HMI sang Trident - Soạn thảo phương án thực hiện trong BDTT 2026 | Trịnh Văn Kiều
| 8 | Cập nhật các tài liệu loop diagram, Interlock Logic diagram, Alarm trip setpoint | Phối hợp P.KTBD và các Xưởng VH cập nhật các tài liệu Loop diagram, Interlock Logic diagram, Alarm trip setpoint |  |  | N/A | 52% | 1. Interlock Logic diagram: - DCS: 0% - ESD: 0% - PLC: 0% - MPS: 100% 2. Loop diagram: (Chưa có thông tin triển khai) 3. Alarm trip setpoint: - DCS: Amo 100%, Uti 100%, Ure 100% - ESD: Amo 100%, Uti 100%, Ure 100% - PLC: 0% - MPS: 100% Trong tuần: - Cập nhật Alarm trip setpoint trên hệ thống PLC Nito (90%) Kế hoạch tuần tiếp theo: Triển khai rà soát cập nhật Alarm trip setpoint trên hệ thống PLC (tiếp tục) | Đội HTĐK | Không thay đổi trong tuần
| 9 | Lắp đặt robot depalletizing | Phase 2: Triển khai thực hiện |  |  | 30/11/2026 | 23% | FS: Báo cáo chủ trương đã được phê duyệt (Đã thống nhất PA triển khai từ TGĐ: Lắp đặt 2 Robot/line và triển khai cho 1 line) Front end design: Xây dựng đầu bài dịch vụ (90%) (D/L: 15/05 đề xuất dời đến 29/05 do cần thêm thời gian để nhận góp ý từ NCC) Kế hoạch tiếp theo: - Làm rõ các điểm Tie-in về chuyên môn Điện - Họp để chốt đầu bài kỹ thuật (Tuần 22) Đã rà soát góp ý từ các đơn vị liên quan và điều chỉnh đầu bài kỹ thuật | Phạm Thanh Quyền
| 10 | Cải tạo hệ thống máng cáp | Viết đầu bài kỹ thuật yêu cầu dịch dụ "Cung cấp vật tư, dịch vụ thi công gia cố máng cáp Điện - Điều khiển toàn Nhà máy". |  |  | 30/05/2026 | 96% | Đang review | Đội TBCH | Không thay đổi trong tuần
| 11 | Cải tạo tiếp địa TB ĐK | Cải tạo tiếp địa thiết bị điều khiển xuống cọc sạch |  |  | 2026-12-01 | 35% | - (23/1/2026) Họp thống nhất đối tượng cần cải tạo, thống nhất nhiệm vụ: 100% - Khảo sát vị trí bảng đồng chính: 100% (Cập nhật tuần 19) - Khảo sát vị trí bảng đồng nhánh: 20% (Cập nhật tuần 20) - Danh mục Van, JB cần cải tạo: 100% (Cập nhật tuần 12) - Danh mục TBĐ cần cải tạo: 100% (Cập nhật tuần 13) - Bốc tách khối lượng vật tư: 100% (Tuần 13) - Bốc tách khối lượng thi công: 20% (Cập nhật tuần 20) - Xây dựng PA kỹ thuật: 0% - Xây dựng PA thi công: 0% - Xây dựng đầu bài kỹ thuật: 0% - Tiến hành thi công: 0% - KH tuần tiếp theo KS vị trí bảng đồng nhánh (tt) | Đội TBCH
| 12 | Dịch vụ lắp mới 3 bộ đếm bao cho các line đóng bao Xưởng NPK | Giám sát NCC thực hiện thi công lắp đặt hệ thống bộ đếm xưởng NPK Phối hợp Chạy thử, nghiệm thi |  |  | 2026-04-15 | 99% | - Đã hoàn thành lắp đắt thiết bị. - Đã hoàn thành chạy thử 72h; - Đã lắp máy tính AI và đang cho học mẩu bao - NCC đã đào tạo, hướng dãn sử dụng hệ đếm đối chứng AI cho VH. - Do đếm AI còn đang sai nhiều nên NCC đã điều chỉnh ổn dịnh. - Đang phối hợp với NCC nghiệm thu gói dịch vụ. |  | Không thay đổi trong tuần
| 13 | Hệ thống Loa | Nâng cấp hệ thống Loa nhà máy |  |  | 2026-12-31 | 25% | - (19/1/2026) Làm rõ nhu cầu: 100% - Khảo sát, kiểm tra thực tế: 50% - Trao đổi NCC: 20% (NCC đã gửi báo giá sơ bộ, khảo sát thực tế) - Báo cáo B.GĐNM: 0% - Xây dựng đầu bài kỹ thuật: 0% - Xây dựng PA thi công: 0% - Thực hiện công việc: 0% - Hoàn thành họp đánh giá PA cùng các bên liên quan (Cập nhật tuần 20) - KH tuần tiếp theo tính toán số lượng lắp bổ sung tối đa dựa trên hiện trạng hệ thống
| 14 | Dây tín hiệu tại các mương thoát nước | Cải tạo dây tín hiệu dọc mương thoát nước. Làm gọn dây không gây cản trở dòng chảy |  |  | 2026-12-01 | 18% | - Đã thực hiện mẫu đoạn dọc cổng A2 được B.GĐNM thông qua - Note các vị trí cải tạo gửi đầu mối P.HCQT - Khảo sát các tuyến cần âm cáp - Chuyển nội dung công việc thực hiện cải tạo về P.HCQT - KH tuần tiếp theo kháo sát tuyến âm cáp |  | Không thay đổi trong tuần
IV. CÔNG TÁC TPM
Xử lý thẻ đỏ từ AM
| Tổng hạng mục |  | 203
| Hoàn thành |  | 187
| Tồn đọng |  | 17
| Tỷ trọng hoàn thành |  | 92.12%
| Phát sinh trong tuần |  | 0
| Thực hiện trong tuần |  | 0
V. CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT TRONG TUẦN
| TT | Hạng mục công việc | Tình trạng sự cố |  |  |  | Kết quả | Nội dung thực hiện xử lý | Nhóm thiết bị | Ghi chú
| 1 | 06PXT-0250B | Thiết bị đo áp bị dao động cao ( tồn đọng) |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Bộ D/A lỗi. Thực hiện: 14/5 :Kiểm tra giá trị đo áp có xung tăng giảm liên tục. Tiến hành MOS giá trị (HH&LL) trên ESD.Kiểm tra tại site vent không phát hiện bất thường. 15/5 PV dao động mạnh, kiểm tra bộ D/A dao động, tiến hành nhận vật tư, test report transmitter mới. 16/5: Thay mới transmitter, loop test , report cùng VH, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH, bỏ bypass tín hiệu LL, HH theo yêu cầu vận hành sau khi theo dõi thấy ổn. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH
| 2 | Z08301A/B | VH báo off nguồn PLC |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân : Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Theo y/c VH off nguồn PLC cho VH vệ sinh, sau khi vệ sinh xong tiến hành On lại nguồn. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH.
| 3 | 06AT-1103 | VH báo hết khi Argon |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân : Hết khí Argon Thực hiện: Quan sát thấy hết khí Argon, tổ Phân tích hỗ trợ online- lấy chay khí kho WEC lên thay, phối hợp An toàn vận chuyển 2 chai khí đến vi trí chai khí dự phòng và thay thế. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH.
| 4 | 04TT-3011 | Thiết bị Alarm I.O.P sau đó recover lại Normal |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân : Chưa rõ nguyên nhân, nghi lão hóa trans Thực hiện: Kiểm tra đo áp Vcc= 13,4Vdc, TC K~ 51,2 degC, transmitter TH400, ragne : 0~100 degC, looptest sai số trong phạm vi = 0.8decC. Tiếp địa bình thường . Chưa phát hiện bất thường ở thiết bị, bàn giao VH theo dõi thêm. Kết quả: Chưa phát hiện bất thường ở thiết bị, bàn giao VH theo dõi thêm.
| 5 | L08202B | VH báo bể ống khí |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân : Lão hóa, bể ống khí Thực hiện: Kiểm tra thấy ống khí cấp làm mát cho tủ ĐK bị bể, tiến hành sử dụng vật tư dự phòng thay thế. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH.
| 6 | Camera 44/45/46/47 | An Toàn báoCamera 44/45/46/47 khu vực phía sau nhà đóng bao NPK |  |  |  | Chưa đạt | Nguyên nhân : Không cón tín hiệu truyền thông quang. Thực hiện: Kiểm tra các tủ box đấu nối thì phát hiện không có tín hiệu truyền thông quang, chưa rõ nguyên nhân. An Toàn đã thông tin nhà thầu kiểm tra lại Kết quả: Hiện camera chưa lên hình, An Toàn đã thông tin nhà thầu kiểm tra lại .
| 7 | L48002C | VH báo bao ngã cong support sensor |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân : Bao ngã làm ảnh hưởng. Thực hiện: Quan sát thấy bao đổ ngã trúng, làm cong support sensor SG10, tiến hành nắn lại support và điều chỉnh lại vị trí sensor cho phù hợp. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH.
| 8 | W48001E | VH báo cân đối chứng lỗi. |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân : Nghi ngờ đầu cân treo tín hiệu. Thực hiện: Quan sát thấy cân sai ký so với thực tế, tiến hành zero và calib thiết bị thì luôn treo giá trị âm và giá trị khác so với tải chuẩn. Tiến hành reset lại nguồn và PLC, sau khi reset, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH.
| 9 | Van số 3 xuất hàng xá | VH báo rò van và không mở được. |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân : Rò van xoay tay Thực hiện: Quan sát thấy van rò khí lớn và không mở được cửa đạm, tiến hành tháo vệ sinh làm kín các ron và thiết bị. Sau khi lắp lại test cùng VH, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH.
| 10 | 06PI-2258 | Giá trị đo sai (35 bar so với giá trị VH bình thường là 40 bar) . |  |  |  | Chưa đạt | Nguyên nhân : Chưa biết nguyên nhân . Thực hiện: Quan sát thấy thiết bị đo sai với thực tế, tiến hành thực hiện theo y/c VH tháo 06PI-2257 sang lắp thay thế cho 06PI-2258. Hiện tại 06PI-2258 đem về phòng trực ca, chuyển ca ngày 18/5 đầu tuần mang sang Tổ HC kiểm tra lại. Kết quả: Chuyển ca ngày 18/5 đầu tuần mang sang Tổ HC kiểm tra lại.
| 11 | WT48001E | Cân đối chứng dư ký |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Kiểm tra cân sai ký do lệch zero 200g. Kiểm tra các điều kiện bình thường tiến hành zero lại đầu cân. Cân đã hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường.
| 12 | 48XS-0048A | Vận hành báo băng tải V48016A báo lệch trên hệ thống |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Do switch lệch băng tải hỏng. Thực hiện: Kiểm tra switch lệch băng tải kẹt cứng do rỉ sét không còn đàn hồi. Điều chỉnh lạ điểm không báo alarm. Thông báo vận hành kiểm soát độ lệch, ca ngày 18/5 sẽ nhận vật tư thay thế. Kết quả: Switch mất đàn hồi
| 13 | L08201C | Máy dán tem không hoạt động |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Sensor piston đẩy tem lệch vị trí Thực hiện: Kiểm tra sensor piston đẩy bao lệch vị trí. Tiến hành cân chỉnh lại vị trí sensor cho phù hợp máy dán tem đã hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường.
| 14 | L08201B | Cân sai ký |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thông số chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra điều chỉnh lại thông số cân, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH
| 15 | L08202C | Không hoạt động được |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Bể ống khí ngàm kẹp Thực hiện: Kiểm tra phát hiện bể ống khí ngàm kẹp, thay mới ống khí bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH
| 16 | L08201C | Cân dư ký |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thông số cửa tin cao Thực hiện: Kiểm tra phát hiện thông số cửa tin cao, tiến hành điều chỉnh thông số cửa tin, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH
| 17 | L08301B | Không di chuyển được |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân:Switch báo vị trí không tác động Thực hiện: Kiểm tra phát hiện switch báo vị trí không hoạt động được, tiến hành điều chỉnh lại vị trí switch đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH
| 18 | Z04201 | Không có lưu lượng |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lưu lượng plant air yếu Thực hiện: Kiểm tra phát hiện lưu lượng plant air đưa vào thiết bị yếu, thực hiện điều chỉnh lại lưu lượng đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH
| 19 | EMS-WW | pH cao |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thấy giá trị pH cao, tiến hành kiểm tra với mẫu chuẩn thì lệch 1 pH, thực hiện calibrate lại đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH
| 20 | 04PDT-3057 | Rò khớp nối |  |  |  | Chưa đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện rò khớp nối, thực hiện siết không hết rò, thiết bị không tháo được do vướng mặt bích thiết bị đo áp, chuyển ca sau tìm giải pháp xử lý Kết quả: Thiết bị vẫn còn rò nhỏ
| 21 | 06TI-2201A | Lắp lại PI |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Ca ngày 15/05 thực hiện tháo TI về kiểm tra theo yêu cầu, Ca ngày 18/05 thực hiện lắp lại sau khi tổ chuyên môn kiểm tra xong Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH
| 22 | 07SSLMS2652A | Trả MOS |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra giá trị SSL sàn rung A bình thường, tiến hành trả MOS theo yêu cầu ĐVCQ Kết quả: Đã trả MOS theo yêu cầu ĐVCQ
| 23 | Dự án LTS | Khảo sát cáp ngầm theo yêu cầu |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Khảo sát dây cáp ngầm Thực hiện: Thực hiện kiểm tra đoạn cáp ngầm theo yêu cầu xưởng Ammonia, sau khi kiểm tra không phải cáp điều khiển, chuyển xưởng Ammonia bàn giao Điện kiểm tra Kết quả: Đã kiểm tra theo yêu cầu
| 24 | 48XS-0048A | Hỏng switch lệch băng |  |  |  | Chưa đạt | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử lý Kết quả: Đã nhận thiết bị mới về phòng ca, chuyển ca sau thực hiện thay thế khi có cơ hội
| 25 | L48001A | Cân B line A dao động |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Cửa tin đóng chậm Thực hiện: Kiểm tra phát hiện cửa tin đống chậm tiến hành điều chỉnh khí nén và thông số cửa đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ
| 26 | W48001E | Dư ký |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện cân sai so với tạ chuẩn, tiến hành calibrate lại cân, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường.
| 27 | L48006C | Không chạy được |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lỗi biến tần Thực hiện: Kiểm tra phát hiện biến tần lỗi, chuyển ĐVCQ bàn giao VH điện xử lý Kết quả: Đã kiểm tra thiết bị điều khiển bình thường, bàn giao Điện xử lý
| 28 | L48001A | Chuyển cân xuống 40kg |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân:Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện chuyển cân từ 50kg xuống 40kg, điều chỉnh thông số, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ
| 29 | L48002A | Chuyển robot bốc bao 40kg |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân:Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện chuyển robot bốc bao từ 50kg xuống 40kg, sau khi điều chỉnh xong robot hoạt động bình thường bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ
| 30 | 40PI-2013 | Tháo theo yêu cầu |  |  |  | Chưa đạt | Nguyên nhân:Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện tháo PI để ĐVCQ điền nước vào bồn, sẽ lắp lại sau khi ĐVCQ thực hiện xong công việc Kết quả: Thiết bị đã tháo, sẽ thực hiện lắp lại sau khi ĐVCQ thực hiện xong việc
| 31 | MAY IN L48001D | Lệch tia mực |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Máy in đã hết lỗi sau khi vệ sinh và cân chỉnh lại tia mực. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu,, bàn giao ĐVCQ
| 32 | 48XS-0044A | Hỏng switch lệch băng |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Gia cố lại Switch theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ
| 33 | L48002B | Robot xếp bao 25kg lệch |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Calibarte lại vị trí tọa độ bao 2.1 và 2.4 theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ
| 34 | W48001A | Cân báo lỗi |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Vệ sinh lại jack kết nối, cân đã hết báo lỗi. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ
| 35 | MAY RFID L08201C | Báo lỗi |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh lại sensor theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ
| 36 | L08201C | Giảm cân đóng bao xuống 100g |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cân giảm 100g theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ
| 37 | V48016D | Hỏng switch lệch băng (giao ca) |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Ca ngày 18/05/2025: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử lý. Ca ngày 19/05/2025: Sau khi kiểm tra thiết bị đang hoạt động tốt, bàn giao ĐVVH theo dõi thêm. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH
| 38 | V48016A 48XS-0048A | Hỏng switch lệch băng (giao ca) |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Ca ngày 18/05/2025: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử. Ca ngày 19/05/2025: Sau khi VH dừng băng tải, tiến hành thay mới từ thiết bị, đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH
| 39 | 04PDT-3057 | Rò khớp nối (giao ca) |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Ca ngày 18/05/2026: Kiểm tra phát hiện rò khớp nối, thực hiện siết không hết rò, thiết bị không tháo được do vướng mặt bích thiết bị đo áp, chuyển ca sau tìm giải pháp xử lý. Ca Ngày 19/05/2026: Tiếp tục kiểm tra siết rò đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ
| 40 | 04PDT-7011 | Giá trị đo dao động |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Nghi bọt khí trong đường ống. Thực hiện: Kiểm tra tiến hành xả vent bọt khí đường ống. Giá trị đo ổn định khi đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo chênh áp hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH
| 41 | Z04201 | Lưu lượng giảm đột ngột |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lưu lượng plant air yếu Thực hiện: Kiểm tra theo yêu cầu phát hiện lưu lượng plant air đưa vào thiết bị giảm yếu, tiến hành phối hợp VH điều chỉnh lại lưu lượng khí plant air đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH theo dõi.
| 42 | 40PI-2013 | Lắp lại theo yêu cầu |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu VH Thực hiện: Kiểm tra thực hiện lắp PI theo yêu cầu sau khi VH thực hiện xong công việc Kết quả: Thiết bị đã lắp lại theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ.
| 43 | 06VT-2123B | VH báo giá trị độ rung cao |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Nghi ngờ dây extension không đạt. Thực hiện: Kiểm tra đầu dò độ rung cao hơn so với các đầu dò khác 1,8xxmm/s mặc dù bơm đang dừng. Kiểm tra lịch sử đầu dò và barrier mới thay trong BDTT 2025, nhưng dây extension chưa thay, đánh giá trao đổi cùng planner và tổ chuyên môn lấy vật tư dây extension thay thế để loại trừ. Giá trị đã về 0,8xx mm/s sau khi thay thế. Kết quả: Thiết bị đang hoạt động, bàn giao ĐVCQ theo dõi thêm.
| 44 | 04TE-4313 | VH báo gia trị đo tăng đột ngột |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Hỏng safety barrier Thực hiện: Kiểm tra đầu dò nhiệt tăng cao. Tiến hành kiểm tra giá trị nhiệt tại sensor chính 66,7degC, sensor phụ 0 degC (thông tin đã hỏng trước đó). Kiểm tra trên hệ thống phát hiện Safety barrier không lên đèn hỏng. Trao đổi planner nhận vật tư mới thay thế đưa thiết bị vào hoạt động. Giá trị nhiệt báo 66,78 degC sau khi thay thế. Kết quả: Thiết bị đang hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ theo dõi thêm.
| 45 | FT400.01 | Thực hiện tho yêu cầu VH |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: VH vệ sinh bồn cần về sinh luôn thiết bị theo yêu . Thực hiện: Theo yêu cầu tháo đầu dò vệ sinh thiết bị trước khi chạy lại hệ thống làm mát. Kết quả: Thiết bị đã được vệ sinh và lắp lại theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ chạy lại cụm
| 46 | Cân bàn NPK | Lệch -120gam so với tải chuẩn |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Calibration lại cân bàn theo tải chuân Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVVH.
| 47 | Máy in số 3 NPK | Báo lỗi "Độ nhớt vượt quá ngưỡng cho phép" |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Máy in lệch tia mực khiến đầu in bị đóng mực. Thực hiện: Chỉnh lại tia mực và vệ sinh đầu in Kết quả: Máy in hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH
| 48 | L08201B | Cân A dao động |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thông số cửa thô chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cửa thô Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH.
| 49 | 07AT-2641 | Giá trị đo dao động |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Nghi ngờ dịch chất bên trong đường ống bị tù. Thực hiện: Kiểm tra thiết bị dùng loại đo lưu lượng (coriolis) để đo tỷ trọng. Giá trị đo cao hơn so với phòng LAB (1145kg/m3) thiết bị đo (1152kg/m3). Trao đổi VH KQ phòng LAB và đo online chưa cùng điều kiện và thời điểm yêu cầu VH theo dõi thêm. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH theo dõi thêm.
| 50 | MAY TINH V48016 | Không xem được Camera xuất thủy |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra tín hiệu Internet bình thường, khởi động lại máy tính, chạy lại phần mềm Operater Softwavre, máy tính đã xem Camera xuất thủy lại bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ
| 51 | L08201B | Chỉnh cân B xuống 100g |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh cân B giảm xuống 100g theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ
| 52 | 48WT-03D | Cân B sai ký |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Tắc Manifold solenoid cửa thô, thông tắc Manifold. Cân đã hoạt động lại. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ
| 53 | 06VT-2123B | VH báo giá trị độ rung cao 0.8-1.2 mm/s trong khi pump P06101B đang dừng |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Barrier lỗi Thực hiện: Ngày 19/5 Kiểm tra đầu dò độ rung cao hơn so với các đầu dò khác 1,8xxmm/s mặc dù bơm đang dừng. Kiểm tra lịch sử đầu dò và barrier mới thay trong BDTT 2025, nhưng dây extension chưa thay, đánh giá trao đổi cùng planner và tổ chuyên môn lấy vật tư dây extension thay thế để loại trừ. Giá trị đã về 0,8xx mm/s sau khi thay thế. Ngày 20/5 Đánh giá chỉ còn barrier chưa thay khả năng barrier là cao. Nhận thay barier mới thay thế. Sau khi thay giá trị bộ rung về 0.06 mm/s. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường.
| 54 | 06VT-2122B | VH báo giá trị độ rung cao 0.31-0.38 mm/s trong khi pump P06101B đang dừng |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lỗi barrier Thực hiện: Nhận vật tư thay thế loại trừ rủi ro khi pump hoạt dộng độ rung tăng cao. Sau khi thay giá trị ổn định. Kết quả:
| 55 | 04PDT-7011 | Giá trị đo dao động lúc âm lức dương |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Nghi bọt khí trong đường ống. Thực hiện: Kiểm tra tiến hành xả vent bọt khí đường ống. Châm nước bình ngưng giá trị đã ổn định khoảng 10 kpa. Kết quả: Thiết bị làm việc ổn định.
| 56 | L48002B | Robot xếp bao thường bị rơi |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Do bao bị phồng không khí nên bao dễ rơi. Thực hiện: Quan sát thấy bao bị phồng không khí bên trong nên khi xếp chồng lên nhau bao đễ rơi. Báo với bộ phận đóng bao đẩy không khí ra trước khi may bao. Kết quả: Robot xếp hết rơi bao.
| 57 | 20KV-2049C | Tháo tín hiệu khí điều khiển để Cơ khí sửa body van |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Cơ khí sửa body van. Thực hiện: Đã tháo tín hiệu khí điều khiển bàn giao van cho Cơ khí Kết quả: Tín hiệu khí điều khiển đã tháo.
| 58 | 20KV-2041C | Tháo tín hiệu khí điều khiển để Cơ khí sửa body van |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Cơ khí sửa body van. Thực hiện: Đã tháo tín hiệu khí điều khiển bàn giao van cho Cơ khí Kết quả: Tín hiệu khí điều khiển đã tháo.
| 59 | 04PV-4251 CO2 Chiller | Valve bị kẹt 0~5% |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Travel lệch Thực hiện: Kiểm tra MV= 0~5% valve không di chuyển ty, output posit không có, tuy nhiên từ ~4.5% thì output posit có tác động và ti valve di chuyển. Dùng Hart kiểm tra thì travel lệch 5.1% ở 3.99mA. Tiến hành calib lại travel, valve hoạt động đúng, đáp ứng bình thường, bàn giao VH. Kết quả: Valve đáp ứng bình thường, bàn giao VH
| 60 | L48001F | Máy số 06, line F không in |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Cài đặt chưa phù hợp Thực hiện: Quan sát thấy trạng thái máy in hoạt động bình thường không báo lỗi nhưng không in khi bao đi qua. Kiểm tra trạng thái cài đặt máy in thấy sai trạng thái, đã điều chỉnh lại cài đặt đưa máy in vào hoạt động bình thường Kết quảThiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH.
| 61 | Máy in số 05 dự phòng | VH báo in không hiện thị rõ |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Đầu in phun bẩn Thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH.
| 62 | U20202A | Không đóng mở các valve trong chuyền được |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Nghi ngờ switch local/ remote chập chờn. Thực hiện: Kiểm tra các valve tại LC08 đóng mở bình thường, tuy nhiên trên HMI không nhận trạng thái remote, phối hợp VH Stop U20202A, kiểm tra dây siết tesminal , gia cố lại cụm Switch. Các valve đóng mở lại bình thường. Sau khi test đong mở valve bình thường VH đã cho chạy lại U20202A. Kết quả: Sau khi test đong mở valve bình thường VH đã cho chạy lại U20202A. Kiến nghi: Trường hợp lỗi lặp lại thì thay thế bộ switch 3 vị trí.
| 63 | L48001A | VH báo lệch tia mực. |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lệch tia mực Thực hiện: Kiểm tra máy in số 3, thấy đầu in lệch tia mực, tiến hành vệ sinh và chỉnh lại tia mực. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH.
| 64 | L08202B | VH báo sensor không nhận tín hiệu. |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lỏng support Thực hiện: Quan sát thấy lỏng support sensor B31, tiến hành siết ốc cố định lại support và điều chỉnh sensor cho phù hợp. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH.
| 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 66 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 67 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 68 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 69 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 70 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 71 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 73 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 74 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 75 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 76 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 77 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 78 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 79 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 81 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 82 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 83 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 86 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 87 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 89 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 90 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 91 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 92 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 93 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 94 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 95 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 97 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 101 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 102 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 103 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 104 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 105 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 106 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 107 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 108 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 109 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 110 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 111 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 112 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 113 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 114 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 115 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 116 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 117 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 118 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 119 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 120 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 121 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
| TT | Nội dung |  |  |  | Kiến nghị/đề xuất |  |  |  | Ghi chú
Không
VI. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO
| 1 | Thực hiện công tác BDĐK theo kế hoạch tháng 05/2026 | [7 empty] | 2026-05-31
| 2 | Tiếp tục thực hiện các hạng mục công việc tồn đọng ở trên | [7 empty] | N/A
| 3 | Tiếp tục triển khai đơn hàng mua sắm 2026 | [7 empty] | N/A
| 4 | Triển khai thực hiện các cải tiến/cải tạo/dịch vụ theo kế hoạch năm 2026 | [7 empty] | N/A
| 5 | Họp Giao ban Nhà máy theo lịch B.GĐNM | [7 empty] | 2026-05-22
| 6 | Rà soát công tác chuẩn bị BDTT 2026 theo lịch P.GĐNM | [7 empty] | 2026-05-22
| 7 | Rà soát giao nhiệm vụ tổ trưởng theo lịch P.GĐNM | [7 empty] | 2026-05-22
| 8 | Quản trị rủi ro thiết bị đo lường | [7 empty] | 2026-05-22
9
| 8 | Họp rà soát công tác chuẩn bị BDTT các Tổ chuyên môn theo lịch P.GĐNM | [7 empty] | 2026-05-15
Nơi nhận: - P.GĐNM phụ trách (b/c); - P.TGĐ, Ban GĐNM, Các đơn vị Xưởng VH, BD (đ/b); - Phòng KTBD (p/h); - Các Đội trưởng BD, Tổ trưởng (t/h)
Lưu:
- Trần Tuyết Quyên

## 21
NHÀ MÁY ĐẠM CÀ MAU | [7 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XƯỞNG ĐIỀU KHIỂN | [7 empty] | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cà Mau, ngày 22 tháng 05 năm 2026
.
BÁO CÁO TUẦN 21 VÀ KẾ HOẠCH TUẦN 22 NĂM 2026
Xưởng Điều khiển báo cáo công việc thực hiện trong tuần như sau:
I. CÔNG TÁC THỰC HIỆN BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
| TT | Hạng mục công việc | %WO thực hiện | Tổng WO thực hiện trong tuần | Tổng số WO đã thực hiện trong tháng | Tổng số WO theo KH | Tổng WO chưa thực hiện theo KH | Lý do không thực hiện các WO trong tháng (nếu có) | Đơn vị thực hiện | Ghi chú | TB đo | TBCH | HTĐK
| 1 | Hạng mục thiết bị Điều khiển | 79.41% | 258 | 937 | 1180 | 243 |  | X. ĐK |  | 113 | 78 | 67 | 258
| II. TÌNH HÌNH THỰC CÔNG VIỆC THEO KẾ HOẠCH NĂM | [9 empty] | 336 | 608 | 236 | 1180
| TT | Hạng mục công việc | Nội dung yêu cầu thực hiện |  |  | Thời hạn hoàn thành | Mức độ hoàn thành | Tình hình thực hiện | Đơn vị thực hiện | Ghi chú | TB đo | TBCH | HTĐK | TCDK
| 1 | Công tác STOP | Khuyến khích CBCNV Xưởng tham gia chương trình |  |  | Hàng tháng | N/A | - Số thẻ STOP trong tuần: ghi nhận 5 thẻ. - Số thẻ STOP tháng 05/2026: ghi nhận: 15 thẻ | X. ĐK |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
| 2 | Công tác đào tạo năm 2026 | Thực hiện đào tạo nội bộ theo kế hoạch trong năm 2026 |  |  | 2026-12-31 | 43.43% | - Thực hiện trong tuần: 45 giờ. Tích lũy: 489/1126 giờ | X. ĐK |  | 16 | 6 | 8 | 15 | 45
|  |  | Kế hoạch đào tạo bên ngoài |  |  | 2026-12-31 | N/A | Chưa triển khai | X. ĐK
III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HẠNG MỤC NÂNG CẤP, CẢI TIẾN, CẢI TẠO
| TT | Hạng mục công việc | Nội dung yêu cầu thực hiện |  |  | Thời hạn hoàn thành |  | Tình hình thực hiện | Đơn vị thực hiện | Ghi chú
| 1 | Nghiên cứu triển khai lắp đặt hệ thống phun sơn tự động cho X.SP | Nghiên cứu triển khai lắp đặt hệ thống phun sơn tự động cho X.SP V16 + Phun sơn tự động + Có thể linh hoạt di chuyển giữa các Line |  |  | 2026-12-30 | 92% | - Hoàn thành lắp đặt hệ thống điều khiển, test máy phun sơn với nước đạt yêu cầu - Đang chờ đơn hàng sơn về để chạy test với sơn | Đội TBCH | Không thay đổi trong tuần
| 2 | Cải tiến lại hệ thống robot NPK line A,B,C để gắp được bao 25kg | Thực hiện các hạng mục công việc cần thiết để thực hiện cải tiến 3 line robot NPK A,B,C cho bao 25kg |  |  | 2026-12-30 | 95% | - Hoàn thành lập trình tọa độ và cấu hình lớp bao cho loại bao 25kg - Hoàn thành chạy thử và bàn giao vận hành Line C - Line B chưa test được do không đóng bao 25kg | Đội TBCH | Không thay đổi trong tuần
| 3 | Nâng cấp hệ thống F&G | Phase 2: Triển khai thực hiện |  |  | 30/09/2026 | 43% | FS: Báo cáo chủ trương đã được phê duyệt Front end and detail design: - Tình hình các đơn hàng: ĐH 1: Cung cấp vật tư đầu dò phục vụ lắp bổ sung đầu dò gas detector: KHMS (Điều chỉnh lại spec và trình lại YCMS vào tuần 22) ĐH 2: Cung cấp vật tư thiết bị hệ thống phục vụ lắp bổ sung đầu dò gas detector: HSMCG ĐH 3: Cung cấp dịch vụ thi công hạ tầng, lắp đặt thiết bị gas detector: HSMCG - Thiết kế kỹ thuật (100%) - Xây dựng phương án triển khai scope PVCFC (83%) (D/L: 30/05) | Phạm Thanh Quyền
| 4 | Khắc phục tồn động hệ thống pccc từ Đoàn thanh tra Bộ Công an về công tác PCCC | Tòa nhà khối bảo dưỡng: Rà soát lại các thiết kế hệ thống báo cháy theo thẩm duyệt: hệ thống nào có thiết kế điện trở cuối kênh hay không có điện trở cuối kênh phải đảm bảo đúng thiết kế. Phòng ATMT lập WR, X.ĐK thực hiện tại tòa nhà khối bảo dưỡng |  |  | 30/03/2026 | 100% | Hoàn thành khắc phục các điểm sai khác bản vẽ thẩm duyệt Đã hoàn thành nghiệm thu với P.AT - P.ATMT kiểm tra lắp đặt điện trở cuối, điện trở cuối đã được lắp đặt theo đúng bản vẽ thẩm duyệt - P.ATMT tháo thiết bị bất kỳ tại các zone, tủ báo cháy hiển thị lỗi hở mạch zone đó. | Tổ TBHTPC
|  |  | Các đầu báo cháy nằm cách trần nhà >0.3m. P.AT lập WR sau khi khảo sát và X.ĐK lên kế hoạch thực hiện |  |  | 30/03/2026 | 76% | - Tích lũy thực hiện di dời đầu dò không cần giàn giáo: 35/35 đầu dò - Tích lũy thực hiện di dời có giàn giáo: 75/82 đầu dò - Tích lũy thực hiện lắp mới có giàn giáo: 21/21 đầu dò | Tổ TBHTPC
|  |  | Mua sắm bổ sung các thiết bị test báo cháy phù hợp. P.ATMT lập kế hoạch mua sắm |  |  | 30/03/2026 | 85% | Đã đưa vào kế hoạch mua sắm 2026 Đã lập danh mục đưa vào YCMS CCDC và đã gửi đầu mối xưởng triển khai mua sắm Kế hoạch tiếp theo: theo dõi mua sắm | Tổ TBHTPC
| 5 | Hệ thống FA lắp mới | Phối hợp P.AT khảo sát các thiết bị báo cháy lắp mới cần kết nối về hệ thống trung tâm tại Nhà máy với bảng MIMIC |  |  | 30/12/2025 | 100% | Hoàn thành phối hợp P.AT khảo sát xác định các khu vực chưa kết nối hệ thống Fire Alarm về hệ thống trung tâm và đưa ra yêu cầu có thứ tự ưu tiên. | Tổ TBHTPC
|  |  | X. ĐK đánh giá tính khả thi về kỹ thuật và chi phí sơ bộ để thực hiện kết nối hệ thống Fire Alarm theo thứ tự ưu tiên của P. ATMT. |  |  | 30/12/2025 | 100% | Hoàn thành bốc tách vật tư và chi phí thực hiện, đã trình bày trước LĐX Xưởng và được thông qua. Hoàn thành xin ý kiến LĐNM và đã triển khai YCMS VT | Tổ TBHTPC
|  |  | Thiết kế hệ thống MIMIC phải đồng bộ với việc kết nối hệ thống Fire Alarm và F&G. |  |  | 30/03/2026 | 26% | Hoàn thành cập nhật bản vẻ CAD và graphic F&G Đang liên hệ các nhà cung cấp đề thiết kế bản vẽ Hoàn thành vẽ graphic MIMIC PANEL mới tại máy tính FGS Đã xin ý kiến LĐX về các giải pháp: Gợi ý về bảng MIMIC mới: tìm hiểu về bảng MIMIC hiển thị bằng màn hình LED. Cập nhật bản vẽ CAD và graphic máy tính F&G: Hoàn thành Trong tuần: - Soạn phương án thực hiện kết nối các hệ thống báo cháy lắp mới: 71% Tuần sau: Soạn phương án thực hiện kết nối các hệ thống báo cháy lắp mới. Trao đổi với p.AT về giải pháp bảng MIMIC | Tổ TBHTPC
| 6 | Hệ thống PLC K04421 | Nghiên cứu phương án lấy tín hiệu từ Trident K04421 về HMI Siemens PLC |  |  | 01/09/2026 | 60% | Đã hoàn thành: - Thực hiện cấu hình thử nghiệm trên phần mềm WinccFlexible lấy dữ liệu qua đường truyền Modbus TCP/IP - Thực hiện cấu hình thử nghiệm trên phần mềm Tristation truyền Modbus TCP/IP đến thiết bị khác - Dùng phần mềm Modbus Slave để kiểm tra kết nối Modbus TCP/IP với Wincc Flexible - Đã trao đổi với Schneider về các phương án truyền dữ liệu giữa HMI Siemens và Trident, Schneider cần kiểm tra thêm Version V3.1 có hỗ trợ Modbus TCP/IP không. - Mô phỏng kết nối lấy dữ liệu tử Trident về WinCC Classic (PCS 7) qua DDE, trong trường hợp cần thiết có thế lấy dữ liệu từ Trident K04421 về HMI K04441 (Do HMI K04421 không hỗ trợ DDE, K04441 có thể kết nối lấy dữ liệu từ Trident qua DDE). - Nhắc Schneider kiểm tra thông tin Version V3.1 có hỗ trợ Modbus TCP/IP không để lên p/a thực hiện kết nối Trident với HMI trong BDTT 2026 - P. KTBD đã y/c Schneider kiểm tra thông tin Version V3.1 có hỗ trợ Modbus TCP/IP không để lên p/a thực hiện kết nối Trident với HMI trong BDTT 2026 - Lắp đặt xong phần cứng Trident để thử nghiệm truyền thông giữa HMI và Trident - Test kiểm tra xong kết nối modbus TCP/IP giữa Trident và HMI Siemens Trong tuần: Kiểm tra truyền giá trị giữa HMI và Trident, các tín hiệu truyền tốt tuy nhiên còn tín hiệu Setpoint giá trị Real từ HMI sang Trident chưa thực hiện được. Tuần sau: - Nghiên cứu truyền giá trị Setpoint Real từ HMI sang Trident - Soạn thảo phương án thực hiện trong BDTT 2026 | Trịnh Văn Kiều | Không thay đổi trong tuần
| 7 | Cập nhật các tài liệu loop diagram, Interlock Logic diagram, Alarm trip setpoint | Phối hợp P.KTBD và các Xưởng VH cập nhật các tài liệu Loop diagram, Interlock Logic diagram, Alarm trip setpoint |  |  | N/A | 52% | 1. Interlock Logic diagram: - DCS: 0% - ESD: 0% - PLC: 0% - MPS: 100% 2. Loop diagram: (Chưa có thông tin triển khai) 3. Alarm trip setpoint: - DCS: Amo 100%, Uti 100%, Ure 100% - ESD: Amo 100%, Uti 100%, Ure 100% - PLC: 0% - MPS: 100% Trong tuần: - Cập nhật Alarm trip setpoint trên hệ thống PLC Nito (90%) Kế hoạch tuần tiếp theo: Triển khai rà soát cập nhật Alarm trip setpoint trên hệ thống PLC (tiếp tục) | Đội HTĐK | Không thay đổi trong tuần
| 8 | Lắp đặt robot depalletizing | Phase 2: Triển khai thực hiện |  |  | 30/11/2026 | 23% | FS: Báo cáo chủ trương đã được phê duyệt (Đã thống nhất PA triển khai từ TGĐ: Lắp đặt 2 Robot/line và triển khai cho 1 line) Front end design: Xây dựng đầu bài dịch vụ (90%) (D/L: 15/05 đề xuất dời đến 29/05 do cần thêm thời gian để nhận góp ý từ NCC) Kế hoạch tiếp theo: Họp để chốt đầu bài kỹ thuật (Tuần 22) và trình YCDV | Phạm Thanh Quyền
| 9 | Cải tạo hệ thống máng cáp | Viết đầu bài kỹ thuật yêu cầu dịch dụ "Cung cấp vật tư, dịch vụ thi công gia cố máng cáp Điện - Điều khiển toàn Nhà máy". |  |  | 30/05/2026 | 96% | Đang review | Đội TBCH | Không thay đổi trong tuần
| 10 | Cải tạo tiếp địa TB ĐK | Cải tạo tiếp địa thiết bị điều khiển xuống cọc sạch |  |  | 2026-12-01 | 35% | - (23/1/2026) Họp thống nhất đối tượng cần cải tạo, thống nhất nhiệm vụ: 100% - Khảo sát vị trí bảng đồng chính: 100% (Cập nhật tuần 19) - Khảo sát vị trí bảng đồng nhánh: 20% (Cập nhật tuần 20) - Danh mục Van, JB cần cải tạo: 100% (Cập nhật tuần 12) - Danh mục TBĐ cần cải tạo: 100% (Cập nhật tuần 13) - Bốc tách khối lượng vật tư: 100% (Tuần 13) - Bốc tách khối lượng thi công: 20% (Cập nhật tuần 20) - Xây dựng PA kỹ thuật: 0% - Xây dựng PA thi công: 0% - Xây dựng đầu bài kỹ thuật: 0% - Tiến hành thi công: 0% - KH tuần tiếp theo KS vị trí bảng đồng nhánh (tt) | Đội TBCH | Không thay đổi trong tuần
| 11 | Dịch vụ lắp mới 3 bộ đếm bao cho các line đóng bao Xưởng NPK | Giám sát NCC thực hiện thi công lắp đặt hệ thống bộ đếm xưởng NPK Phối hợp Chạy thử, nghiệm thu |  |  | 2026-04-15 | 100% | - Đã hoàn thành lắp đắt thiết bị. - Đã hoàn thành chạy thử 72h; - Đã lắp máy tính AI và đang cho học mẩu bao - NCC đã đào tạo, hướng dãn sử dụng hệ đếm đối chứng AI cho VH. - Do đếm AI còn đang sai nhiều nên NCC đã điều chỉnh ổn dịnh. - Công việc đã hoàn thành, chờ ký nghiệm thu.
| 12 | Hệ thống Loa | Nâng cấp hệ thống Loa nhà máy |  |  | 2026-12-31 | 25% | - (19/1/2026) Làm rõ nhu cầu: 100% - Khảo sát, kiểm tra thực tế: 50% - Trao đổi NCC: 20% (NCC đã gửi báo giá sơ bộ, khảo sát thực tế) - Báo cáo B.GĐNM: 0% - Xây dựng đầu bài kỹ thuật: 0% - Xây dựng PA thi công: 0% - Thực hiện công việc: 0% - Hoàn thành họp đánh giá PA cùng các bên liên quan (Cập nhật tuần 20) - KH tuần tiếp theo tính toán số lượng lắp bổ sung tối đa dựa trên hiện trạng hệ thống (tt)
| 13 | Dây tín hiệu tại các mương thoát nước | Cải tạo dây tín hiệu dọc mương thoát nước. Làm gọn dây không gây cản trở dòng chảy |  |  | 2026-12-01 | 18% | - Đã thực hiện mẫu đoạn dọc cổng A2 được B.GĐNM thông qua - Note các vị trí cải tạo gửi đầu mối P.HCQT - Khảo sát các tuyến cần âm cáp - Chuyển nội dung công việc thực hiện cải tạo về P.HCQT - KH tuần tiếp theo kháo sát tuyến âm cáp |  | Không thay đổi trong tuần
IV. CÔNG TÁC TPM
Xử lý thẻ đỏ từ AM
| Tổng hạng mục |  | 203
| Hoàn thành |  | 187
| Tồn đọng |  | 17
| Tỷ trọng hoàn thành |  | 92.12%
| Phát sinh trong tuần |  | 0
| Thực hiện trong tuần |  | 0
V. CÁC HẠNG MỤC SỬA CHỮA ĐỘT XUẤT TRONG TUẦN
| TT | Hạng mục công việc | Tình trạng sự cố |  |  |  | Kết quả | Nội dung thực hiện xử lý | Nhóm thiết bị | Ghi chú
| 1 | 06PXT-0250B | Thiết bị đo áp bị dao động cao ( tồn đọng) |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Bộ D/A lỗi. Thực hiện: 14/5 :Kiểm tra giá trị đo áp có xung tăng giảm liên tục. Tiến hành MOS giá trị (HH&LL) trên ESD.Kiểm tra tại site vent không phát hiện bất thường. 15/5 PV dao động mạnh, kiểm tra bộ D/A dao động, tiến hành nhận vật tư, test report transmitter mới. 16/5: Thay mới transmitter, loop test , report cùng VH, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH, bỏ bypass tín hiệu LL, HH theo yêu cầu vận hành sau khi theo dõi thấy ổn. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH
| 2 | Z08301A/B | VH báo off nguồn PLC |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân : Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Theo y/c VH off nguồn PLC cho VH vệ sinh, sau khi vệ sinh xong tiến hành On lại nguồn. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH.
| 3 | 06AT-1103 | VH báo hết khi Argon |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân : Hết khí Argon Thực hiện: Quan sát thấy hết khí Argon, tổ Phân tích hỗ trợ online- lấy chay khí kho WEC lên thay, phối hợp An toàn vận chuyển 2 chai khí đến vi trí chai khí dự phòng và thay thế. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH.
| 4 | 04TT-3011 | Thiết bị Alarm I.O.P sau đó recover lại Normal |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân : Chưa rõ nguyên nhân, nghi lão hóa trans Thực hiện: Kiểm tra đo áp Vcc= 13,4Vdc, TC K~ 51,2 degC, transmitter TH400, ragne : 0~100 degC, looptest sai số trong phạm vi = 0.8decC. Tiếp địa bình thường . Chưa phát hiện bất thường ở thiết bị, bàn giao VH theo dõi thêm. Kết quả: Chưa phát hiện bất thường ở thiết bị, bàn giao VH theo dõi thêm.
| 5 | L08202B | VH báo bể ống khí |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân : Lão hóa, bể ống khí Thực hiện: Kiểm tra thấy ống khí cấp làm mát cho tủ ĐK bị bể, tiến hành sử dụng vật tư dự phòng thay thế. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH.
| 6 | Camera 44/45/46/47 | An Toàn báoCamera 44/45/46/47 khu vực phía sau nhà đóng bao NPK |  |  |  | Chưa đạt | Nguyên nhân : Không cón tín hiệu truyền thông quang. Thực hiện: Kiểm tra các tủ box đấu nối thì phát hiện không có tín hiệu truyền thông quang, chưa rõ nguyên nhân. An Toàn đã thông tin nhà thầu kiểm tra lại Kết quả: Hiện camera chưa lên hình, An Toàn đã thông tin nhà thầu kiểm tra lại .
| 7 | L48002C | VH báo bao ngã cong support sensor |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân : Bao ngã làm ảnh hưởng. Thực hiện: Quan sát thấy bao đổ ngã trúng, làm cong support sensor SG10, tiến hành nắn lại support và điều chỉnh lại vị trí sensor cho phù hợp. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH.
| 8 | W48001E | VH báo cân đối chứng lỗi. |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân : Nghi ngờ đầu cân treo tín hiệu. Thực hiện: Quan sát thấy cân sai ký so với thực tế, tiến hành zero và calib thiết bị thì luôn treo giá trị âm và giá trị khác so với tải chuẩn. Tiến hành reset lại nguồn và PLC, sau khi reset, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH.
| 9 | Van số 3 xuất hàng xá | VH báo rò van và không mở được. |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân : Rò van xoay tay Thực hiện: Quan sát thấy van rò khí lớn và không mở được cửa đạm, tiến hành tháo vệ sinh làm kín các ron và thiết bị. Sau khi lắp lại test cùng VH, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH.
| 10 | 06PI-2258 | Giá trị đo sai (35 bar so với giá trị VH bình thường là 40 bar) . |  |  |  | Chưa đạt | Nguyên nhân : Chưa biết nguyên nhân . Thực hiện: Quan sát thấy thiết bị đo sai với thực tế, tiến hành thực hiện theo y/c VH tháo 06PI-2257 sang lắp thay thế cho 06PI-2258. Hiện tại 06PI-2258 đem về phòng trực ca, chuyển ca ngày 18/5 đầu tuần mang sang Tổ HC kiểm tra lại. Kết quả: Chuyển ca ngày 18/5 đầu tuần mang sang Tổ HC kiểm tra lại.
| 11 | WT48001E | Cân đối chứng dư ký |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Kiểm tra cân sai ký do lệch zero 200g. Kiểm tra các điều kiện bình thường tiến hành zero lại đầu cân. Cân đã hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường.
| 12 | 48XS-0048A | Vận hành báo băng tải V48016A báo lệch trên hệ thống |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Do switch lệch băng tải hỏng. Thực hiện: Kiểm tra switch lệch băng tải kẹt cứng do rỉ sét không còn đàn hồi. Điều chỉnh lạ điểm không báo alarm. Thông báo vận hành kiểm soát độ lệch, ca ngày 18/5 sẽ nhận vật tư thay thế. Kết quả: Switch mất đàn hồi
| 13 | L08201C | Máy dán tem không hoạt động |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Sensor piston đẩy tem lệch vị trí Thực hiện: Kiểm tra sensor piston đẩy bao lệch vị trí. Tiến hành cân chỉnh lại vị trí sensor cho phù hợp máy dán tem đã hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường.
| 14 | L08201B | Cân sai ký |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thông số chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra điều chỉnh lại thông số cân, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH
| 15 | L08202C | Không hoạt động được |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Bể ống khí ngàm kẹp Thực hiện: Kiểm tra phát hiện bể ống khí ngàm kẹp, thay mới ống khí bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH
| 16 | L08201C | Cân dư ký |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thông số cửa tin cao Thực hiện: Kiểm tra phát hiện thông số cửa tin cao, tiến hành điều chỉnh thông số cửa tin, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH
| 17 | L08301B | Không di chuyển được |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân:Switch báo vị trí không tác động Thực hiện: Kiểm tra phát hiện switch báo vị trí không hoạt động được, tiến hành điều chỉnh lại vị trí switch đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH
| 18 | Z04201 | Không có lưu lượng |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lưu lượng plant air yếu Thực hiện: Kiểm tra phát hiện lưu lượng plant air đưa vào thiết bị yếu, thực hiện điều chỉnh lại lưu lượng đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH
| 19 | EMS-WW | pH cao |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thấy giá trị pH cao, tiến hành kiểm tra với mẫu chuẩn thì lệch 1 pH, thực hiện calibrate lại đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH
| 20 | 04PDT-3057 | Rò khớp nối |  |  |  | Chưa đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện rò khớp nối, thực hiện siết không hết rò, thiết bị không tháo được do vướng mặt bích thiết bị đo áp, chuyển ca sau tìm giải pháp xử lý Kết quả: Thiết bị vẫn còn rò nhỏ
| 21 | 06TI-2201A | Lắp lại PI |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Ca ngày 15/05 thực hiện tháo TI về kiểm tra theo yêu cầu, Ca ngày 18/05 thực hiện lắp lại sau khi tổ chuyên môn kiểm tra xong Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH
| 22 | 07SSLMS2652A | Trả MOS |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra giá trị SSL sàn rung A bình thường, tiến hành trả MOS theo yêu cầu ĐVCQ Kết quả: Đã trả MOS theo yêu cầu ĐVCQ
| 23 | Dự án LTS | Khảo sát cáp ngầm theo yêu cầu |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Khảo sát dây cáp ngầm Thực hiện: Thực hiện kiểm tra đoạn cáp ngầm theo yêu cầu xưởng Ammonia, sau khi kiểm tra không phải cáp điều khiển, chuyển xưởng Ammonia bàn giao Điện kiểm tra Kết quả: Đã kiểm tra theo yêu cầu
| 24 | 48XS-0048A | Hỏng switch lệch băng |  |  |  | Chưa đạt | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử lý Kết quả: Đã nhận thiết bị mới về phòng ca, chuyển ca sau thực hiện thay thế khi có cơ hội
| 25 | L48001A | Cân B line A dao động |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Cửa tin đóng chậm Thực hiện: Kiểm tra phát hiện cửa tin đống chậm tiến hành điều chỉnh khí nén và thông số cửa đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ
| 26 | W48001E | Dư ký |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện cân sai so với tạ chuẩn, tiến hành calibrate lại cân, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường.
| 27 | L48006C | Không chạy được |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lỗi biến tần Thực hiện: Kiểm tra phát hiện biến tần lỗi, chuyển ĐVCQ bàn giao VH điện xử lý Kết quả: Đã kiểm tra thiết bị điều khiển bình thường, bàn giao Điện xử lý
| 28 | L48001A | Chuyển cân xuống 40kg |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân:Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện chuyển cân từ 50kg xuống 40kg, điều chỉnh thông số, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ
| 29 | L48002A | Chuyển robot bốc bao 40kg |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân:Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện chuyển robot bốc bao từ 50kg xuống 40kg, sau khi điều chỉnh xong robot hoạt động bình thường bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ
| 30 | 40PI-2013 | Tháo theo yêu cầu |  |  |  | Chưa đạt | Nguyên nhân:Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện tháo PI để ĐVCQ điền nước vào bồn, sẽ lắp lại sau khi ĐVCQ thực hiện xong công việc Kết quả: Thiết bị đã tháo, sẽ thực hiện lắp lại sau khi ĐVCQ thực hiện xong việc
| 31 | MAY IN L48001D | Lệch tia mực |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Máy in đã hết lỗi sau khi vệ sinh và cân chỉnh lại tia mực. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu,, bàn giao ĐVCQ
| 32 | 48XS-0044A | Hỏng switch lệch băng |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Gia cố lại Switch theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ
| 33 | L48002B | Robot xếp bao 25kg lệch |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Calibarte lại vị trí tọa độ bao 2.1 và 2.4 theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ
| 34 | W48001A | Cân báo lỗi |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Vệ sinh lại jack kết nối, cân đã hết báo lỗi. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ
| 35 | MAY RFID L08201C | Báo lỗi |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh lại sensor theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ
| 36 | L08201C | Giảm cân đóng bao xuống 100g |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cân giảm 100g theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ
| 37 | V48016D | Hỏng switch lệch băng (giao ca) |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Ca ngày 18/05/2025: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử lý. Ca ngày 19/05/2025: Sau khi kiểm tra thiết bị đang hoạt động tốt, bàn giao ĐVVH theo dõi thêm. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH
| 38 | V48016A 48XS-0048A | Hỏng switch lệch băng (giao ca) |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Ca ngày 18/05/2025: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử. Ca ngày 19/05/2025: Sau khi VH dừng băng tải, tiến hành thay mới từ thiết bị, đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH
| 39 | 04PDT-3057 | Rò khớp nối (giao ca) |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Ca ngày 18/05/2026: Kiểm tra phát hiện rò khớp nối, thực hiện siết không hết rò, thiết bị không tháo được do vướng mặt bích thiết bị đo áp, chuyển ca sau tìm giải pháp xử lý. Ca Ngày 19/05/2026: Tiếp tục kiểm tra siết rò đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ
| 40 | 04PDT-7011 | Giá trị đo dao động |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Nghi bọt khí trong đường ống. Thực hiện: Kiểm tra tiến hành xả vent bọt khí đường ống. Giá trị đo ổn định khi đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo chênh áp hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH
| 41 | Z04201 | Lưu lượng giảm đột ngột |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lưu lượng plant air yếu Thực hiện: Kiểm tra theo yêu cầu phát hiện lưu lượng plant air đưa vào thiết bị giảm yếu, tiến hành phối hợp VH điều chỉnh lại lưu lượng khí plant air đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH theo dõi.
| 42 | 40PI-2013 | Lắp lại theo yêu cầu |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu VH Thực hiện: Kiểm tra thực hiện lắp PI theo yêu cầu sau khi VH thực hiện xong công việc Kết quả: Thiết bị đã lắp lại theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ.
| 43 | 06VT-2123B | VH báo giá trị độ rung cao |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Nghi ngờ dây extension không đạt. Thực hiện: Kiểm tra đầu dò độ rung cao hơn so với các đầu dò khác 1,8xxmm/s mặc dù bơm đang dừng. Kiểm tra lịch sử đầu dò và barrier mới thay trong BDTT 2025, nhưng dây extension chưa thay, đánh giá trao đổi cùng planner và tổ chuyên môn lấy vật tư dây extension thay thế để loại trừ. Giá trị đã về 0,8xx mm/s sau khi thay thế. Kết quả: Thiết bị đang hoạt động, bàn giao ĐVCQ theo dõi thêm.
| 44 | 04TE-4313 | VH báo gia trị đo tăng đột ngột |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Hỏng safety barrier Thực hiện: Kiểm tra đầu dò nhiệt tăng cao. Tiến hành kiểm tra giá trị nhiệt tại sensor chính 66,7degC, sensor phụ 0 degC (thông tin đã hỏng trước đó). Kiểm tra trên hệ thống phát hiện Safety barrier không lên đèn hỏng. Trao đổi planner nhận vật tư mới thay thế đưa thiết bị vào hoạt động. Giá trị nhiệt báo 66,78 degC sau khi thay thế. Kết quả: Thiết bị đang hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ theo dõi thêm.
| 45 | FT400.01 | Thực hiện tho yêu cầu VH |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: VH vệ sinh bồn cần về sinh luôn thiết bị theo yêu . Thực hiện: Theo yêu cầu tháo đầu dò vệ sinh thiết bị trước khi chạy lại hệ thống làm mát. Kết quả: Thiết bị đã được vệ sinh và lắp lại theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ chạy lại cụm
| 46 | Cân bàn NPK | Lệch -120gam so với tải chuẩn |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Calibration lại cân bàn theo tải chuân Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVVH.
| 47 | Máy in số 3 NPK | Báo lỗi "Độ nhớt vượt quá ngưỡng cho phép" |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Máy in lệch tia mực khiến đầu in bị đóng mực. Thực hiện: Chỉnh lại tia mực và vệ sinh đầu in Kết quả: Máy in hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH
| 48 | L08201B | Cân A dao động |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thông số cửa thô chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cửa thô Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH.
| 49 | 07AT-2641 | Giá trị đo dao động |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Nghi ngờ dịch chất bên trong đường ống bị tù. Thực hiện: Kiểm tra thiết bị dùng loại đo lưu lượng (coriolis) để đo tỷ trọng. Giá trị đo cao hơn so với phòng LAB (1145kg/m3) thiết bị đo (1152kg/m3). Trao đổi VH KQ phòng LAB và đo online chưa cùng điều kiện và thời điểm yêu cầu VH theo dõi thêm. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH theo dõi thêm.
| 50 | MAY TINH V48016 | Không xem được Camera xuất thủy |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra tín hiệu Internet bình thường, khởi động lại máy tính, chạy lại phần mềm Operater Softwavre, máy tính đã xem Camera xuất thủy lại bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ
| 51 | L08201B | Chỉnh cân B xuống 100g |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh cân B giảm xuống 100g theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ
| 52 | 48WT-03D | Cân B sai ký |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Tắc Manifold solenoid cửa thô, thông tắc Manifold. Cân đã hoạt động lại. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ
| 53 | 06VT-2123B | VH báo giá trị độ rung cao 0.8-1.2 mm/s trong khi pump P06101B đang dừng |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Barrier lỗi Thực hiện: Ngày 19/5 Kiểm tra đầu dò độ rung cao hơn so với các đầu dò khác 1,8xxmm/s mặc dù bơm đang dừng. Kiểm tra lịch sử đầu dò và barrier mới thay trong BDTT 2025, nhưng dây extension chưa thay, đánh giá trao đổi cùng planner và tổ chuyên môn lấy vật tư dây extension thay thế để loại trừ. Giá trị đã về 0,8xx mm/s sau khi thay thế. Ngày 20/5 Đánh giá chỉ còn barrier chưa thay khả năng barrier là cao. Nhận thay barier mới thay thế. Sau khi thay giá trị bộ rung về 0.06 mm/s. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường.
| 54 | 06VT-2122B | VH báo giá trị độ rung cao 0.31-0.38 mm/s trong khi pump P06101B đang dừng |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lỗi barrier Thực hiện: Nhận vật tư thay thế loại trừ rủi ro khi pump hoạt dộng độ rung tăng cao. Sau khi thay giá trị ổn định. Kết quả:
| 55 | 04PDT-7011 | Giá trị đo dao động lúc âm lức dương |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Nghi bọt khí trong đường ống. Thực hiện: Kiểm tra tiến hành xả vent bọt khí đường ống. Châm nước bình ngưng giá trị đã ổn định khoảng 10 kpa. Kết quả: Thiết bị làm việc ổn định.
| 56 | L48002B | Robot xếp bao thường bị rơi |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Do bao bị phồng không khí nên bao dễ rơi. Thực hiện: Quan sát thấy bao bị phồng không khí bên trong nên khi xếp chồng lên nhau bao đễ rơi. Báo với bộ phận đóng bao đẩy không khí ra trước khi may bao. Kết quả: Robot xếp hết rơi bao.
| 57 | 20KV-2049C | Tháo tín hiệu khí điều khiển để Cơ khí sửa body van |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Cơ khí sửa body van. Thực hiện: Đã tháo tín hiệu khí điều khiển bàn giao van cho Cơ khí Kết quả: Tín hiệu khí điều khiển đã tháo.
| 58 | 20KV-2041C | Tháo tín hiệu khí điều khiển để Cơ khí sửa body van |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Cơ khí sửa body van. Thực hiện: Đã tháo tín hiệu khí điều khiển bàn giao van cho Cơ khí Kết quả: Tín hiệu khí điều khiển đã tháo.
| 59 | 04PV-4251 CO2 Chiller | Valve bị kẹt 0~5% |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Travel lệch Thực hiện: Kiểm tra MV= 0~5% valve không di chuyển ty, output posit không có, tuy nhiên từ ~4.5% thì output posit có tác động và ti valve di chuyển. Dùng Hart kiểm tra thì travel lệch 5.1% ở 3.99mA. Tiến hành calib lại travel, valve hoạt động đúng, đáp ứng bình thường, bàn giao VH. Kết quả: Valve đáp ứng bình thường, bàn giao VH
| 60 | L48001F | Máy số 06, line F không in |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Cài đặt chưa phù hợp Thực hiện: Quan sát thấy trạng thái máy in hoạt động bình thường không báo lỗi nhưng không in khi bao đi qua. Kiểm tra trạng thái cài đặt máy in thấy sai trạng thái, đã điều chỉnh lại cài đặt đưa máy in vào hoạt động bình thường Kết quảThiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH.
| 61 | Máy in số 05 dự phòng | VH báo in không hiện thị rõ |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Đầu in phun bẩn Thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH.
| 62 | U20202A | Không đóng mở các valve trong chuyền được |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Nghi ngờ switch local/ remote chập chờn. Thực hiện: Kiểm tra các valve tại LC08 đóng mở bình thường, tuy nhiên trên HMI không nhận trạng thái remote, phối hợp VH Stop U20202A, kiểm tra dây siết tesminal , gia cố lại cụm Switch. Các valve đóng mở lại bình thường. Sau khi test đong mở valve bình thường VH đã cho chạy lại U20202A. Kết quả: Sau khi test đong mở valve bình thường VH đã cho chạy lại U20202A. Kiến nghi: Trường hợp lỗi lặp lại thì thay thế bộ switch 3 vị trí.
| 63 | L48001A | VH báo lệch tia mực. |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lệch tia mực Thực hiện: Kiểm tra máy in số 3, thấy đầu in lệch tia mực, tiến hành vệ sinh và chỉnh lại tia mực. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH.
| 64 | L08202B | VH báo sensor không nhận tín hiệu. |  |  |  | Đạt | Nguyên nhân: Lỏng support Thực hiện: Quan sát thấy lỏng support sensor B31, tiến hành siết ốc cố định lại support và điều chỉnh sensor cho phù hợp. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH.
| 65 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 66 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 67 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 68 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 69 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 70 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 71 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 73 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 74 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 75 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 76 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 77 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 78 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 79 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 81 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 82 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 83 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 84 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 85 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 86 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 87 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 88 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 89 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 90 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 91 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 92 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 93 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 94 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 95 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 96 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 97 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 98 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 99 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 101 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 102 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 103 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 104 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 105 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 106 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 107 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 108 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 109 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 110 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 111 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 112 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 113 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 114 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 115 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 116 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 117 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 118 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 119 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 120 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 121 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
| TT | Nội dung |  |  |  | Kiến nghị/đề xuất |  |  |  | Ghi chú
Không
VI. KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO
| 1 | Thực hiện công tác BDĐK theo kế hoạch tháng 05/2026 | [7 empty] | 2026-05-31
| 2 | Tiếp tục thực hiện các hạng mục công việc tồn đọng ở trên | [7 empty] | N/A
| 3 | Tiếp tục triển khai đơn hàng mua sắm 2026 | [7 empty] | N/A
| 4 | Triển khai thực hiện các cải tiến/cải tạo/dịch vụ theo kế hoạch năm 2026 | [7 empty] | N/A
| 5 | Quản trị rủi ro thiết bị hệ thống điều khiển | [7 empty] | 2026-05-29
Nơi nhận: - P.GĐNM phụ trách (b/c); - P.TGĐ, Ban GĐNM, Các đơn vị Xưởng VH, BD (đ/b); - Phòng KTBD (p/h); - Các Đội trưởng BD, Tổ trưởng (t/h)
Lưu:
- Trần Tuyết Quyên

## Dashboard
| STT | Hạng mục công việc | Tình trạng sự cố | Nội dung thực hiện xử lý
| 1 | Camera 44/45/46/47 | An Toàn báoCamera 44/45/46/47 khu vực phía sau nhà đóng bao NPK | Nguyên nhân : Không cón tín hiệu truyền thông quang. Thực hiện: Kiểm tra các tủ box đấu nối thì phát hiện không có tín hiệu truyền thông quang, chưa rõ nguyên nhân. An Toàn đã thông tin nhà thầu kiểm tra lại Kết quả: Hiện camera chưa lên hình, An Toàn đã thông tin nhà thầu kiểm tra lại .
| 2 | 06PI-2258 | Giá trị đo sai (35 bar so với giá trị VH bình thường là 40 bar) . | Nguyên nhân : Chưa biết nguyên nhân . Thực hiện: Quan sát thấy thiết bị đo sai với thực tế, tiến hành thực hiện theo y/c VH tháo 06PI-2257 sang lắp thay thế cho 06PI-2258. Hiện tại 06PI-2258 đem về phòng trực ca, chuyển ca ngày 18/5 đầu tuần mang sang Tổ HC kiểm tra lại. Kết quả: Chuyển ca ngày 18/5 đầu tuần mang sang Tổ HC kiểm tra lại.
| 3 | 48XS-0048A | Hỏng switch lệch băng | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử lý Kết quả: Đã nhận thiết bị mới về phòng ca, chuyển ca sau thực hiện thay thế khi có cơ hội
| 4 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0
| 41 | 0 | 0 | 0
| 42 | 0 | 0 | 0
i | 43 | 0 | 0 | 0
| 44 | 0 | 0 | 0
| 45 | 0 | 0 | 0
| 46 | 0 | 0 | 0
| 47 | 0 | 0 | 0
| 48 | 0 | 0 | 0
| STT | Hạng mục công việc | Tình trạng sự cố | Nội dung thực hiện xử lý
| 1 | 48XS-0044A | Hỏng switch lệch băng | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Gia cố lại Switch theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ
| 2 | V48016D | Hỏng switch lệch băng (giao ca) | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Ca ngày 18/05/2025: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử lý. Ca ngày 19/05/2025: Sau khi kiểm tra thiết bị đang hoạt động tốt, bàn giao ĐVVH theo dõi thêm. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH
| 3 | V48016A 48XS-0048A | Hỏng switch lệch băng (giao ca) | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Ca ngày 18/05/2025: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử. Ca ngày 19/05/2025: Sau khi VH dừng băng tải, tiến hành thay mới từ thiết bị, đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH
| 4 | 04PDT-3057 | Rò khớp nối (giao ca) | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Ca ngày 18/05/2026: Kiểm tra phát hiện rò khớp nối, thực hiện siết không hết rò, thiết bị không tháo được do vướng mặt bích thiết bị đo áp, chuyển ca sau tìm giải pháp xử lý. Ca Ngày 19/05/2026: Tiếp tục kiểm tra siết rò đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ
| 5 | 40PI-2013 | Lắp lại theo yêu cầu | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu VH Thực hiện: Kiểm tra thực hiện lắp PI theo yêu cầu sau khi VH thực hiện xong công việc Kết quả: Thiết bị đã lắp lại theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ.
| 6 | 06VT-2123B | VH báo giá trị độ rung cao 0.8-1.2 mm/s trong khi pump P06101B đang dừng | Nguyên nhân: Barrier lỗi Thực hiện: Ngày 19/5 Kiểm tra đầu dò độ rung cao hơn so với các đầu dò khác 1,8xxmm/s mặc dù bơm đang dừng. Kiểm tra lịch sử đầu dò và barrier mới thay trong BDTT 2025, nhưng dây extension chưa thay, đánh giá trao đổi cùng planner và tổ chuyên môn lấy vật tư dây extension thay thế để loại trừ. Giá trị đã về 0,8xx mm/s sau khi thay thế. Ngày 20/5 Đánh giá chỉ còn barrier chưa thay khả năng barrier là cao. Nhận thay barier mới thay thế. Sau khi thay giá trị bộ rung về 0.06 mm/s. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường.
| 7 | 04PV-4251 CO2 Chiller | Valve bị kẹt 0~5% | Nguyên nhân: Travel lệch Thực hiện: Kiểm tra MV= 0~5% valve không di chuyển ty, output posit không có, tuy nhiên từ ~4.5% thì output posit có tác động và ti valve di chuyển. Dùng Hart kiểm tra thì travel lệch 5.1% ở 3.99mA. Tiến hành calib lại travel, valve hoạt động đúng, đáp ứng bình thường, bàn giao VH. Kết quả: Valve đáp ứng bình thường, bàn giao VH
| 8 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0 | 0
| STT | Hạng mục công việc |  |  | Thời gian hoàn thành
| 1 | Thực hiện công tác BDĐK theo kế hoạch tháng 05/2026 |  |  | 2026-05-31
| 2 | Tiếp tục thực hiện các hạng mục công việc tồn đọng ở trên |  |  | N/A
| 3 | Tiếp tục triển khai đơn hàng mua sắm 2026 |  |  | N/A
| 4 | Triển khai thực hiện các cải tiến/cải tạo/dịch vụ theo kế hoạch năm 2026 |  |  | N/A
| 5 | Quản trị rủi ro thiết bị hệ thống điều khiển |  |  | 2026-05-29
| 6 | 0 |  |  | 0
| 7 | 0 |  |  | 0
| 8 | 0 |  |  | 0
| 9 | 0 |  |  | 0
| 10 | #REF! |  |  | #REF!
| 11 | 0 |  |  | 0
| 12 | 0 |  |  | 0
XƯỞNG ĐIỀU KHIỂN
BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 21 VÀ KẾ HOẠCH TUẦN 22
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HẠNG MỤC CẢI TIẾN/CẢI TẠO/DỊCH VỤ
CÁC HẠNG MỤC TỒN ĐỌNG ĐÃ XỬ LÝ TRONG TUẦN
CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ TRONG THÁNG
1180
937
79,4%
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN
HẠNG MỤC CHƯA THỰC HIỆN
NGÀY CÒN LẠI TRONG THÁNG
243
10
1. Nghiên cứu triển khai lắp đặt hệ thống phun sơn tự động cho X.SP
- Hoàn thành lắp đặt hệ thống điều khiển, test máy phun sơn với nước đạt yêu cầu - Đang chờ đơn hàng sơn về để chạy test với sơn
Mức độ hoàn thành
Tình hình thực hiện
92%
2. Cải tiến lại hệ thống robot NPK line A,B,C để gắp được bao 25kg
- Hoàn thành lập trình tọa độ và cấu hình lớp bao cho loại bao 25kg - Hoàn thành chạy thử và bàn giao vận hành Line C - Line B chưa test được do không đóng bao 25kg
Tình hình thực hiện
Mức độ hoàn thành
95%
3. Lắp đặt robot depalletizing
FS: Báo cáo chủ trương đã được phê duyệt (Đã thống nhất PA triển khai từ TGĐ: Lắp đặt 2 Robot/line và triển khai cho 1 line) Front end design: Xây dựng đầu bài dịch vụ (90%) (D/L: 15/05 đề xuất dời đến 29/05 do cần thêm thời gian để nhận góp ý từ NCC) Kế hoạch tiếp theo: Họp để chốt đầu bài kỹ thuật (Tuần 22) và trình YCDV
Tình hình thực hiện
Mức độ hoàn thành
(Overview)
23%
4. Mở rộng hệ thống F&G tham khảo theo Gas Mapping report
FS: Báo cáo chủ trương đã được phê duyệt Front end and detail design: - Tình hình các đơn hàng: ĐH 1: Cung cấp vật tư đầu dò phục vụ lắp bổ sung đầu dò gas detector: KHMS (Điều chỉnh lại spec và trình lại YCMS vào tuần 22) ĐH 2: Cung cấp vật tư thiết bị hệ thống phục vụ lắp bổ sung đầu dò gas detector: HSMCG ĐH 3: Cung cấp dịch vụ thi công hạ tầng, lắp đặt thiết bị gas detector: HSMCG - Thiết kế kỹ thuật (100%) - Xây dựng phương án triển khai scope PVCFC (83%) (D/L: 30/05)
Tình hình thực hiện
Mức độ hoàn thành
(Overview)
43%
THEO DÕI CÁC HẠNG MỤC BDĐK TỒN ĐỌNG TRONG THÁNG
Báo cáo vào tuần cuối của tháng
KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO
6834
94,4%
KẾ HOẠCH
% HOÀN THÀNH
LŨY KẾ NĂM
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SỮA CHỮA ĐỘT XUẤT TRONG TUẦN
95%
HM SCĐX
64
Tỷ trọng HM đã xử lý Đạt
HM Tồn đọng/phát sinh đã xử lý
7
CÁC HẠNG MỤC XỬ LÝ CHƯA ĐẠT TRONG TUẦN
5. Khắc phục tồn động hệ thống PCCC từ Đoàn thanh tra Bộ Công an
Hoàn thành khắc phục các điểm sai khác bản vẽ thẩm duyệt Đã hoàn thành nghiệm thu với P.AT - P.ATMT kiểm tra lắp đặt điện trở cuối, điện trở cuối đã được lắp đặt theo đúng bản vẽ thẩm duyệt - P.ATMT tháo thiết bị bất kỳ tại các zone, tủ báo cháy hiển thị lỗi hở mạch zone đó.
Tòa nhà khối bảo dưỡng: Rà soát lại các thiết kế hệ thống báo cháy theo thẩm duyệt
Mức độ hoàn thành
100%
- Tích lũy thực hiện di dời đầu dò không cần giàn giáo: 35/35 đầu dò - Tích lũy thực hiện di dời có giàn giáo: 75/82 đầu dò - Tích lũy thực hiện lắp mới có giàn giáo: 21/21 đầu dò
Lắp mới và di dời các đầu báo cháy nằm cách trần nhà >0.3m
76%
Đã đưa vào kế hoạch mua sắm 2026 Đã lập danh mục đưa vào YCMS CCDC và đã gửi đầu mối xưởng triển khai mua sắm Kế hoạch tiếp theo: theo dõi mua sắm
Mua sắm bổ sung các thiết bị test báo cháy phù hợp
85%
TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE
ET
25%: Xây dựng
50%: Review góp ý
75%: Phản biện
100%: Chuẩn hóa KNL và bậc
1339
94,5%
Tổng HM SCĐX
Tỷ trọng HM xử lý Đạt
LŨY KẾ NĂM
Tổng HM tồn đọng
30

## Data (hidden)
Tồn đọng (HM)
| T5 | 1180 | 937 | 79.41% | 243
Ngày còn lại trong tháng
BD ĐK | Tháng | Kế hoạch | Thực hiện | % HT | Tồn đọng (HM) |  | 10
| T1 | 1759 | 1695 | 96.36% | 64
| T2 | 1077 | 1077 | 100% | 0
| T3 | 1394 | 1341 | 96.2% | 53
| T4 | 1424 | 1399 | 98.24% | 25
| T5 | 1180 | 937 | 79.41% | 243
| T6 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| T7 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| T8 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| T9 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| T10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| T11 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| T12 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | 6834 | 6449 | 94.37% | 385
Tháng 5 | Tuần 19 |  | 333
| Tuần 20 |  | 346
| Tuần 21 |  | 258
| Tuần 22 |  | 0
|  |  | Yêu cầu thực hiện | Đạt | Chưa Đạt | Theo dõi
SCĐX | Tuần | 21 | 64 | 61 | 3 | 0 | 95.31%
|  |  | Hạng mục | Đạt | % HT
T5 | Tuần 19 |  | 100 | 92 | 92%
| Tuần 20 |  | 71 | 68 | 95.77%
| Tuần 21 |  | 64 | 61 | 95.31%
| Tuần 22 |  |  |  | #DIV/0!
Lũy kế năm
| Tháng | Hạng mục | Đạt | % HT
| T1 | 230 | 224 | 97.39%
| T2 | 192 | 174 | 90.62%
| T3 | 326 | 311 | 95.4%
| T4 | 356 | 335 | 94.1%
| T5 | 235 | 221 | 94.04%
| T6 | 0 | 0
| T7 | 0 | 0
| T8 | 0 | 0
| T9 | 0 | 0
| T10 | 0 | 0
| T11 | 0 | 0
| T12 | 0 | 0
|  | 1339 | 1265 | 94.47%
KNL KTV BDSC TBHTĐK | 100%
KNL KTV BDSC TBĐL | 100%
KNL KTV BDSC TBCH | 100%
KNL KTV BDSC TCĐK | 50%
KNL KS BDSC TBHTĐK | 50%
KNL KS BDSC TBĐL | 0%
KNL KS BDSC TBCH | 0%
KNL KS TBHTĐK | 0%

## DATA_BC_TUAN (hidden)
STT | HANG_MUC | Số WR | GPLV | CUM_CONG_NGHE | NHOM_CHUYEN_MON | THONG_TIN_TU_VH | LOAI_HINH_CV | NOI_DUNG_THUC_HIEN | NGUYEN_NHAN | NGUYEN_NHAN_GOC | PHAN_LOAI_NGUYEN_NHAN | TUAN | NGAY_THUC_HIEN | MAN_HOURS | KQ | TO_THUC_HIEN | GC | 21 | 7 | Tồn đọng đã XL
1 | V48016B | N/A | 6280/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Đứt dây safety rope | SCĐX | Nguyên nhân: Dây safety rope mục đứt thời gian sử dụng lâu. Thực hiện: Kiểm tra dây safety rope đã được nối nhiều đoạn. Mục không đảm bảo an toàn. Lấy dây mới thay thế. Kết quả: Dây đẫ được thay mới |  |  |  | 1 | 2025-12-27 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày | 48XS-0044A | Hỏng switch lệch băng | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Gia cố lại Switch theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ
2 | L48002C | N/A | 6280/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | robot xếp bao không chuẩn làm đổ bao trên pallet | SCĐX | Nguyên nhân: 2 ngàm kẹp bao đóng mở không đều Thực hiện: Kiểm tra phát hiện 2 ngàm kẹp bao đóng mở không đều nên khi xếp bao vào pallet không chuẩn vị trí trên pallet làm đổ bao. Đã chỉnh lại lưu lượng khí vào piston đều nhau. Kết quả: Robot đã xếp bao chuẩn. |  |  |  | 1 | 2025-12-27 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày | V48016D | Hỏng switch lệch băng (giao ca) | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Ca ngày 18/05/2025: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử lý. Ca ngày 19/05/2025: Sau khi kiểm tra thiết bị đang hoạt động tốt, bàn giao ĐVVH theo dõi thêm. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH
3 | W48001B | N/A | 6280/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo cân đối chứng trip liên tục mặc dù bao đủ ký ( tồn đọng) | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa tìm nguyên nhân gốc Thực hiện: Đêm 26/12 Kiểm tra cân đối chứng bao đi qua thì dừng, cân lại bao vẫn đủ ký. Calib lại cân, cân chỉnh đầu dò tuy nhiên vẫn dừng không có lý do. Tạm thời thay đầu cân W100 spare, cài đặt lại thông số đầu cân, zero và calib lại cân, đưa cân vào hoạt động. Ngày 27/12 Thay đầu cân từ line B NPK sang cài lại thông số đầu cân đóng bao được buổi sáng. Chiều lại lỗi tiếp, kiểm tra sensor, giá trị cài đều bình thường nhưng cân vẫn trip báo sai ký. Kéo bao đạm cân lại thì đúng ký. Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chuyển ca sau xử lý tiếp Kết quả: Cân đối chứng vẫn còn sai |  |  |  | 1 | 2025-12-27 | 5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày | V48016A 48XS-0048A | Hỏng switch lệch băng (giao ca) | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Ca ngày 18/05/2025: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử. Ca ngày 19/05/2025: Sau khi VH dừng băng tải, tiến hành thay mới từ thiết bị, đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH
4 | 27LT-0001 | N/A | 6149/LCV | UTILITY | DK-AMLL | Giá trị dao động. | SCĐX | Nguyên nhân: Do lắp đặt gần thành bể nghi nhiễu sóng rada Thực hiện: Kiểm tra vị trí lắp đặt transmitter rada gần thành bể nghi nhiễn sóng rada. Gia công vị trí pát bắt transmitter mới di dời điểm đo phù hợp. Kết quả: Transmitter đã hết dao động |  |  |  | 1 | 2025-12-27 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày | 04PDT-3057 | Rò khớp nối (giao ca) | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Ca ngày 18/05/2026: Kiểm tra phát hiện rò khớp nối, thực hiện siết không hết rò, thiết bị không tháo được do vướng mặt bích thiết bị đo áp, chuyển ca sau tìm giải pháp xử lý. Ca Ngày 19/05/2026: Tiếp tục kiểm tra siết rò đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ
5 | V48005 | N/A | 06281/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cào đạm bị gãy switch toạ độ số 75 (tồn đọng) | SCĐX | Nguyên nhân: Switch giới hạn số 75 bị tuôn ren. Thực hiện: Đêm 26/12 Kiểm tra cào vận hành qua giới hạn số 75 bị dừng không chạy được do switch số 75 cần gạt bị tuôn ren. Tạm thời yêu cầu vận hành chỉnh lại toạ độ vùng cào đạm cho chạy sang vị trí khác sau đó tháo cần gạt switch về P.TCĐK bàn giao ca sau kiểm tra vật tư xử lý. Ngày 27/7 vệ sinh switch và gắn lại Kết quả: Đã gắn lại switch như ban đầu |  |  |  | 1 | 2025-12-27 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày | 40PI-2013 | Lắp lại theo yêu cầu | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu VH Thực hiện: Kiểm tra thực hiện lắp PI theo yêu cầu sau khi VH thực hiện xong công việc Kết quả: Thiết bị đã lắp lại theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ.
6 | 04PT-4504 | N/A | 6188/LVC | AMONIA | DK-AMLL | giá trị sai (-4,7Kpa) so với điều kiện công nghệ 2-2.5Kpa | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa tìm ra nguyên nhân gốc Thực hiện: Kiểm tra tại transmitter đo 04PT-4504ABC và vào bộ Mid Giá trị 3 transmitter gần đúng 2-2.5Kp. Dòng từ transmitter ouput tương ứng 5.2 mA. Đo sau bộ Mid vẫn 5.2 mA. Nhưng trên HMI PLC giá trị (-4,7Kpa) Hôm sau sẽ phối hợp cùng tổ PLC kiểm tra. Máy nén K04451 đang dừng, kiểm tra trend tình trạng này đã lâu. Kết quả: Vẫn đang sai HMI PLC và transmitter |  |  |  | 1 | 2025-12-27 | 2 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày | 06VT-2123B | VH báo giá trị độ rung cao 0.8-1.2 mm/s trong khi pump P06101B đang dừng | Nguyên nhân: Barrier lỗi Thực hiện: Ngày 19/5 Kiểm tra đầu dò độ rung cao hơn so với các đầu dò khác 1,8xxmm/s mặc dù bơm đang dừng. Kiểm tra lịch sử đầu dò và barrier mới thay trong BDTT 2025, nhưng dây extension chưa thay, đánh giá trao đổi cùng planner và tổ chuyên môn lấy vật tư dây extension thay thế để loại trừ. Giá trị đã về 0,8xx mm/s sau khi thay thế. Ngày 20/5 Đánh giá chỉ còn barrier chưa thay khả năng barrier là cao. Nhận thay barier mới thay thế. Sau khi thay giá trị bộ rung về 0.06 mm/s. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường.
7 | W48001B | N/A | 6280/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo cân đối chứng trip liên tục mặc dù bao đủ ký ( tồn đọng) | SCĐX | Nguyên nhân: Vị trí sensor kết thúc báo chưa phù hợp . Thực hiện: Đêm 26/12 Kiểm tra cân đối chứng bao đi qua thì dừng, cân lại bao vẫn đủ ký. Calib lại cân, cân chỉnh đầu dò tuy nhiên vẫn dừng không có lý do. Tạm thời thay đầu cân W100 spare, cài đặt lại thông số đầu cân, zero và calib lại cân, đưa cân vào hoạt động. Ngày 27/12 Thay đầu cân từ line B NPK sang cài lại thông số đầu cân đóng bao được buổi sáng. Chiều lại lỗi tiếp, kiểm tra sensor, giá trị cài đều bình thường nhưng cân vẫn trip báo sai ký. Kéo bao đạm cân lại thì đúng ký. Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chuyển ca sau xử lý tiếp. ca Đ 27/12 Quan sát thấy cân đủ ký nhưng qua cân lại báo sai. Tiến hành điều chỉnh lại vị trí sensor kết thúc bao cho phù hợp. Theo dõi đến cuối ca, tần suất bao cân bị lỗi giảm nhiều khoảng trên 100 bao thì thỉnh thoảng bị 1 lần, chuyển ca ngày theo dõi thêm. Kết quả: Chuyển ca ngày theo dõi thêm, điều chỉnh nếu cần . |  |  |  | 1 | 2025-12-27 | 2 | Theo dõi | Kíp III | Kíp III Ca Đêm | 04PV-4251 CO2 Chiller | Valve bị kẹt 0~5% | Nguyên nhân: Travel lệch Thực hiện: Kiểm tra MV= 0~5% valve không di chuyển ty, output posit không có, tuy nhiên từ ~4.5% thì output posit có tác động và ti valve di chuyển. Dùng Hart kiểm tra thì travel lệch 5.1% ở 3.99mA. Tiến hành calib lại travel, valve hoạt động đúng, đáp ứng bình thường, bàn giao VH. Kết quả: Valve đáp ứng bình thường, bàn giao VH
8 | 04PT-4504 | N/A | 6188/LVC | AMONIA | DK-AMLL | giá trị sai (-4,7Kpa) so với điều kiện công nghệ 2-2.5Kpa (tồn động) | SCĐX | Nguyên nhân: Giá trị offset chưa phù hợp Thực hiện: Ngày 27/12 Kiểm tra tại transmitter đo 04PT-4504ABC và vào bộ Mid Giá trị 3 transmitter gần đúng 2-2.5Kp. Dòng từ transmitter ouput tương ứng 5.2 mA. Đo sau bộ Mid vẫn 5.2 mA. Nhưng trên HMI PLC giá trị (-4,7Kpa) Hôm sau sẽ phối hợp cùng tổ PLC kiểm tra. Máy nén K04451 đang dừng, kiểm tra trend tình trạng này đã lâu. Ngày 28/12 Kiểm tra phát hiện trên HIM đang cài offset (-17) phối hợp cùng Vận hành điều chỉnh offset tăng lên (-10) sau khi điều chỉnh giá trị trên HMI và transmitter tương đương nhau. Kết quả: Giá trị trên HMI và transmitter tương đương nhau. |  |  |  | 1 | 2025-12-28 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
9 | W48001D | N/A | 6283/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân hoạt động sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra cân thiếu 150g. Tiến hành calibration với tải chuẩn Kết quả: Cân đã hoạt động đúng |  |  |  | 1 | 2025-12-28 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
10 | 21PI-1234B | N/A | N/A | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | PI mất dịch glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: PI mất dịch Thực hiện: Kiểm tra thiết bị mất dịch glycerin, tìm không phát hiện điểm rò, đã châm lại glycerin cho thiết bị. Kết quả: đã châm lại glycerin cho thiết bị. |  |  |  | 1 | 2025-12-28 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
11 | W48001B | N/A | N/A | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo cân đối chứng trip liên tục mặc dù bao đủ ký ( tồn đọng) | SCĐX | Nguyên nhân: Vị trí sensor kết thúc báo chưa phù hợp . Thực hiện: Theo dõi từ đầu ca đến cuối ca thiết bị đã hoạt động ổn định Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao VH . |  |  |  | 1 | 2025-12-28 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
12 | 06TT-1074 ( 06FJB1115) | 2000018494 | 6070/lvc | UREA | DK-NHIET DO | Thông tin giao ca thiết bị lỗi barrier FF, các thiết bị I.O.P, C.N.F..., | SCĐX | Nguyên nhân: 06TT1074 bị lỗi Thực hiện: Qua kiểm tra barrier 06FJB1115( 06TT1074; 06TT1077; 06TT1078;06HV-1017; 06HV1011) thì lỗi ở 06TT1074, tiến hành cách ly thiết bị tại jbox 07FJB1115. Các thiết bị còn lại đã Normal, không ảnh hưởng công nghệ. Hiện tại đã hết tồn kho transmitter FF, đã khảo sát với VH về 06TT1081 ca ngày lấy 06TT1081 thay sang.Thiết bị 06TT1074 nằm trên đường ống cheo leo,móc dây an toàn lên thanh đà khi kiểm tra thiết bị . ( một số ảnh kèm theo ) Kết quả: Hiện tại đã cách ly thiết bị tại jbox, các thiết bị còn lại đã về trạng thái normal, ca ngày phối hợp VH chuyển transmitter khi có yêu cầu. |  |  |  | 1 | 2025-12-28 | 1.5 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
13 | 07ZSL-2607 | N/A | 6072/LVC | UREA | DK-SAN PHAM | Switch không tác dộng | SCĐX | Nguyên nhân: Switch bị lệch Thực hiện: Chỉnh lại đúng vị trí Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 1 | 2025-12-29 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
14 | 07ZSL-2601 đến 07ZSL-2609 | N/A | 6072/LVC | UREA | DK-SAN PHAM | Làm gọn lại dây tín hiệu | SCĐX | Nguyên nhân: Dây tín hiệu chưa rút gọn Thực hiện: lấy dây rút rút gọn lại Kết quả: Thiết bị đã được làm gọn, bàn giao VH |  |  |  | 1 | 2025-12-29 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
15 | 07SSL-2652C | N/A | 6072/LVC | UREA | DK-SAN PHAM | Tín hiệu chập chờn lúc mức 0, lúc mức 1 | SCĐX | Nguyên nhân: Dây tín hiệu có dấu hiệu lão hóa Thực hiện: Bypass trên DCS, thay qua dây sapre Kết quả: Thiết bị đôi lúc vẫn còn chập chờn, khi sàn rung chạy thì không bị chập chờn, đang bypass trên DCS, bàn giao VH theo dõi tiếp đến ca ngày mai đánh giá thay board sensor |  |  |  | 1 | 2025-12-29 | 1 | Chưa Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
16 | 06TT-1074 | 2000018494 | 6072/LVC | UREA | DK-NHIET DO | Xử lý lỗi thiết bị báo CNF | SCĐX | Nguyên nhân: thiết bi hỏng báo CNF . Thực hiện: Tháo 06TT1081 thay thế cho 06TT1074 Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao VH . |  |  |  | 1 | 2025-12-29 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
17 | 06PI-0576 06PI-0577 | N/A | 6072/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Lắp lại PI sau khi hiệu chuẩn xong | SCĐX | Nguyên nhân: Lắp lại thiết bị sau hiệu chuẩn Thực hiện: lắp lại thiết bị Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 1 | 2025-12-29 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
18 | 06PI-0565 | N/A | 6072/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Rò dầu khớp nối | SCĐX | Nguyên nhân: chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Siết rò Kết quả: Thiết bị đã hết rò, bàn giao VH . |  |  |  | 1 | 2025-12-29 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
19 | 06TT-1081 | N/A | 6072/LVC | UREA | DK-NHIET DO | Tháo transmitter thay cho 06TT1074 | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu VH Thực hiện: Tháo transmitter lắp cho vị trí 06TT1074. Kết quả: Thiết bị đã được cách ly và tháo transmitter. Chờ vật tu thay thế |  |  |  | 1 | 2025-12-29 | 0.5 | Chưa Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
20 | 06PI-0571 06PI-0573 | N/A | 6072/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị đo sai (giao ca) | SCĐX | Nguyên nhân: Gãy kim Thực hiện: Tháo đồng hồ áp suất bàn giao ca sau chuyển Tổ HCH sửa chữa Kết quả: Đồng hồ đã tháo về P.TCĐK |  |  |  | 1 | 2025-12-29 | 0.5 | Chưa Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
21 | 06TI-0520 | N/A | 6072/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Đồng hồ đo nhiệt sai nhiệt độ | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Tháo đồng hồ nhiệt bàn giao ca sau chuyển Tổ HCH sửa chữa Kết quả: Đồng hồ đã tháo về P.TCĐK |  |  |  | 1 | 2025-12-29 | 0.5 | Chưa Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
22 | W48001E | N/A | 06290/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo cân sai so với cân bàn 200gram | SCĐX | Nguyên nhân: Cân đối chứng sai ký. Thực hiện: Vệ sinh sau đó calib với tải chuẩn, đưa cân vào hoạt động. Kết quả: Cân đối chứng đã hoạt động bình thường, bàn giao VH . |  |  |  | 1 | 2025-12-29 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
23 | Z08103 | N/A | 6072/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo gàu tải lỗi tốc độ | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ đầu dò lỗi Thực hiện: Gàu tải không chạy được, kiểm tra vệ sinh đầu dò tốc đưa gàu tải vào hoạt động. Kết quả: Gàu tải đã hoạt động bình thường, bàn giao VH . |  |  |  | 1 | 2025-12-29 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
24 | W48001A | N/A | 6294/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân B sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân sai chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện cân đóng đủ 50kg nhưng sai so với cân bàn, tiến hành calibrate lại cân, sau khi calibrate xong cân hoạt động ổn định, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 1 | 2025-12-30 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
25 | W48001F | N/A | 6294/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in line F lỗi ngắt cao áp | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in bị dơ Thực hiện: Kiểm tr phát hiện máy in báo lỗi ngắt cao áp, tiến hành vệ sinh đầu in bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 1 | 2025-12-30 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
26 | 04TT-2500 | BSS | 6207/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Nhiệt độ giảm bất thường gây kích hoạt interlock I211 | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân gốc Thực hiện: - Kiểm tra lại hệ thống phát hiện nhiệt độ giảm đột ngột về dưới 175degC gây kích hoạt interlock I211 gây đóng van 04TV2112. - Thực hiện MOS tín hiệu trip mức thấp để ĐVVVH reset lại interlock mở van lại. - Sau khi công nghệ ổn định tiến hành kiểm tra đo đạc 2 sensor (TC - K) không phát hiện bất thường, nhiệt độ 2 sensor giống nhau tương đương nhiệt độ vận hành. - Trao đổi với TCNM và ĐVCQ đánh giá sơ bộ các nguyên nhân có thể gây trip. Thống nhất thay thế 04TT2500 để loại trừ và theo dõi. - Sau khi thay thế xong giá trị nhiệt độ hiển thị ổn định bàn giao ĐVVH theo dõi trong 24h tiếp theo, song song đó đưa transmitter cũ (Yokogawa YTA610) về phòng Mô hình để kiểm tra lại thiết bị Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường sau khi thay thế, bàn giao ĐVVH theo dõi, vẫn giữ MOS trong 24h để đánh giá |  |  |  | 1 | 2025-12-30 | 5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
27 | 06PI-0571 | N/A | 5988/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Lắp lại PI | SCĐX | Nguyên nhân:PI gãy kim Thực hiện: Ca đêm: 29/12/2025: Tháo đồng hồ áp suất bàn giao ca sau chuyển Tổ HCH sửa chữa Ca ngày 30/12/2025: Thực hiện lắp lại PI sau khi thay thế kim đồng hồ xong Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 1 | 2025-12-30 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
28 | L08201C | N/A | 5824/LVC | NPK | DK-NPK | Cân sai | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng đầu cân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện hỏng đầu cân B, tiến hành sử dụng đầu cân cũ của line B đã tháo sang thay thế bàn giao ĐVVH chạy lại cân Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 1 | 2025-12-30 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
29 | L48001D | N/A | 6296/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A line D sai ký (dư ký) | SCĐX | Nguyên nhân: Cân sai chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện cân đóng đủ 50kg nhưng sai so với cân bàn, tiến hành calibrate lại cân, sau khi calibrate xong cân hoạt động ổn định, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 1 | 2025-12-30 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
30 | 29VT-2007Y | N/A | 6217/LVC | AMONIA | DK-BENTLY | VH báo giá trị độ rung tăng dần | SCĐX | Nguyên nhân: Hơi nóng phà vào đầu dò Thực hiện: Kiểm tra giá trị đo từ 15um tăng dần lên 30um. Qua kiểm tra hơi bị rò qua thân Turbine phả vào đầu dò gây lên. Cùng VH dùng đường IA và thêm đường nito thổi vào vị trí đầu dò, giá trị độ rung đã giảm xuổng mức hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị đo hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 1 | 2025-12-30 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
31 | 04TT-2500 | N/A | 6220/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Trả bypass sau 24h theo dõi | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện trả MOS Thực hiện: Kiểm tra giá trị ổn định sau khi thay transmitter 30/12/2025 và sau quá trình theo dõi 24h, thực hiện trả MOS theo yêu cầu của TCX Ammonia Kết quả: Thiết bị đã được trả MOS, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 1 | 2025-12-31 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
32 | 29AXT-1004A | N/A | 6217/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Trả bypass sau thời gian theo dõi | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện trả bypass Thực hiện: Kiểm tra giá trị ổn định sau khi thay sensor nhiệt độ, tiến hành trả MOS, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị đã được trả MOS, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 1 | 2025-12-31 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
33 | 06LT-1027 | N/A | 05995/LVC | UREA | DK-AMLL | Giá trị dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc do dịch Nội dung thực hiện: Kiểm tra giá trị thực tế khoảng 35% nhưng thiết bị hiện thị 22%. Thực hiện dùng steam thông tắc. Thiết bị đo bình thường sau khi thông tắc. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH |  |  |  | 1 | 2025-12-31 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
34 | 04TI-2114 | N/A | 06297/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | VH báo giá trị dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Nội dung thực hiện: Kiểm tra thiết bị có Range đo từ 0 - 400°C, đo cặp sensor chính và phụ giá trị tương đương nhau, tiến hành looptest giá trị đúng với range đo. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH theo dõi thêm. |  |  |  | 1 | 2025-12-31 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
35 | 06PI-0573 | N/A | 05994/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Gãy kim. Nội dung thực hiện: Ca đêm: 29/12/2025: Tháo đồng hồ áp suất bàn giao ca sau chuyển Tổ chuyên môn sửa chữa Ca ngày 31/12/2025: Thực hiện lắp lại sau khi Tổ chuyên môn xử lý xong. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 1 | 2025-12-31 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
36 | Cân xuất hàng xá | N/A | 6297/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Rò khí | SCĐX | Nguyên nhân: Fiting lão hóa Nội dung thực hiện: Kiểm tra phát hiện fiting lão hóa, tiến hành thay mới fiting bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 1 | 2025-12-31 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
37 | 34N2L1D063 | N/A | 2247/LVC 059/CLKP | DIEN | DK-F&G | Báo in lỗi "inverp" lên hệ thống tủ vùng | SCĐX | Nguyên nhân: Lỗi đầu dò khói Thực hiện: Kiểm tra đầu dó mất tín hiệu đèn, Vệ sinh tiếp điểm gắn lại vẫn không lên tín hiệu. Phối hợp cùng P.An toàn disable tín hiệu, lấy đầu dò spare thay thế. Kết quả: Thiết bị hết alarm, hoạt động bình thường |  |  |  | 1 | 2025-12-31 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
38 | 34N2L1M06 | N/A | 2247/LVC 059/CLKP | DIEN | DK-F&G | Báo in lỗi "inverp" lên hệ thống tủ vùng | SCĐX | Nguyên nhân: Lỗi module relay Thực hiện: Kiểm tra nguồn có mà đèn báo trên relay không sáng. Phối hợp cùng P.An toàn disable tín hiệu, lấy relay spare thay thế. Kết quả: Thiết bị hết alarm, hoạt động bình thường |  |  |  | 1 | 2025-12-31 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
39 | L08201B | N/A | 5826/LVC | NPK | DK-NPK | Vận hành NPK yêu cầu đưa cân vào hoạt động đóng bao 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Tải cao đóng bao 255kg 2 cân A và C không đủ tải. Thực hiện: Phối hợp cùng Đội TBCH settup cân hoạt động 25kg. Cân đã hoạt động Vẫn phải theo dõi tính ổn định. Kết quả: Cân đang hoạt bao 25kg |  |  |  | 1 | 2025-12-31 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
40 | MÁY MAY BAO LINE B | N/A | 5826/LVC | NPK | DK-SAN PHAM | Cắt chỉ chưa đạt | SCĐX | Nguyên nhân: Do chuyển sang loại 25kg cần cân chỉnh lại sensor nhận, kết thúc bao cho phù hợp Thực hiện: Trươcs đó máy may bao 50kg. nay chuyển sang loại bao 25kg sensor chưa phù hợp bao mới. Cân chỉnh lại vị trí sensor kết thúc bao. Kết quả: Máy may hoạt động bình thường. |  |  |  | 1 | 2025-12-31 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
41 | V08018 | N/A | 5826/LVC | NPK | DK-NPK | Gầu nâng trip báo lỗi đầu dò tốc độ | SCĐX | Nguyên nhân: Bát bắt đầu dò lỏng và khoảng cách đầu dò hơi xa Thực hiện: Kiểm tra phát hiện pát bắt đầu dò tốc lỏng, gia cố lại pát, điều chỉnh khoảng cách đầu dò phù hợp Kết quả: Gầu nâng đã hoạt động bình thường |  |  |  | 1 | 2025-12-31 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
42 | L08201B | N/A | 5828/lvc | NPK | DK-NPK | Cân đóng chậm, cân sai kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số chưa phù hợp. Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy cân dao động thiếu ký. Sét thông số cửa thô phù hợp với cửa thô 240, cửa tinh 70. Sau khi chỉnh cân, cân hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 1 | 2026-01-01 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
43 | 07LAHH-2671B | N/A | 05997/LVC | UREA | DK-SAN PHAM | VH báo giá trị chạm Alarm. | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor bám bẩn. Nội dung thực hiện: Quan sát thấy sensor bám đạm làm giá trị chạm Alarm, tiến hành vệ sinh sensor và lắp lại thiết bị. Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 1 | 2026-01-01 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
44 | 06LXT-1807B | N/A | 05997/lvc 839/clkp | UREA | DK-AMLL | VH báo giá trị cao hơn A/C | SCĐX | Nguyên nhân: Mất nước bình ngưng. Nội dung thực hiện: Quan sát thấy giá trị hiển thị 16% cao hơn 2 con còn lại A: 8.5%, B: 9.0%. Tiến hành bổ sung nước lại bình ngưng, sau khi bổ sung nước thiết bị hiển thị 7.2%. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 1 | 2026-01-01 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
45 | 06LXT-1807A 06LXT-1807C | N/A | 05997/lvc 839/clkp | UREA | DK-AMLL | VH báo giá trị cao. | SCĐX | Nguyên nhân: Mất nước bình ngưng. Nội dung thực hiện: Quan sát thấy giá trị 2 con A/C, cao hơn LXT-1807B. Tiến hành bổ sung nước lại bình ngưng, sau khi bổ sung giá trị hiển thị A: 7.2, C: 7.8. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 1 | 2026-01-01 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
46 | L48006A | N/A | N/A | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Không vận hành được | SCĐX | Nguyên nhân: Remote hết bin Nội dung thực hiện: Qua kiểm tra Remote pin chập chờn, có dấu hiệu hết pin remote. VH đã đổi sang pin khác, thiết bị hoạt động bình thường. Kết quả: VH đã đổi sang pin khác, thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 1 | 2026-01-01 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
47 | 04TT-2114 | 2000018523 | N/A | AMONIA | DK-NHIET DO | VH báo giá trị dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng transmitter Nội dung thực hiện: 31/12 Kiểm tra thiết bị có Range đo từ 0 - 400°C, đo cặp sensor chính và phụ giá trị tương đương nhau, tiến hành looptest giá trị đúng với range đo. 1/1: transmiters bị lỗi như hôm qua, loại TH400 Siemens. Thiết bị hay bị C.N.F. chờ vật tư thay thế theo QTSC Kết quả: Thiết bị hay bị C.N.F. chờ vật tư thay thế theo QTSC. Kiến nghi: Planner bổ sung vật tư thay thế . |  |  |  | 1 | 2026-01-01 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
48 | V07611B | 2000018527 | BSS | UREA | DK-HIEU CHUAN | Kiểm tra tổng thể các tín hiệu sway | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra tiếp tục, do trước đó đã kiểm tra V07611A Nội dung thực hiện: Kiểm tra 07XSHH-2671BA; 07XSH-2671BA; 07XSHH-2671BB; 07XSH-2671BB; 07XSHH-2671BC 07XSH-2671BC; 07XSHH-2671BD; 07XSH-2671BD; + Tại cabinet thì switch trên barrier thì set up như nhau, input barrier giống nhau, output barrier giống nhau chân 7&8 (NO) +Tại field khi test kéo sway tác động thì trạng thái đã normal trong DCS ( Normal mức 1, khi kéo bát sắt ra một tí thì trạng thái H sẽ chuyển từ 1 sang 0, kéo tiếp nữa thì HH chuyển từ 1 sang 0 và active logic). Thiết bị hoạt động đúng logic. Về Alarm thì con switch H chưa có Alarm trên DCS (chỉ thay đổi màu trên graphic). Kết quả: Đã kiểm tra tổng thể về 8 sway, hoạt động đúng logic. |  |  |  | 1 | 2026-01-01 | 4 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
49 | 04AE-2077 | N/A | 6225/lvc | AMONIA | DK-PHAN TICH | Thiết bi vent lớn, ảnh hưởng thiết bị xung quanh | SCĐX | Nguyên nhân: Valve vent mở full, các fitting bị hỏng Nội dung thực hiện: Kiểm tra valve vent khí đang mở full, rò đầu ra của bộ lọc đến bình ngưng, rò đầu ra output. Do fitting bị hỏng tiến hành thay thế fitting mới, thay thế ống impulse line khắc phục rò. Phối hợp VH điều chỉnh valve vent phù hợp. Thiết bị đã được điều chỉnh valve vent phù hợp, thay thế fitting và impulse line mới khắc phục rò Kết quả: Thiết bị đã được điều chỉnh valve vent phù hợp, thay thế fitting và impulse line mới khắc phục rò |  |  |  | 1 | 2026-01-01 | 4 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
50 | L48001A | N/A | 6298/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A line A bị giao động, dư ký. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Nội dung thực hiện: Kiểm tra dây căng thùng cân 2 bên trùng, lỏng. Cửa xả đóng mở mạnh, thông số cửa tinh chưa phù hợp. Tiến hành điều chỉnh dây dai thung cân, cửa xả và thông số cửa tinh phù hợp. Cân hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Cân hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 1 | 2026-01-01 | 1,5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
51 | 04PDT-2511A/B | N/A | 6226/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Cần cô lập hoàn toàn công nghệ để X.Amo tháo thiết bị sửa chữa | SCĐX | Nguyên nhân: Đảm bảo công nghệ hoàn toàn kín Nội dung thực hiện: Vận hành cô lập van block, ĐK cô lập 2 van isolate của transmitter Kết quả: 2 van isolate đã được cô lập |  |  |  | 1 | 2026-01-01 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
52 | L08201B | N/A | 5829/LVC | NPK | DK-DCS | Cân thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số chưa phù hợp Nội dung thực hiện: Điều chỉnh thông số cửa tô từ 250 về 240.Của tinh từ 100 về 90. Theo dõi cân đã hoạt động đúng. Kết quả: Cân hoạt động đúng |  |  |  | 1 | 2026-01-01 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
53 | 20AT-2004A/B/C | N/A | 2251/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa tìm được nguyên nhân Nội dung thực hiện: Giá trị hiển thị 0. Kiểm tra điều kiện lấy mẫu, dịch referance còn đủ. Tiến hành auto clean nhưng thiết bị vẫn chưa có giá trị. Chuyển ca ngày kiểm tra Kết quả: Thiết bị còn sai |  |  |  | 1 | 2026-01-01 | 1 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
54 | 20AT-2004A/B/C | N/A | N/A | UTILITY | DK-PHAN TICH | Thiết bị đo sai ( giao ca) | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa tìm được nguyên nhân Nội dung thực hiện: Giá trị hiển thị 0. Kiểm tra điều kiện lấy mẫu, dịch referance còn đủ. Tiến hành auto clean nhưng thiết bị vẫn chưa có giá trị. 2/6 Thực hiện kiểm tra dòng vào các stream chưa phát hiện bất thường, Manual Clean tuy nhiên giá trị vẫn ~ 0ppm, chuyển ca sau theo dõi xử lý thêm. Kết quả: Thiết bị còn sai |  |  |  | 1 | 2026-01-02 | 2 | Theo dõi | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
55 | Hệ cân 5kg NPK | 2000018530 | 5831/lvc | NPK | DK-NPK | Thiết bị bị hỏng cóc đạp | SCĐX | Nguyên nhân: Thiết bị lão hóa, ăn mòn làm gãy bàn đạp Nội dung thực hiện: Kiểm tra, thiết bị lão hóa, ăn mòn làm gãy bàn đạp. HC hỗ trợ cung cấp thông tin vật tư, tiến hành nhận vật tư mới thay thế thiết bị hỏng, test cùng vận hành sau khi thay thế, thiết bị hoạt động đúng chức năng, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị đã được thay thế, động đúng chức năng, bàn giao VH |  |  |  | 1 | 2026-01-02 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
56 | 08TV-0034 | 2000018532 | 05725/lvc | NPK | DK-VALVE | Thiết bị không điều khiển được | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng solenoid Nội dung thực hiện: Kiểm tra, phát hiện thiết bị bị hỏng solenoid nên không có khí cấp cho posit. Tiến hành sang kho nhận vật tư và thay thế solenoid đưa valve vào hoạt động bình thường, troke test hành trình valve đáp ứng bình thường, bàn giao VH Kết quả: Valve hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 1 | 2026-01-02 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
57 | Thiết bị đo nhiệt độ dùng pin | N/A | 6228/lvc | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Theo yêu cầu VH lắp thiết bị đo nhiệt độ tại field cho VH theo dõi chuẩn bi thay xúc tác | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu VH. Nội dung thực hiện: Kiểm tra, phối hợp tổ HC kiểm tra thông tin thiết bị, tiến hành mang thiết bị ra field lắp theo yêu cầu VH.(hạng mục đã từng lắp trước đây mỗi khi VH thay xúc tác) Kết quả:Hạng mục đã được phối hợp theo yêu cầu. |  |  |  | 1 | 2026-01-02 | 1.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
58 | 06TT-1068 | 2000018531 | 6000/lvc | UREA | DK-NHIET DO | Thiết bị đo nhiệt độ dao động , Alarm C.N.F | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng transmitter Nội dung thực hiện: Kiểm tra, nguồn 13Vdc, range ( 0~300) degC, TC K , TH400. sensor 1~ 2~ 158degC. Thiết bị C.N.F. Looptest không tác dụng. Nghi ngờ transmiter hỏng, hiện tại đã hết tồn kho transmitter FF. Kết quả: Thiết bị Alarm CN.F. Chờ thay thế transmitter Kiến nghị: Planner bổ sung vật tư thay thế. |  |  |  | 1 | 2026-01-02 | 1.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
59 | 04PI-2104B | N/A | 6229/lvc | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Xoay mặt đồng hồ hướng về sàn thao tác để dễ ghi nhận thông số hằng ca, và khi thao tác đổi bơm dễ quan sát được áp suất (PM hỗ trợ AM ) | SCĐX | Nguyên nhân: Hạng mục PM hỗ trợ AM Nội dung thực hiện: Xoay mặt đồng hồ hướng về sàn thao tác để dễ ghi nhận thông số hằng ca, và khi thao tác đổi bơm dễ quan sát được áp suất Kết quả: Hạng mục đã được xử lý xong. |  |  |  | 1 | 2026-01-02 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
60 | L48001E | N/A | 6299/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in lệch tia | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in bẩn Nội dung thực hiện: Kiểm tra, máy in bị lệch tia do đầu in bẩn tiến hành vệ sinh đầu phụn. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao VH |  |  |  | 1 | 2026-01-02 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
61 | Trạm quang trắc nước thải | N/A | 2253/lvc | UTILITY | DK-PHAN TICH | Thiết bị lưu lượng không lên giá trị | SCĐX | Nguyên nhân: Tiếp xúc kém Nội dung thực hiện: Kiểm tra, tiến hành vệ sinh kết nối cable đưa thiết bị vào hoạt động bình thường Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao VH |  |  |  | 1 | 2026-01-02 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
62 | V08301 | N/A | 5832/LVC | NPK | DK-NPK | Dây safety rope căng dễ bị ngoại lực tác động gây trip băng tải | SCĐX | Nguyên nhân: Dây safety rope căng dễ trip thiết bị Thực hiện: Kiểm tra dây safety rope căng. Chỉ cần lực tác động nhẹ là trip băng tải. Đã cân chỉnh lại lực căng dây phù hợp Kết quả: Dây safety rope đã cân chỉnh phù hợp |  |  |  | 1 | 2026-01-02 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
63 | L48002C | N/A | 6300/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Male elbove kết nối ống khí bể | SCĐX | Nguyên nhân: Bể bo tuổi thọ sữ dụng lâu Thực hiện: Kiểm tra thấy male elbove bể. Tìm vật tư spare thay thế Kết quả: Ống khí đã được connect bình thươngf |  |  |  | 1 | 2026-01-02 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
64 | 29FT-1040 | N/A | 6231/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Giá trị lưu lượng dao động từ 60-75t/h | SCĐX | Nguyên nhân: Nhhi ngờ cặn bẩn trong ống impulse line Thực hiện: Kiểm tra xả vent quan sát có nhiều mạt sắt. Khi đưa đo online lại giá trị vẫn dao động. Tiến hành pump áp chuẩn test transmitter hoạt động ổn định, đúng không giao động. Khi đưa đo online vẫn còn dao động. Nghi ngờ đường ống còn mạt sắt. Ca ngày sẽ phối hợp X.Amo đóng van block ( trên cao cần dàn giáo)để xả hết mạt sát. Kết quả: Giá trị vẫn còn dao động |  |  |  | 1 | 2026-01-02 | 2 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
1 | 29FT-1040 | N/A | 6231/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Giá trị lưu lượng dao động từ 60-75t/h (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Nghi ngờ cặn bẩn trong ống impulse line Thực hiện: Ca đêm 02/01/2026: Kiểm tra xả vent quan sát có nhiều mạt sắt. Khi đưa đo online lại giá trị vẫn dao động. Tiến hành pump áp chuẩn test transmitter hoạt động ổn định, đúng không giao động. Khi đưa đo online vẫn còn dao động. Nghi ngờ đường ống còn mạt sắt. Ca ngày sẽ phối hợp X.Amo đóng van block ( trên cao cần dàn giáo) để xả hết mạt sát. Ca ngày 03/01/2026: Qua trao đổi VH đang theo dõi giá trị dao động quang 65tan/h không có xung bất thường. VH tiếp tục theo dõi thêm điều kiện công nghệ khi có bất thường sẽ yêu cầu phối hợp kiểm tra. Kết quả: Giá trị vận hành đang giám sát. Bộ điều khiển đang để Auto. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-03 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
2 | L08201B | N/A | 5834/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A báo lỗi " Not 0C weight into hopper" | SCĐX | Nguyên nhân: Do thùng cân bị đạm bám nên cân không zero được Thực hiện: Kiểm tra do đạm bám thùng cân làm cân tự zero. Phối hợp cùng Vận hành vệ sinh thùng cân.sạch sau đó zero cân. Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường. |  |  |  | 2 | 2026-01-04 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
3 | P21201C | N/A | N/A | UTILITY | DK-DCS | Hệ thống DCS alarm " Start P21201C motor PV=2" | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa tìm ra nguyên nhân Thực hiện: Hệ thống DCS xuất hiện alarm Vận hành báo TC Điện kiểm tra. Sau đó TC Điện yêu cầu ĐK phối hợp kiểm tra nguyên nhân. Tín hiệu feedback từ hệ thống MCC gửi qua hệ thống DCS. Pump đang hoạt động bình thường chưa điều tra được nguyên nhân xuất hiện alarm. Hôm sau sẽ phối hợp với Đội HTĐK, X.Điện điều tra nguyên nhân Kết quả: Chưa tìm được nguyên nhân. |  |  |  | 2 | 2026-01-04 | 2 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
4 | L08201C | N/A | 05835/lvc | NPK | DK-NPK | Máy dán temp không dán temp được | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor hành trình xilanh chưa phù hợp. Thực hiện: Kiểm tra thấy xilanh dán team chậm khi mở ra thì không đóng lại, kiểm tra thấy do sensor hành trình xilanh ở vị trí chưa phù hợp, sensor chập chờn. Điều chỉnh lại vị trí sensor cho phù hợp, thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-04 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
5 | L08201A | N/A | 05835/lvc | NPK | DK-NPK | VH báo đổi cân 50kg sang 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Thực hiện theo y/c VH chuyển cân đóng bao từ 50kg sang 25kg. Sau khi đổi, thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-04 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
6 | L08201A | N/A | 05835/lvc | NPK | DK-NPK | VH báo đổi cân 25kg sang 50kg ( line C bị lỗi ổ bị nên chuyển lại đóng 50Kg ) | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Thực hiện theo y/c VH chuyển cân đóng bao từ 25kg sang 50kg. Sau khi đổi, thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-04 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
7 | L08201A | N/A | 05835/lvc | NPK | DK-NPK | VH báo đổi cân 50kg sang 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Thực hiện theo y/c VH chuyển cân đóng bao từ 50kg sang 25kg. Sau khi đổi, thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-04 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
8 | L08201A | N/A | 05835/lvc | NPK | DK-NPK | Cân B bị treo cân ở 30Kg | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Kiểm tra, cân bị treo ở 30Kg , reset lại cân nhưng không tác dụng. Chuyển Man để xả cân , password cũ không tác dụng. Chuyển ca sau phối hợp xử lý Kết quả: Cân B đang bị treo, chuyển ca sau phối hợp xử lý |  |  |  | 2 | 2026-01-04 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
9 | 04PDT-2511A/B | N/A | 6233/LVC | AMONIA | DK-AMLL | X.Amo yêu cầu cách ly thiết bị để sửa chữa thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: X.Amo yêu cầu cách ly thiết bị để sửa chữa thiết bị Thực hiện: Vận hành đóng van block, sau đó cách ly ống impulse line tại vị trí van isolate tại transmitter. Kết quả: Đã cách ly theo yêu cầu |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
10 | 07PI-3502 | N/A | 6007/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | PI gãy kim | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi do áp công nghệ rung giật gãy kim chỉ thị Thực hiện: Kiểm tra kim gãy. Tháo PI về thay kim Kết quả: Kim đã thay thế. |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
11 | 06PI-0575 | N/A | 6007/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Dịch glycerin chảy nhỏ vị trí mặt kinh | SCĐX | Nguyên nhân: Do ron lão hóa Thực hiện: Kiểm tra glycerin rịn ra mặt kín. Tháo PI về tận dụng ron mặt kính cũ còn tốt thay thế Kết quả: PI đa hết rò glycerin |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
12 | 06PI-0576 | N/A | 6007/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Dịch glycerin chảy nhỏ vị trí mặt kinh | SCĐX | Nguyên nhân: Do ron lão hóa Thực hiện: Kiểm tra glycerin rịn ra mặt kín. Tháo PI về tận dụng ron mặt kính cũ còn tốt thay thế Kết quả: PI đa hết rò glycerin |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
13 | 20AT-2004A/B/C | N/A | 2262/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị bằng 0 qua vài ca.(tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Nghi ngờ trôi giá trị sensor Thực hiện: Kiểm tra điều kiện mẫu, dung dịch referance bình thường, Clean lại thiết bị vẫn giá trị đo bằng 0. Tiến hành calibration thiết bị. Giá trị đã đo đúng điều kiên công nghệ Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thươngf |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 1.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
14 | Z08211B | wr:2000018541 | 5836/LVC | NPK | DK-NPK | Máy đá bao Line B không hoạt động khi bao sai ký đi qua | SCĐX | Nguyên nhân: Solenoid hỏng do ăn mòn bởi môi trường đạm Thực hiện: Kiểm tra phát hiện solenoid đá bao hỏng. Nhận vật tư mới thay thế. Kết quả: Máy đá bao đã hoạt động lại bình thường |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
15 | L08201A | N/A | 5836/LVC | NPK | DK-NPK | Cân B treo 30kg | SCĐX | Nguyên nhân: Cân sai ký. Thực hiện: Kiểm tra cân hiển thị 30kg nhưng cân đã đổ đạm đầy thùng cân, nên cân không mở cửa đổ đạm. Tiến hành calibraton cân với tải chuẩn lại Kết quả: Cân đã hoạt động đúng |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
16 | CỤM XUẤT HÀNG XÁ | N/A | 6314/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Ống khí tuột, van tay chuyển nguồn khí tuột | SCĐX | Nguyên nhân: Chuẩn bị xuất hàng xá, công tác chuẩn bị sẵn sàn Thực hiện: Cắt bỏ đoạn ống bể, bộ chuyển khí nguồn tháo về sửa lại, khắc phục xong lắp lại Kết quả: Cụm xuất hàng xá đã sẵn sàn |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
17 | P21201C | N/A | N/A | UTILITY | DK-DCS | Hệ thống DCS alarm " Start P21201C motor PV=2" ( tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Do dòng điện dao đọng nên hệ thống alarm Thực hiện: Ngày 04/1/25 Hệ thống DCS xuất hiện alarm Vận hành báo TC Điện kiểm tra. Sau đó TC Điện yêu cầu ĐK phối hợp kiểm tra nguyên nhân. Tín hiệu feedback từ hệ thống MCC gửi qua hệ thống DCS. Pump đang hoạt động bình thường chưa điều tra được nguyên nhân xuất hiện alarm. Hôm sau sẽ phối hợp với Đội HTĐK, X.Điện điều tra nguyên nhân. Ngày 5/1 Phối hợp cùng Đội TBHT kiểm tra cấu hình và test lại máy ảo. Khi cal giá trị dòng điện cao hơn 156 thì xuất hiện alarm, khi cal nhỏ hơn 156 thì alarm sẽ recovery lại normal. Tại thời điểm hôm 4/1 X.Phụ trợ và TC điện xác nhận dòng điện pump có dao động. Kết luận: Alarm do dòng điện tăng. Hệ thống đang hoạt động đúng chức năng. Kết quả: Thiết bị đang hoạt động bình thường |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
18 | 04TV-2080 | N/A | N/A | AMONIA | DK-VALVE | X.Amo nghi van đóng không kín làm tăng nhiệt công nghệ | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa phát hiện bất thường Thực hiện: Lúc ra site kiểm tra van đang ở vị trí 0%, áp suất PI outout 0 bar. Vận hành tiến hành mở 5% van có di chuyển khỏi điểm 0%, áp output tăng 2 bar. Ty van có di chuyển. Xác nhận van hoạt động không bi kẹt Kết quả: Van hoạt động bình thường |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 0.75 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
19 | Z48014 | N/A | 6314/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Lỗi vị trí đóng | SCĐX | Nguyên nhân: Switch đóng bị kẹt đạm Thực hiện: Kiểm tra switch bị kẹt đạm không tác động được. Vệ sinh đạm bám. Kết quả: Van đã đóng mở bình thường |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
20 | 29PI-2104 | N/A | 06250/lvc | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị treo kim | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Thực hiện kiểm tra kim chỉ thị tại 15Mpa sau khi cô lập công nghệ xả vent nhưng kim không về điểm 0. Đồng hồ treo kim tại giá trị vận hành thường xuyên, nên đã tác động gõ nhẹ kim đã về điểm 0. Thiết bị tháo về phòng ca chờ ca ngày giao HC kiểm tra. Kết quả: Thiết bị tháo về phòng ca, chuyển ca ngày mang sang tổ HC kiểm tra. |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
21 | W48001B | N/A | #REF! | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thấy cân sai ký so với cân bàn, tiến hành calib lại cân. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
22 | L48001C | N/A | 06316/lbc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Vh báo cân B line C thiếu ký. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thấy cân thiếu ký, thùng cân chưa phát hiện bất thường, tiến hành điều chỉnh lại thông số cửa tinh từ 0.63 xuống 0.5. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
23 | Thiết bị đo nhiệt độ dùng pin | N/A | 06250/lvc | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị hết pin, không hiển thị | SCĐX | Nguyên nhân: Hết pin Thực hiện: Kiểm tra , bổ sung pin cho transmitter, thiết bị hiển thị bình thường. Kết quả: Thiết bị hiển thị bình thường. |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
24 | L48001B | N/A | 06316/lbc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Vh báo cân B line B dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Piston cửa tinh đóng chậm Thực hiện: Kiểm tra thấy cân dư ký piston của tinh đóng chậm, tiến hành điều chỉnh khí piston cửa tinh phù hợp. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Cân hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
25 | Camera cổng A3 | N/A | N/A | HSE | DK-CCTV | Không lên hình | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Sang kiểm tra hiện trạng thì camera lên hình bình thường, kiểm tra xung quanh chưa phát hiện bất thường, theo dõi đến cuối ca, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ theo dõi thêm. Kết quả: Chưa phát hiện bất thường ở thiết bị |  |  |  | 2 | 2026-01-05 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
26 | L48006B | N/A | 4599/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | VH báo shiploader hay bị Trip khi di chuyển trái/phải | SCĐX | Nguyên nhân: Relay .51KC03 chập chờn Thực hiện: Kiểm tra shiploader khi di chuyển trái/phải hay bị trip và báo lỗi .51 Fault feedback contactor brake (KC31-KC34). Qua kiểm tra do relay .51 KC 03 chập chờn. Tiến hành lấy relay spare thay thế đưa shiploader vào hoạt động. Kết quả: Shiploader hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-06 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
27 | 06FT-1005A | N/A | 0840/CL-KP 06013/LVC | UREA | DK-AMLL | P.KTBD yêu cầu cách ly nguồn thiết bị để thay thử nghiệm thiết bị đo mới. | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu P.KTBD Thực hiện: Cách ly nguồn 4-20mA và nguồn 220Vac để P.KTBD và nhà thầu thay thế thiết bị đo lưu lượng mới thử nghiệm. Sau khi thay xong đã khôi phục các tín hiệu bàn giao P.KTBD đánh giá. Kết quả: Thiết bị đo mức đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao P.KTBD. |  |  |  | 2 | 2026-01-06 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
28 | 07SSL-2652C | N/A | 0836/CL-KP | UREA | DK-SAN PHAM | Đầu dò chập chờn (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Dây tín hiệu có dấu hiệu lão hóa Thực hiện: Qua kiểm tra thiết bị đã hoạt động ổn định, kiểm tra trên DCS history report không có alarm tín hiệu đầu dò từ ngày 29.12 đến nay. Đã thông tin ĐVVH và TCNM sẽ theo dõi và yêu cầu trả bypass vào ngày mai Kết quả: Thiết bị ổn định, bypass theo dõi. Ngày mai thực hiện khi có yêu cầu TCNM & VH |  |  |  | 2 | 2026-01-06 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
29 | 40PT-1031B | N/A | 02269/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Hỗ trợ VH đầu đường nito để purge theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Lắp đường ống tại manifold theo yêu cầu VH Thực hiện: VH cần purge đường ống mượn manifold thiết bị để purge khí nito.Đấu đường khí nito theo yêu cầu VH. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-06 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
30 | 21PDT-1104 | N/A | 02269/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Rò dầu khớp nối | SCĐX | Nguyên nhân: Rỏ khớp nối nozzol van block Thực hiện: Kiểm tra rò dầu khớp nối, tiến hành cô lập tháo fitting xiết rò đưa thiết bị đo chênh áp vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-06 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
31 | MÁY NGHIỀN LỒNG NPK | N/A | N/A | NPK | DK-NPK | VH báo piston đóng nắp không hoạt động. | SCĐX | Nguyên nhân: Ống dầu Cơ khí gập khúc không có dầu qua được. Thực hiện: Kiểm tra hệ thống điều khiển hoạt động bình thường. Kiểm tra ống dầu Cơ khí bị gấp khúc ko nhả ra được gây nghẹt dầu. Đã yêu cầu NPK báo Cơ khí xử lý. Kết quả: Thiết bị điều khiển hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH xử lý phần cơ khí. |  |  |  | 2 | 2026-01-06 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
32 | L48001B | N/A | 6321/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy may chập chờn | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor cắt chỉ chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra phát hiện sensor cắt chỉ vị trí chưa phù hợp, tiến hành điều chỉnh lại vị trí sensor cắt chỉ đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-07 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
33 | L08202C | N/A | 5841/LVC | NPK | DK-NPK | Không cấp pallet | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor nhận pallet chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra phát hiện sensor báo vị trí khay pallet chưa phù hợp, tiến hành điều chỉnh lại vị trí sensor đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-07 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
34 | 06FT-1005A | N/A | 6013/LVC | UREA | DK-AMLL | Cách ly theo yêu cầu | XLTĐ | Nguyên nhân: Cách ly theo yêu cầu P.KTBD Thực hiện: Kiểm tra thiết bị, sau đó cách ly theo yêu cầu P.KTBD để Nhà cung cấp kiểm tra thiết bị, khôi phục lại sau khi kiểm tra xong Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-07 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
35 | 04LT-6102 | N/A | 0330/LVC | AMONIA | DK-AMLL | MOS theo yêu cầu SCĐX tổ chuyên môn | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra giá trị, sau đó thực hiện MOS thiết bị trên hệ thống, bàn giao tổ chuyên môn bảo dưỡng, trả MOS sau khi bảo dưỡng xong Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-07 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
36 | 07SSL-2652C | N/A | 6013/LVC | UREA | DK-SAN PHAM | Trả MOS sau thời gian theo dõi | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra trạng thái SSL bình thường, tiến hành trả MOS theo yêu cầu ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-07 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
37 | L08301B | N/A | 4601/LVC | GIAO NHẬN | DK-NPK | Off nguồn PLC để điện bảo dưỡng | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện cách ly nguồn PLC để điện thực hiện bảo dưỡng thiết bị, khôi phục lại sau khi thực hiện xong Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-07 | 3 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
38 | L48002D | N/A | 06323/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Thanh chặn pallet lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Solenoid YV3 lỏng Thực hiện: Kiểm tra thấy lỏng ốc cố định cuộn dây Solenoid YV3 nên báo lỗi. Đã cố định lại cuộn dây. Test cùng ĐVCQ thanh chặn pallet đã hoạt động lại bình thường. Kết quả: Thiết bị hết báo lồi, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 2 | 2026-01-07 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
39 | HIS0263 | N/A | N/A | ĐĐSX | DK-DCS | Copy data theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Copy data theo yêu cầu Thực hiện: Thực hiện Copy data theo yêu cầu Kết quả: Hạng mục đã được hỗ trợ theo yêu cầu |  |  |  | 2 | 2026-01-08 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
40 | 04TT-2078 | N/A | 000334/lvc | AMONIA | DK-NHIET DO | Nghi đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra, đo dây TC-K, Transmiter YTA610 sensor chính giá trị 171,1 °C, sensor phụ 171.0°C. Tiến hành source 5 điểm với từ 0-300°C. Giá trị vào DCS lệch 0.3°C nằm trong khoảng cho phép. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH |  |  |  | 2 | 2026-01-08 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
41 | 04TT-2027 | N/A | 000334/lvc | AMONIA | DK-NHIET DO | Nghi đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra, đo dây TC-N, Transmiter YTA610, sensor chính giá trị 160,5 °C, sensor phụ 160.3°C. Tiến hành source 5 điểm với từ 0-300°C. Giá trị vào DCS lệch 0.3°C nằm trong khoảng cho phép. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH.. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH YTA610 . Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH |  |  |  | 2 | 2026-01-08 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
42 | 04TT-2027B | 2000018577 | 000334/lvc | AMONIA | DK-NHIET DO | Nghi đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra, đo dây TC-N, Transmiter TH400, sensor chính giá trị 169,2 °C, sensor phụ 169.4°C. Tiến hành source 5 điểm với từ 0-300°C. Giá trị vào DCS không thay đổi 170°C thiết bị báo I.O.P. Resset nguồn nhưng transmitter báo I.O.P nghi thiết bị hỏng. Báo vận hành thiết bị hỏng chờ Vật tư thay thế. Kết quả:Hiện tại đã hết tồn kho transmitter nhiệt FF, thiết bị đang I.O.P, chờ vật tư thay thế. Kiến nghị: Planner bổ sung vật tư thay thế . |  |  |  | 2 | 2026-01-08 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
43 | 04PT-4213 | 2000018574 | 000334/lvc | AMONIA | DK-AMLL | PV giá trị dao động lớn | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng transmitter Thực hiện: Kiểm tra, thiết bị chỉ Alarm trên DCS. VH báo thiết bị dao động. Qua kiểm tra thì ngoài site giá trị hiển thị bình thường trên LCD, không dao động. Tuy nhiên qua kiểm tra phát hiện dòng output transmitter bị dao động, lệch 0.2 ~ 0,4mA , mỗi giá trị loop thì lệch khác nhau. DA trim không tác dụng. Hiện tại đã nhận vật tư từ kho, thiết bị thay thế đang để test, report phòng trực ca, hôm sau thay thế transmitter. Kết quả: Hiện tại thiết bị thay thế đang để test phòng trực ca, hôm sau thay thế transmitter. |  |  |  | 2 | 2026-01-08 | 4 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
44 | 29PI-2104 | N/A | 334/lvc | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị treo kim ( tháo về từ ca đêm 5/1/2026) | SCĐX | Nguyên nhân: Thiết bị treo kim Thực hiện: Lắp lại sau khi tổ HC sửa chữa xong, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 2 | 2026-01-08 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
45 | L48001B | N/A | 06328/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thấy lệch tia mực, điều chỉnh lại tia mực cho phù hợp. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 2 | 2026-01-08 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
46 | HIS0259 | N/A | N/A | AMONIA | DK-DCS | Copy data theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Copy data theo yêu cầu Thực hiện: Thực hiện Copy data theo yêu cầu Kết quả: Hạng mục đã được hỗ trợ theo yêu cầu |  |  |  | 2 | 2026-01-08 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
47 | 20PI-2010 | N/A | 2278/lvc | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị thiết cô lập vent ( PM hỗ trợ AM ) | SCĐX | Nguyên nhân: Không rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thiết bị thấy đầu vent xả khí Pi để hở, van block đóng. Tiến hành lấy đầu Pipe plug lắp lại, Kết hợp mở van block công nghệ kiểm ra thiết bị hoạt động bình thường Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH |  |  |  | 2 | 2026-01-08 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
48 | MÁY PHÁ TẢN JUMBO | N/A | 5842/LVC | NPK | DK-NPK | Máy lỗi không chạy được | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa tìm được nguyên nhân Thực hiện: Khi On lên thì pump chính không chạy, chuyển qua pump dự phòng có chạy nhưng áp suất dầu có lên nhưng không đủ áp. Nghi bị passing vị trí nào đó. Hôm nay ca ngày sẽ phối hợp Đội TBCH tìm nguyên nhân Kết quả: Máy lỗi chưa chạy được |  |  |  | 2 | 2026-01-08 | 2 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
49 | 04PT-4213 | 2000018574 | 000334/lvc | AMONIA | DK-AMLL | PV giá trị dao động lớn | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng transmitter Thực hiện: Kiểm tra, thiết bị chỉ Alarm trên DCS. VH báo thiết bị dao động. Qua kiểm tra thì ngoài site giá trị hiển thị bình thường trên LCD, không dao động. Tuy nhiên qua kiểm tra phát hiện dòng output transmitter bị dao động, lệch 0.2 ~ 0,4mA , mỗi giá trị loop thì lệch khác nhau. DA trim không tác dụng. Hiện tại đã nhận vật tư từ kho, thiết bị thay thế đang để test, report phòng trực ca, hôm sau thay thế Ca N 9/1/2026. Thay thế transmitter từ kho 1902, cấu hình, looptest report, transmitter hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 2 | 2026-01-09 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
50 | WT48003 | N/A | 4603/lvc | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Cân thỉnh thoảng không hiển thị giá trị | SCĐX | Nguyên nhân: Tiếp xúc kém, lão hóa Thực hiện: Kiểm tra, hiện trạng cân khi cân ở tải cao > 30 tấn thì bị mất tín hiệu cân, tần suất chập chờn. Qua kiểm tra đầu cân không phát hiện bất thường, tuy nhiên qua kiểm tra tín hiệu từ bộ cộng về từ đầu cân phát hiện kết nối kém, lão hóa, thực hiện lọa bỏ đoạn bị hỏng, bấm cos bổ sung, xiết terminal. Cân đã cân lại bình thường đến cuối ca . Kết quả: Cân hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 2 | 2026-01-09 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
51 | 29TI-2207A | N/A | 000345/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | VH báo thiết bị mờ. | SCĐX | Nguyên nhân: Không rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thấy mờ mặt kính, tiến hành tháo về vệ sinh lại mặt kính. Sau khi vệ sinh, thiết bị hoạt động bình thường Kết quả: Hạng mục đã được xử lý xong. |  |  |  | 2 | 2026-01-09 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
52 | 04PI-6103 | N/A | 000345/LVC | AMONIA | DK-SAN PHAM | VH báo rò vent | SCĐX | Nguyên nhân: Rò van vent Thực hiện: Kiểm tra thấy rò van vent, tiến hành siết lại. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị đã được khắc phục rò . |  |  |  | 2 | 2026-01-09 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
53 | 29TI-2208A | N/A | 000345/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | VH báo thiết bị gãy kim. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thấy gãy kim, tiến hành mang về thì phát hiện thiết bị hỏng, cơ cấu hiển thị. Chuyển ca ngày hôm sau tìm vâtj tư thay thế. . Kết quả: Thiết bị chưa lắp lại, chuyển ca ngày hôm sau tìm vật tư thay thế. |  |  |  | 2 | 2026-01-09 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
54 | EMS-WW | N/A | 2284/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Thiết bị đo lưu lượng nước thải không có giá trị | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi điểm tiếp xúc cảm biến thu phát không tốt Thực hiện: Khi pump chạy có nước nhưng thiết bị không có giá trị. Tháo connect cáp đồng trục vệ sinh và connect lại. Thiết bị đã có lưu lượng Kết quả: Thiết bị đã có lưu lượng lại bình thường |  |  |  | 2 | 2026-01-09 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
55 | L48001B | N/A | 6330/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân B xả đạm đến 60kg vẫn không đóng cửa tinh | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa tìm được nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra cơ cấu cơ khí bình thường, đổi đầu cân A và B cho nhau cân B vẫn xả hơn 50kg của tinh vẫn không đóng lại. Kiểm tra dây tín hiệu loadcel về đầu cân phát hiện 1 dây không siết chặt vào terminal. Sau khi siết chặt, cân đã đóng ổn định vài bao sau đó dao động bao dư ký, bao thiếu ký dần dần trôi giá trị như cũ hơn 50kg vẫn chưa đóng cửa tinh đạm đổ vào thùng gần 60kg. Chuyển ca ngày kiểm tra Kết quả: Cân đã tắt. |  |  |  | 2 | 2026-01-09 | 5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
1 | L48001B | N/A | 6331/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân B xả đạm đến 60kg vẫn không đóng cửa tinh (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Barrier cửa tinh chập chờn. Thực hiện: Ca đêm 09/01/2026: Kiểm tra cơ cấu cơ khí bình thường, đổi đầu cân A và B cho nhau cân B vẫn xả hơn 50kg của tinh vẫn không đóng lại. Kiểm tra dây tín hiệu loadcell về đầu cân phát hiện 1 dây không siết chặt vào terminal. Sau khi siết chặt, cân đã đóng ổn định vài bao sau đó dao động bao dư ký, bao thiếu ký dần dần trôi giá trị như cũ hơn 50kg vẫn chưa đóng cửa tinh đạm đổ vào thùng gần 60kg. Chuyển ca ngày kiểm tra. Ca ngày 10/01/2026: Test lại cùng VH phát hiện cửa tinh đã xuất tín hiệu đóng nhưng cửa tinh không hoạt động. Đo barrier chập chờn. Tiến hành nhận vật tư thay thế đưa cân vào hoạt động bình thường. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 3 | 2026-01-10 | 1.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
2 | 04PI-3540 | N/A | 00347/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | VH báo rò dầu khớp nối | SCĐX | Nguyên nhân: Rò dầu khớp nối van vent hết dịch glycerin Thực hiện: Kiểm tra rò dầu khớp nối và nozzol vna ven. Cô lập xiết lại các khớp nối + châm thêm dịch glycerin cho đồng hồ. Kết quả: Đồng hồ áp hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 3 | 2026-01-10 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
3 | 56L4N1M151 | N/A | N/A | UTILITY | DK-SAN PHAM | An toàn báo alarm tủ vùng | SCĐX | Nguyên nhân: Hỗ trợ an toàn theo yêu cầu. Thực hiện: Kiểm tra báo alarm Beam On, tiến hành kiểm tra cùng an toàn không có gì bất thường reset lại alarm. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 3 | 2026-01-10 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
4 | 29AT-1010 | N/A | 2288/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị tăng dần | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ công nghệ thay đổi Thực hiện: Kiểm tra Trend giá trị tăng dần 25um/cm lên 27um/cm (6h-13h30). Qua kiểm tra vệ sinh đầu dò và đo lại với mẫu chuẩn 10um/cm KQ giá trị đo đúng đã báo lại VH tình trạng trên. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 3 | 2026-01-10 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
5 | W48001E | N/A | 6331/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chừng line E không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu dò kết thúc bao bị ngoại lực kéo lệch. Thực hiện: Kiểm tra thiếu dư đi qua nhưng cân không dừng. Kiểm tra đầu dò kết thúc bao bị lệch hướng. Tiến hành chỉnh lại đầu dò ngay lại. Kết quả: Cân đối chứng hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 3 | 2026-01-10 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
6 | L48001B | N/A | 6331/LVC | SAN PHAM | DK-NPK | Cân B line B báo alarm không rõ nguyên nhân mặc dù cân đủ ký. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra cân đạt số ký hay không đạt vẫn báo alarm. Cân thỉnh thoảng dao động thiếu ký. Tiến hành đo đạc loadcell , calibration lại cân đồng thời thay đầu cân mới tuy nhiên vẫn chưa hết lỗi. Cuối giờ hết đạm nên tạm thời VH dừng cân. Chuyển ca sau tiếp tục kiểm tra khi đạm về. Kết quả: Cân đang lỗi alarm. |  |  |  | 3 | 2026-01-10 | 5 | Chưa Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
1 | L48001B | N/A | 6334/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân B line B báo alarm không rõ nguyên nhân mặc dù cân đủ ký. | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Ca ngày 10_01 Kiểm tra cân đạt số ký hay không đạt vẫn báo alarm. Cân thỉnh thoảng dao động thiếu ký. Tiến hành đo đạc loadcell, calibration lại cân đồng thời thay đầu cân mới tuy nhiên vẫn chưa hết lỗi. Cuối giờ hết đạm nên tạm thời VH dừng cân. Chuyển ca sau tiếp tục kiểm tra khi đạm về. Ca đêm 10_01 đo áp và trở dây tín hiệu từ đầu cân xuống hộp loadcel không thấy gì bất thường, điều chỉnh lưu luộng khí và thông cửa tinh, thô. ĐVVH đưa đạm về đóng bao thử thấy Cân vẫn dao động, chuyển ca ngày tiếp tục kiểm tra lại hộp solenoid. Kết quả: Cân vẫn còn dao động, chuyển ca ngày tiếp tục kiểm tra lại hộp đấu nối Solenoid. |  |  |  | 3 | 2026-01-10 | 2.5 | Chưa Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
2 | HIS0258 | N/A | N/A | AMONIA | DK-DCS | Copy dữ liệu theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Thực hiện chép hình ảnh dữ liệu chạy P29201B theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. |  |  |  | 3 | 2026-01-10 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
3 | 04TT-2039B | N/A | 0349/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Nhiệt độ hiển thị âm 15.7oC | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra nguồn cấp 18.4Vdc, dòng điện 13.01mA, do thiết bị nằm treo leo ngoài đường ống nên không tiếp cận được cần phải lắp giàn giáo kiểm tra. Thống nhất ĐVVH cal nhiệt độ theo dõi. Kết quả: Chuyển ca ngày phối hợp ĐGRR, lắp giáo kiểm tra. Hiện nhiệt đô đang hiển thị bình thường 353oC |  |  |  | 3 | 2026-01-10 | 0.5 | Chưa Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
1 | L48001B | N/A | 6334/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân B line B báo alarm không rõ nguyên nhân mặc dù cân đủ ký (tồn đọng). | XLTĐ | Nguyên nhân: Solenoid cửa tinh YV5 bị cong ty Thực hiện: Ca đêm 10_01 đo áp và trở dây tín hiệu từ đầu cân xuống hộp loadcel không thấy gì bất thường, điều chỉnh lưu luộng khí và thông cửa tinh, thô. ĐVVH đưa đạm về đóng bao thử thấy Cân vẫn dao động, chuyển ca ngày tiếp tục kiểm tra lại hộp solenoid. Ca ngày 11/01/2026: Kiểm tra tổng thể barrier, lưu lượng khí và loadcell.. phát hiện solenoid khí cửa tinh YV5 bị cong ty gây khi đóng/mở solenoid bị sượng. Tiến hành nhận solenoid spare thay thế đưa cân vào hoạt động bình thường. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 3 | 2026-01-11 | 3 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
2 | 04TT-2039B | N/A | 0349/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Nhiệt độ hiển thị âm 15.7oC (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Ca đêm 10/01/2026: Kiểm tra nguồn cấp 18.4Vdc, dòng điện 13.01mA, do thiết bị nằm treo leo ngoài đường ống nên không tiếp cận được cần phải lắp giàn giáo kiểm tra. Thống nhất ĐVVH cal nhiệt độ theo dõi. Ca ngày 11/01/2026: Trao đổi cùng VH và TCNM tiếp cận thiết bị không có hơi nóng phà vào, tiến hành đo đạc sensor cả 3 thiết bị nhiệt độ ABC ổn định không bị dao động. Looptest 5 điểm ghi report kiểm tra transmitter không phát hiện bất thường. Tiến hành xiết lại các điểm nối, terminer, dây tiếp địa .. không có dấu hiện bất thường. Thông tin lại tình trạng VH theo dõi, VH đã nhả CAL đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo nhiệt đang hiển thị bình thường 353oC. Bàn giao ĐVVH theo dõi. |  |  |  | 3 | 2026-01-11 | 2.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
3 | Z07601 | N/A | 00548/LVC | UREA | DK-PHAN TICH | Trạm quan trắc Urea giá trị đi ngang | SCĐX | Nguyên nhân: Bộ Datalogger bị treo giá trị NH3 Thực hiện: Kiểm tra tín hiệu truyền nhận tốt. HMI tín hiệu NH3 đứng im các tín hiệu khác đo bình thường. Tiến hành reset lại bộ Datalogger đưa thiết bị đo NH3 vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 3 | 2026-01-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
4 | 08FT-0024 | N/A | 05739/LVC | NPK | DK-AMLL | Thiết bị rò rỉ đường pilot | SCĐX | Nguyên nhân: Rò van low manifold Thực hiện: Kiểm tra rò dịch qua van low manifold. Siết rò đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 3 | 2026-01-11 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
5 | 04TT-2045ABC 04TT-2043AB | N/A | 0349/LVC 0844/CL-KP | AMONIA | DK-NHIET DO | Đi lại dây tín hiệu gọn gàng cho đơn vị tháo giáo | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu VH. Thực hiện: Dây tín hiệu nhiệt độ bị bung, tiến hành đi lại dây gọn gàng cho nhà thầu tháo giáo. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 3 | 2026-01-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
6 | CÂN BÀN WIFI SP | N/A | 05739/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo Box bị tuột khỏi support | SCĐX | Nguyên nhân: Mất ốc cố định box Thực hiện: Lấy ốc mới cố định lại box cân vào support. Đưa cân vào hoạt động. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 3 | 2026-01-11 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
1 | L48001B | N/A | 6334/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân B line B báo alarm không rõ nguyên nhân mặc dù cân đủ ký (tồn đọng). | XLTĐ | Nguyên nhân: Solenoid cửa tinh YV5 bị cong ty Thực hiện: Ca đêm 10_01 đo áp và trở dây tín hiệu từ đầu cân xuống hộp loadcel không thấy gì bất thường, điều chỉnh lưu luộng khí và thông cửa tinh, thô. ĐVVH đưa đạm về đóng bao thử thấy Cân vẫn dao động, chuyển ca ngày tiếp tục kiểm tra lại hộp solenoid. Ca ngày 11/01/2026: Kiểm tra tổng thể barrier, lưu lượng khí và loadcell.. phát hiện solenoid khí cửa tinh YV5 bị cong ty gây khi đóng/mở solenoid bị sượng. Tiến hành nhận solenoid spare thay thế đưa cân vào hoạt động bình thường. Ca đêm 11/01/2026 lắp lại đầu cân cũ đã sử dụng trước đó, tháo đầu cân mới về P.TCĐK chờ trả kho NM. Kết quả: Cân hoạt động ổn định, chuyển ca ngày trả đầu cân mới về kho NM |  |  |  | 3 | 2026-01-11 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
1 | 06TI-2172B | N/A | 0552/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Giá trị TI lệch 10oC so với 06TT-2171B | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa thực hiện Thực hiện: Tháo TI mang về tổ Hiệu chuẩn kiểm tra. Do nguồn lực tổ đang thực hiện công tác khác nên chưa xử lý. Hôm sau sẽ xử lý Kết quả: Thiết bị đã tháo mang về chờ xử lý |  |  |  | 3 | 2026-01-12 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
2 | 29TI-2208A | WR: 2000018602 | 0359/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | VH báo thiết bị gãy kim. (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: TI hỏng Thực hiện: Ngày 8/1/26 Kiểm tra thấy gãy kim, tiến hành mang về thì phát hiện thiết bị hỏng, cơ cấu hiển thị. Chuyển ca ngày hôm sau tìm vật tư thay thế. Ngày 12/1/26 Nhận vật tư mới thay thế. Kết quả: Thiết bị đã được thay mới. |  |  |  | 3 | 2026-01-12 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
3 | MÁY TÍNH BÀN HỆ THỐNG ĐẾM BAO | N/A | N/A | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Không mở được phần mềm Ultraview | SCĐX | Nguyên nhân: Đường truyền internet gặp sự cố. Thực hiện: Kiểm tra máy tính hoạt động bình thường, Khi mở Ultraview lên phần mềm báo đang dò ID. Dò mà không ra ID. Tiến hành reset máy tính thì báo không có internet. Báo P.Giao nhận gọi bộ phận IT hỗ trợ. Sau khi IT xử lý lỗi internet Ultraview đã hoạt động bình thường Kết quả: Máy tính đã hoạt động bình thường |  |  |  | 3 | 2026-01-12 | 1.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
1 | W48001E | N/A | 6351/lvc | 0 | DK-SAN PHAM | Cân Alarm khi bao đi qua. | XLTĐ | Nguyên nhân: Lệch sensor kết thúc bao Thực hiện: Kiểm tra, khi bao đi qua cân đủ kg, nhưng cân vẫn báo Alarm. Tiến hành cân chỉnh lại sensor kết thúc bao. Cân đã hoạt động bình thường. Bàn giao VH Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường. Bàn giao VH |  |  |  | 3 | 2026-01-12 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
2 | L48001B | N/A | 6351/lvc | 0 | DK-SAN PHAM | Cân B sai kg | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa rox nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra, cân đóng bao 50kg, cân bàn 49,5kg. Thùng cân chưa phát hiện bất thường. Tiến hành calib lại cân với quả cân chuẩn, cân đã cân đúng sau khi calib. Bàn giao VH Kết quả: Cân đã cân đúng sau khi calib. Bàn giao VH |  |  |  | 3 | 2026-01-12 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
1 | 06TI-2172B | N/A | 0552/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Giá trị TI lệch 10oC so với 06TT-2171B(tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Kim lệch. Thực hiện: Tháo TI mang về tổ Hiệu chuẩn kiểm tra. Do nguồn lực tổ đang thực hiện công tác khác nên chưa xử lý. Hôm sau sẽ xử lý. Ngày 13/1/26 Sau khi Tổ Hiệu chuẩn sửa xong lắp lại. Kết quả: Thiết bị đã khắc phục |  |  |  | 3 | 2026-01-13 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
2 | L48006D | N/A | 4609/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Tháo 3 switch giới hạn hành trình để P.Giao nhận Cam shiploader | SCĐX | Nguyên nhân: Cam shiploader cần tháo switch Thực hiện: Đã tháo switch treo gọn lại bàn giao cho đội CAM thiết bị Kết quả: Thiết bị đã tháo |  |  |  | 3 | 2026-01-13 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
3 | F08101 | N/A | 5758/LVC | NPK | DK-NPK | Khi dừng buồng đốt có còi alarm gây tiếng ồn. Vận hành yêu cầu tắt còi | SCĐX | Nguyên nhân: Tắt còi gây tiếng ồn Thực hiện: X.NPK đang bảo dưỡng nên điều kiện bồng đốt không thỏa alarm gây tiếng ồn. Đã cách ly relay 350RL04 cấp nguồn ra còi. Kết quả: Đã cách ly còi |  |  |  | 3 | 2026-01-13 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
4 | 34PI-206 | N/A | 2218/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | PI rò glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Kính nứt gây rò glycerin Thực hiện: Kiểm tra thấy mặt kính bể. Do cấu tạo không thể thay thế kính nên trao đổi Vận hành công nghệ ít rung nên không cần châm glycerin. Khi nào hỏng sẽ thay mới. Kết quả: Tận dụng sử dụng tiếp |  |  |  | 3 | 2026-01-13 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
5 | EMS-WW | N/A | 2218/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Thiết bị đo PH trạm quan trắc nước thải giá trị cao 9 so với bình thường 7-8 | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu dò trôi giá trị Thực hiện: Dùng dung dịch PH chuẩn calibration sensor. Thiết bị đã đo đúng. Hiện tại PH 7.5 Kết quả: Thiết bị đã làm việc đúng |  |  |  | 3 | 2026-01-13 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
6 | PT04301A | N/A | 0373/LVC | AMONIA | DK-DCS | Sau khi Cơ khí bảo dưỡng pump yêu cầu nâng setpoint 04VE-3112X/Y giá trị HH từ 150 lên 200mm và H từ 140 lên 190mm để chạy turbine | SCĐX | Nguyên nhân: Cần nâng setpoint trước chạy turbine tránh rung trip Thực hiện: Thực hiện theo bảng ĐGRR nâng giá trị setpoint X.Amo chạy lại turbine. Sau khi chạy thành công đã trả lại setpoint cũ Kết quả: Đã thực hiện công việc và hoàn trả tình trạng như ban đầu |  |  |  | 3 | 2026-01-13 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
1 | 21LI-1081 | N/A | 002286/lvc | UTILITY | DK-AMLL | VH báo xoay thước hiển thị theo nhu cầu.(Hạng mục PM hỗ trợ AM ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Kiểm tra, thực hiện theo y/c VH xoay thước hiển thị xoay ra ngoài, để từ cửa nhìn thấy được thước đo mức. Thiết bị đã được xoay theo y/c. Kết quả: Hạng mục đã được hỗ trợ theo yêu cầu . |  |  |  | 3 | 2026-01-13 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
1 | 06GT-1024 | N/A | 563/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Kiểm tra lỗi tín hiệu báo BAD trên HT DCS | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Kiểm tra, thực hiện zero lại thiết bị Kết quả: Thiết bị dã hết lỗi Bad, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 3 | 2026-01-14 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
2 | Z08101 | N/A | 2298/LVC | NPK | DK-PHAN TICH | Kiểm tra lỗi mất kết nối với hệ thống WEB | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Kiểm tra thấy jack RJ45 kết nối bộ quang điện bị oxy hóa, vệ sinh lại Jack mạng và reset lại bộ dataloger. Dữ liệu đã hiển thi lên Web bình thường. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 3 | 2026-01-14 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
3 | 06AT-1103 | N/A | 563/LVC | UREA | DK-PHAN TICH | Hết bình khí Argon dự phòng | SCĐX | Nguyên nhân: Thay thế định kỳ Thực hiện: Thay thế định kỳ bình Argon dự phòng. Kết quả: Đã thay bình Argon dự phòng vào thiết bị, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 3 | 2026-01-14 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
4 | 04UXX-0010 | N/A | 0380/LVC 845/CNCL | AMONIA | DK-PLC | Force tín hiệu theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Force tín hiệu 04UXX-0010 lên 1 theo yêu cầu. Kết quả: Cuối ca đã bỏ force tín hiệu theo yêu cầu |  |  |  | 3 | 2026-01-14 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
5 | BỎ POS | N/A | N/A | AMONIA | DK-PLC | Hỗ trợ kiểm tra tín hiệu đê ĐVCQ bỏ POS | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Đã hỗ trợ ĐVCQ bỏ POS các tín hiệu 04HBS-F2011, F2015, F2019, F2026, F2030, K04431, P29201A/B sau khi chạy lại máy. Kết quả: Đã hỗ trợ theo yêu cầu ĐVCQ. |  |  |  | 3 | 2026-01-14 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
1 | 07SPV-2608 | N/A | 567/LVC | UREA | DK-VALVE | VH báo vòi phun số 08 không chạm limitswitch | SCĐX | Nguyên nhân: Vị trí switch bị lệch. Thực hiện: Kiểm tra, điều chỉnh lại vị trí limitswitch cho phù hợp. Đưa thiết bị vô hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 3 | 2026-01-14 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
2 | 06FV-1005A | N/A | 567/LVC | UREA | DK-VALVE | VH báo van mở 44% nhưng limitswitch Low chưa nhả | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ limitswitch set chưa chuẩn. Thực hiện: Quan sát trên DCS van đang hoạt động độ mở 44% nhưng limitswitch ZSL1005A vẫn còn báo đỏ. Limit high ZSH1005A chưa tác động. Kiểm tra ngoại quan van đang hoạt động đúng độ mở 44% thực tế. Sau khi VH đủ điều kiện VH mở van lên 54% thì ZSL1005A không còn báo đỏ nữa. Qua trao đổi VH và Tổ Van hiện van đang hoạt động, limit không ảnh hưởng đến hoạt động của van thống nhất khi BDCH sẽ xử lý.. Kết quả: Van đang hoạt động bình thường, khi độ mở van lên trên 50% thì limit ZSL mới nhả. |  |  |  | 3 | 2026-01-14 | 0.5 | Theo dõi | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
3 | 04PV-3042 | N/A | 382/LVC | AMONIA | DK-VALVE | VH báo MV=0% nhưng bộ PZI3042 báo 20,8% | SCĐX | Nguyên nhân: Van lâu không hoạt động bị bó ty Thực hiện: Kiểm tra VH đóng mở van MV về 0% nhưng thực tế van kẹt 20%. Tiến hành dùng handwheel đóng mở vài lần đồng thời tăng áp khí supply từ 52psi lên 55psi. Test đóng mở 5 điểm van vận hành trơn tru. Kết quả: Van hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 3 | 2026-01-14 | 1.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
1 | MÁY IN CHÍNH LINE F | N/A | 06341/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy chính báo lỗi lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra máy in báo lỗi Module dịch vụ đầy, tiến hành xả bình Module đầy, vệ sịnh lại đầu in. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 3 | 2026-01-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
2 | MÁY IN DỰ PHÒNG LINE F | N/A | 06341/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy dự phòng báo lỗi hết module | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra máy in báo lỗi hết hạn Module, thông tin ngày mai 16/01/2026 có NCC xuống NM bão dưỡng. Kết quả: Thiết bị vẫn báo lỗi, chuyển ca ngày mai phối hợp NCC xử lý. |  |  |  | 3 | 2026-01-15 | 1 | Chưa Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
3 | 08ZS-164/165 | N/A | 1097/LVC | NPK | DK-NPK | Tháo Switch máy nghiền lồng | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Cắt bỏ 4 ốc rỉ sét, tháo Switch theo yêu cầu để cơ khí thực hiện bảo dưỡng. Switch treo tại site, chuyển ca sau lấy 4 ốc mới thay thế khi lắp lại. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ, ca sau lắp lại khi có yêu cầu |  |  |  | 3 | 2026-01-15 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
4 | 04PI-5548/5549/5550/5551 | N/A | 394/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Xoay mặt đồng hồ về cùng 1 hướng ( PM for AM ) | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Đã xoay hướng PI theo yêu cầu ĐVCQ Kết quả: Đã xoay hướng PI theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 3 | 2026-01-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
1 | 04PDT-2511A | N/A | 06341/LVC | SAN PHAM | DK-AMLL | Lắp lại thiết bị đo theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Thực hiện lắp lại đường ống impusle line, đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo chênh áp hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 3 | 2026-01-15 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
2 | ĐỒNG HỒ TI DÙNG PIN | N/A | 06341/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Thu hồi thiết bị đo theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Thực hiện thu hồi đồng hồ đo nhiệt chạy pin sau khi VH đo nhiệt xong . Kết quả: Thiết bị đo đã được thu hồi, bàn giao ca ngày chuyển về Tổ Nhiệt. |  |  |  | 3 | 2026-01-15 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
3 | 04PDT-2511B | N/A | 1097/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Lắp lại thiết bị đo theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Thực hiện lắp lại đường ống impusle line, đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo chênh áp hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 3 | 2026-01-15 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
1 | S21102B-6 | N/A | 002240/LVC | UTILITY | DK-VALVE | VH báo rò khí | SCĐX | Nguyên nhân: Ăn mòn, hỏng fitting, khơps nối . Thực hiện: Kiểm tra thấy fitting khớp nối khí vào van bị gỉ sét, nứt bể và rò khí. Tiến hành nhận vật tư mới thay thế, test cùng VH thiết hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị đã được thay mới fitting, hết rò, bàn giao VH |  |  |  | 3 | 2026-01-16 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
2 | Switch băng tải xuất hàng xá | N/A | 04613/LVC | SAN PHAM | DK-HIEU CHUAN | VH báo gãy. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân bị gãy. Thực hiện: Kiểm tra thấy cần gạt switch bị bể, ty cần cạ vào gây rách băng tải. Do nhu cầu VH không sử dụng, tiến hành loại bỏ cần gạt bị hỏng. Kết quả: Băng tải hoạt động bình thường, bàn giao VH . |  |  |  | 3 | 2026-01-16 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
3 | 04PXT-4407C | 2000018645 | 000409/LVC 846/clkp | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Giá trị dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng bộ D/A. Thực hiện: Phối hợp vận hành cô lập công nghệ. cách ly tín hiệu ( force giá trị 1,4 bar theo yêu cầu VH ). Looptest tín hiệu từ 4mA -20mA. Giá trị dòng bị dao động khi test dòng từ 4mA tới 8mA. Test dòng từ 8mA lên 20mA dòng không dao động. Hiện tại giá trị hiện thị tại thiết bị 1.44bar dòng 6.88mA nằm trong khoảng dao dộng của thiết bị. DA trim không tác dụng, trao đổi với VH và TCNM đầu tuần thay thế transmitter và manifold (do transmitter hiện tại là Rosemoun kết nối hệ inch) Kết quả: Hiện tại thiết bị đang force ở giá trị 1,4 bar, đầu tuần nhận vật tư thay thế . |  |  |  | 3 | 2026-01-16 | 2 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
4 | 04PDT-2511B | N/A | 000409/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Chênh áp cao | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra, VH đang đưa thiết bị vào hoạt động. Qua kiểm tra với các gauge thì chênh áp là 53,7x kPa. Hiện tại thiết bị đo đúng với chênh áp ngăn H và L . Bàn giao VH theo dõi thêm. Kết quả: Hiện tại thiết bị đo đúng, bàn giao VH theo dõi thêm. |  |  |  | 3 | 2026-01-16 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
5 | 04PDT-2511A | N/A | 000409/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Chênh áp cao | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra, VH đang đưa thiết bị vào hoạt động. Qua kiểm tra với các gauge thì chênh áp là 33,5x kPa. Hiện tại thiết bị đo đúng với chênh áp ngăn H và L . Bàn giao VH theo dõi thêm. Kết quả: Hiện tại thiết bị đo đúng, bàn giao VH theo dõi thêm. |  |  |  | 3 | 2026-01-16 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
6 | 04LXT-3053ABC | N/A | 846/clkp | AMONIA | DK-AMLL | Bypass tín hiệu cho VH chạy cụm | SCĐX | Nguyên nhân: Bypass tín hiệu cho VH chạy cụm Thực hiện: Kiểm tra, thực hiện theo bypass mức H và L theo yêu cầu VH Kết quả: Hạng mục đã đượ thực hiện theo yêu cầu VH ( tín hiệu đang còn giữ bypass theo yêu cầu ) |  |  |  | 3 | 2026-01-16 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
7 | 41PXT-1014 | N/A | 2243/lvc 847/CLKP | UTILITY | DK-AMLL | Bypass tín hiệu cho VH chạy cụm | SCĐX | Nguyên nhân: Bypass tín hiệu cho VH chạy cụm Thực hiện: Kiểm tra, thực hiện theo bypass mức H và L theo yêu cầu VH Kết quả: Hạng mục đã đượ thực hiện theo yêu cầu VH ( tín hiệu đang còn giữ bypass theo yêu cầu ) |  |  |  | 3 | 2026-01-16 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
8 | 06PV-1059C | N/A | 000571/lcx | UREA | DK-VALVE | VH báo valve đang bị IMAN, không điều khiển được. | SCĐX | Nguyên nhân: Khối điều khiển bị chuyển từ Cascade sang Man. Thực hiện: Đội HTĐK đã hỗ trợ kiểm tra chuyển Man sang Cascade ở khối điều khiển Kết quả: VH test valve hoạt động bình thường sau khi chuyển , bàn giao VH |  |  |  | 3 | 2026-01-16 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
1 | 04PT-3060 | N/A | 0411/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Nghi giá trị sai do cùng đường công nghệ nhưng sai khác với 04PT-3059 | SCĐX | Nguyên nhân: Do có van 1 chiều ngăn giữa nên áp suất không bằng nhau Thực hiện: Dùng PI chuẩn đo áp suất bằng với PT3060 (2.6 bar) Bàn giao Vận hành kiểm tra công nghệ. ( Do có van 1 chiều nên 2 điểm đo khác nhau.) Kết quả: Thiết bị làm việc đúng |  |  |  | 3 | 2026-01-16 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
2 | 04FT-3100 | N/A | 0411/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Giá trị lưu lượng dao động khi chưa có dòng qua | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa đánh giá được nguyên nhân Thực hiện: Châm lại nước cho bình nhưng khi đưa online thì giá trị về 0m3/h. Nhưng khi đóng van block giá trị lại tăng lên hơn 1m3/h. Kiểm tra chiều orifice đúng, Do cụm thiết bị đang trong quá trình commissioning chưa có datasheet, lắp đặt không đúng tiêu chuẩn. Chuyển lại Vận hành bàn giao tổ commissioning lắp đặt cho đúng tiêu chuẩn, và kiểm tra tình trạng thiết bị. Kết quả: Thiết bị đo chưa đúng, bàn giao lại nhà thầu xử lý tiếp. |  |  |  | 3 | 2026-01-16 | 2 | Theo dõi | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
1 | 04FT-3100 | N/A | 002240/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Hạng mục hỗ trợ kiểm tra thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: Hạng mục hỗ trợ kiểm tra thiết bị Ca đêm 16/1: 'Châm lại nước cho bình nhưng khi đưa online thì giá trị về 0m3/h. Nhưng khi đóng van block giá trị lại tăng lên hơn 1m3/h. Kiểm tra chiều orifice đúng, Do cụm thiết bị đang trong quá trình commissioning chưa có datasheet, lắp đặt không đúng tiêu chuẩn. Chuyển lại Vận hành bàn giao tổ commissioning lắp đặt cho đúng tiêu chuẩn, và kiểm tra tình trạng thiết bị. Ca Ngày: 17/1 : Theo yêu cầu hỗ trợ của TCNM kiểm tra thiết bị lắp đặt có nhiều điểm theo đánh giá thì chưa phù hợp (bình ngưng, fitting, vị trí nozzle của oriffice , cũng đã có trao đổi thông tin với nhà thầu và VH. P.KT..). Phối hợp nhà thầu chỉnh lại vị trí hiển thì trans, kết nối Hart kiểm tra range thì thiết bị đúng như datasheet Wika. looptest bình thường. Bàn giao lại cho VH chạy thử theo y/c. Kết quả: Hạng mục đã được hỗ trợ theo yêu cầu. |  |  |  | 4 | 2026-01-17 | 3 | Theo dõi | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
2 | 06PI-2201B | N/A | 000577 | UREA | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Thực hiện kiểm tra giá trị hiện thị không đúng với giá trị thực khi bơm dừng. Phối hợp vận hành cô lập xả vent thấy thiết bị lệch zero. Tháo về phòng trực ca để bàn giao cho phòng hiệu chuẩn. Kết quả: Thiết bị tháo về phòng ca, chuyển ca ngày đầu tuần sang tổ HC kiểm tra. |  |  |  | 4 | 2026-01-17 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
3 | 04TT-2091 | N/A | 413/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Thiết bị Alarm C.N.F | SCĐX | 'Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra, reset transmitter thiết bị hết Alarm. Theo dõi khoảng thời gian, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH theo dõi thêm . Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH theo dõi thêm . |  |  |  | 4 | 2026-01-17 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
4 | 04LXT-3053ABC | N/A | 846/clkp | AMONIA | DK-AMLL | Bỏ bypass tín hiệu theo yêu cầu. | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu VH . Thực hiện: Kiểm tra, thực hiện bỏ bypass mức H và L theo yêu cầu VH Kết quả: Hạng mục đã được thực hiện theo yêu cầu VH |  |  |  | 4 | 2026-01-17 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
5 | 04LT-2101B | N/A | 848/clkp 413/lvc | AMONIA | DK-AMLL | Thiết bị đo dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Họt khí ngăn H Thực hiện: Kiểm tra, cách ly tín hiệu theo PA, tiến hành bổ sung nước bình ngưng ngăn H, L. Thiết bị đo bình thường không bị dao động, khôi phục tín hiệu, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị đo bình thường không bị dao động, khôi phục tín hiệu, bàn giao VH |  |  |  | 4 | 2026-01-17 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
6 | CÂN JUMPO SẢN PHẨM | N/A | 06367LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo cửa xả đóng mở chậm | SCĐX | Nguyên nhân: Nút đường vent piston cửa xả bị đóng đạm tắt. Thực hiện: Kiểm tra phần điều khiển bình thường. Kiểm tra piston phát hiện ko vent khí ra được do đóng đạm. Tiến hành tháo thay thế nút vent mới. Test đóng mở cửa xả hoạt động bình thường. Kết quả: Cân Jumpo hoạt động binh thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 4 | 2026-01-18 | 1.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
7 | 20AT-2005 | N/A | 002246/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị tăng cao dần | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor đóng cặn. Thực hiện: Kiểm tra trend giá trị đo độ dẫn tăng dần. Tiến hành kiểm tra sensor có đóng màng cặn. Tiến hành vệ sinh sạch sensor đưa thiết bị đo phân tích online vào hoạt động Kết quả: Thiết bị đo phân tích hoạt động binh thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 4 | 2026-01-18 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
8 | 21TT-1010D | N/A | 002246/LVC | UTILITY | DK-NHIET DO | Giá trị đo giảm đột ngột về -1degC | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ hỏng sensor. Thực hiện: Kiểm tra Trend giá trị đo giảm đột ngột về -1degC. VH đã CAL giá trị và yêu cầu bypass trên DCS. Do quạt đang chạy nên VH giữ CAL ca ngày mai sẽ đánh giá dừng quạt để kiểm tra bên trong. Kết quả: Quạt E21101D đang hoạt động bình thường. Tín hiệu nhiệt độ đang lỗi. |  |  |  | 4 | 2026-01-18 | 1 | Chưa Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
9 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY KHU VỰC NPK | N/A | N/A | NPK | DK-HIEU CHUAN | Trực Ca An Toàn báo các đầu dò hệ thống báo cháy khu vực NPK báo lỗi gần hết | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra các vị trí đào đất quanh khu vực NPK không thấy gì bất thường. Khảo sát hầm cáp Sup Điện NPK thấy tất cả đầu báo cháy đều mất tín hiệu đèn báo trạng thái nguồn, nghi ngờ hệ thống báo cháy NPK mất nguồn cấp. Đã thông tin tổ lại Trực Ca AT và NPK tăng cường kiểm soát PCCC khu vực chờ ca ngày phối hợp tổ PCCC kiểm tra, xử lý. Kết quả: Đã thông tin về tổ PCCC nắm, chuyển ca ngày phối hợp xử lý. |  |  |  | 4 | 2026-01-18 | 1.5 | Chưa Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
10 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY KHU VỰC NPK | N/A | N/A | NPK | DK-HIEU CHUAN | Trực Ca An Toàn báo các đầu dò hệ thống báo cháy khu vực NPK báo lỗi gần hết (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Box Module 08L7N1M025 bị ngấm nước gây oxy hoá chạm. Thực hiện: Đêm 18/01/2026: Kiểm tra các vị trí đào đất quanh khu vực NPK không thấy gì bất thường. Khảo sát hầm cáp Sup Điện NPK thấy tất cả đầu báo cháy đều mất tín hiệu đèn báo trạng thái nguồn, nghi ngờ hệ thống báo cháy NPK mất nguồn cấp. Đã thông tin tổ lại Trực Ca AT và NPK tăng cường kiểm soát PCCC khu vực chờ ca ngày phối hợp tổ PCCC kiểm tra, xử lý. Ngày 19/01/2026: Tổ TBPCCC hỗ trợ kiểm tra phát hiện module 08L7N1M025 bị ngấm nước gây chạm, tạm thời phối hợp An toàn cách ly đưa hệ thống vào làm việc bình thường ngày mai Tổ TBPCCC sẽ thay thế module. Kết quả: Các thiết bị báo cháy KV NPK đã làm việc bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 4 | 2026-01-19 | 3 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
11 | 21TT-1010D | N/A | 01739/LVC 0145/CL-KP | UTILITY | DK-NHIET DO | Giá trị đo giảm đột ngột về -1degC (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng cặp sensor chính. Thực hiện: Ngày 18/01/2026: Kiểm tra Trend giá trị đo giảm đột ngột về -1degC. VH đã CAL giá trị và yêu cầu bypass trên DCS. Do quạt đang chạy nên VH giữ CAL ca ngày mai sẽ đánh giá dừng quạt để kiểm tra bên trong. Ngày 19/01/2026: Trao đổi đánh giá cùng TCNM và VH dừng quạt kiểm tra phát hiện cặp sensor chính bị hỏng. Đo kiểm cặp sensor phụ vẫn còn hoạt động tốt. Tiến hành đổi sang cặp sensor phụ theo dõi giá trị nhiệt độ ổn định, VH quyết định chạy lại quạt ngay sau đó do nghi ngại nhiệt độ tăng. Kết quả: Quạt E21101D đang hoạt động bình thường. Tín hiệu nhiệt độ đang hoạt động bình thường đã trả bypass. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 4 | 2026-01-19 | 1.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
12 | 06PI-2201B | N/A | 000585/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị đo sai (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Ngày 17/01/2025: Thực hiện kiểm tra giá trị hiện thị không đúng với giá trị thực khi bơm dừng. Phối hợp vận hành cô lập xả vent thấy thiết bị lệch zero. Tháo về phòng trực ca để bàn giao cho phòng hiệu chuẩn. Ngày 19/01/2025: Mang thiết bị sang phòng HCHC sửa chữa sau đó lắp lại đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo áp hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 4 | 2026-01-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
13 | 29HV-2004 | N/A | 0429/LVC 00803/CK-KP | AMONIA | DK-VALVE | Cơ khí yêu cầu tháo tín hiệu điều khiển để tháo van về bảo dưỡng | SCĐX | Nguyên nhân: Hỗ trợ tổ van thực hiện theo yêu cầu Cơ khí Thực hiện: Cách ly tín hiệu 4-20mA sau đó tháo dây tín hiệu nguồn IA. Tháo ống impusline cho Cơ khí tháo van về Workshop sửa chữa. Bàn giao Ca sau lắp lại & khôi phục khi có yêu cầu. Kết quả: Van đã được tháo tín hiệu điều khiển. Bàn giao Cơ khí sửa chữa. |  |  |  | 4 | 2026-01-19 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
14 | CAMERA CỔNG A3 THEO DÕI XUẤT HÀNG XÁ | N/A | N/A | GIAO NHẬN | DK-CCTV | TCNM báo thiết bị không coi được hình | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân mất nguồn cấp cho camera Thực hiện: Theo yêu cầu TCNM kiểm tra camera xuất hàng xá không lên hình ảnh. Qua kiểm tra thì đơn vị giao nhận báo đã lên hình bình thường do mất nguồn cấp. Kết quả: Camera hiển thị bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 4 | 2026-01-19 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
15 | CAMERA CỔNG XUẤT CẢNG THEO DÕI XUẤT HÀNG XÁ | N/A | N/A | GIAO NHẬN | DK-CCTV | TCNM báo thiết bị không coi được hình | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ camera bị treo. Thực hiện: Theo yêu cầu TCNM kiểm tra camera xuất hàng xá không lên hình ảnh. Qua kiểm tra nguồn cấp bình thường. Tiến hành reset lại nguồn camera đã hiển thị hình ảnh bình thường Kết quả: Camera hiển thị bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 4 | 2026-01-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
16 | 04PXT-4407C | 2000018645 | 000440/LVC 846/clkp | AMONIA | DK-AMLL | Giá trị dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng bộ D/A. Thực hiện: Ngày 16/1 Phối hợp vận hành cô lập công nghệ. cách ly tín hiệu ( force giá trị 1,4 bar theo yêu cầu VH ). Looptest tín hiệu từ 4mA -20mA. Giá trị dòng bị dao động khi test dòng từ 4mA tới 8mA. Test dòng từ 8mA lên 20mA dòng không dao động. Hiện tại giá trị hiện thị tại thiết bị 1.44bar dòng 6.88mA nằm trong khoảng dao dộng của thiết bị. DA trim không tác dụng, trao đổi với VH và TCNM đầu tuần thay thế transmitter và manifold (do transmitter hiện tại là Rosemoun kết nối hệ inch). Ngày 19/1 Nhận transmitter về test ngậm nguồn sau đó dùng thiết bị chuẩn pump test. Test thiết bị đạt. Này 20/1 tiến hành thay thế transmitter. Theo dõi giá trị ổn định và bằng 2 transmitter PXT4407AB. Tiến hành bỏ force Kết quả: Thiết bị đã được thay thế.Đang hoạt động bình thường |  |  |  | 4 | 2026-01-20 | 6 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
17 | 20AT-2005 | N/A | 2941/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Giá trị hơi cao 0.21 us/cm so với alarm 0.2 us/cm | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor trôi thông số Thực hiện: Dùng mẫu chuẩn 10 us/cm thiết bị đo được 10.5 us/cm. Đã calibration lại thiết bị đo thấp hơn trước. 0.19 us/cm Kết quả: Đã hết alarm. |  |  |  | 4 | 2026-01-21 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
18 | 40NV-401 | N/A | 2941/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Rò connect | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi rò connect Thực hiện: X.Utility cô lập máy nén purge amo nhưng chưa hết mùi. Nên chưa xử lý được. Đang purge tiếp tục. Ca ngày hôm sau xử lý nếu điều kiện đạt Kết quả: Chưa thực hiện |  |  |  | 4 | 2026-01-21 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
19 | 20PI-2005C | N/A | 2941/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | PI bị kẹt kim, khi vent hết áp mà vẫn không về 0 | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi bị tích áp bên trong màng Thực hiện: Phối hợp với Vận hành xả vent và mở mặt bích ra thì giá trị đã về 0 bình thường. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường |  |  |  | 4 | 2026-01-21 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
20 | 41TT-1010 | N/A | 2944/LVC | UTILITY | DK-NHIET DO | Hỗ trợ nhóm Nhiệt độ thay thế transmitter hỏng | SCĐX | Nguyên nhân: Nhóm Nhiệt độ BDĐK phát hiện transmitter hỏng Thực hiện: Do cuối giờ nên chuyển giao TCĐK thay thế transmitter mới. Thay thế, cấu hình, looptest thiết bị mới bàn giao. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường |  |  |  | 4 | 2026-01-21 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
21 | 04LV-7200 | N/A | 445/LVC | AMONIA | DK-VALVE | Van dao động không lấy được điểm | SCĐX | Nguyên nhân: Do ty van bó parking Thực hiện: Kiểm tra tình trạng van không lấy được điểm, van dao động, van có hiện tượng sượng. Báo Cơ khí ra nới parking lỏng ra van đã hoạt động trơn tru Kết quả: Van hoạt động bình thường |  |  |  | 4 | 2026-01-21 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
22 | 04AT-2052 | N/A | 445/LVC | AMONIA | DK-PHAN TICH | Vận hành báo đo đường lấy mẫu gần 100oC | SCĐX | Nguyên nhân: Vận hành đo nhầm vị trí gần đầu ra thiết bị. Thực hiện: Đường lấy mẫu phải qua bộ rao đổi nhiệt mới vào thiết bị phân tích. Nhưng đo nhầm vị trí nên kết quả cao là chua phù hợp. Sau khi đo đạc lại sau bộ trao đổi nhiệt còn 40oC giá trị bình thường Kết quả: Thiết bị bình thường |  |  |  | 4 | 2026-01-21 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
23 | 06AT-1005A | N/A | 0602/LVC | UREA | DK-PHAN TICH | Giá trị tăng lên và treo 6.4 us/cm so với bình thường 4-5 us/cm | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi sensor trôi giá trị Thực hiện: Lấy mẫu chuẩn 10 us/cm thiết bị đo được hơn 13 us/cm. Sau khi calibration thiết bị đo được 4.6 us/cm. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường |  |  |  | 4 | 2026-01-21 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
24 | L48001E | N/A | 06381/lvc | SAN PHAM | DK-AMLL | Cân A đóng dư kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ liệu ban đầu còn đóng khối. Thực hiện: Kiếm tra ngoại quan các piston của cửa tinh và thô không phát hiện bất thường. Nghi mới mở cân liệu còn đóng cục nên xẩy ra tình trạng dư ký mấy bao đầu. Reset lại cân thấy cân hoạt động bình thường, theo dõi khoảng thời gian,cân đóng đủ kg bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 4 | 2026-01-21 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
25 | 21TT-1001 | N/A | 2948/LVC | UTILITY | DK-NHIET DO | Kiểm tra lại gia trị nhiệt độ | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra chưa phát hiện gì bất thường, nhiệt độ đang hiển thị 38.5oC. Đo điểm sensor nối dài thấy nhiệt độ ổn định 38.5oC, source nhiệt độ vào thấy nhiệt độ ổn định. Thiết bị chỉ có chức năng hiển thị, bàn giao ĐVCQ tiếp tục theo dõi. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 4 | 2026-01-22 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
26 | 20AT-2008 | N/A | 2948/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Màn hình không hiển thị | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng transmitter Thực hiện: Thông tin từ tổ DK-PT HC thiết bị đang hỏng transmitter chưa có vật tư thay thế. Kết quả: HM tồn đọng của tổ DK-PT, đã thông tin về ĐVCQ nắm. |  |  |  | 4 | 2026-01-22 | 0.5 | Chưa Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
27 | 40NV-401 | N/A | N/A | UTILITY | DK-AMLL | Rò connect ( tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Nghi rò connect Thực hiện: Ca ngày 21_01_2026 X.Utility cô lập máy nén purge amo nhưng chưa hết mùi. Nên chưa xử lý được. Đang purge tiếp tục. Ca ngày hôm sau xử lý nếu điều kiện đạt. Ca Ngày 22_01_2026 ĐVCQ thông báo vẫn còn Purge nên chưa cô lập xử lý được. Kết quả: Chưa thực hiện, chuyển các ca sau theo dõi, xử lý khi đủ điều kiện |  |  |  | 4 | 2026-01-22 | 0.5 | Chưa Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
28 | CAMERA 50 | N/A | N/A | GIAO NHẬN | DK-CCTV | Trực ca AT nhờ hỗ trợ xem cam lỗi không xem được hình | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỗ trợ theo yêu cầu Thực hiện: Hỗ trợ kiểm tra camera theo yêu cầu Trực Ca AT phát hiện nguồn không có, đã báo Trực Ca AT liên hệ VH Điện tiếp tục hỗ trợ xử lý. Kết quả: Đã hỗ trợ theo yêu cầu. |  |  |  | 4 | 2026-01-22 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
29 | 21PT-1102 | N/A | 2952/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Rò dầu | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Siết thêm connect theo yêu cầu VH, hiện tại chưa thấy rò lại. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 4 | 2026-01-23 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
30 | 21PT-1004 | N/A | 2952/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Rò dầu | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Siết thêm connect theo yêu cầu VH, hiện tại chưa thấy rò lại. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 4 | 2026-01-23 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
31 | 21PCV-XXXX (P21101A) | N/A | 2952/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Rò dầu đường áp dầu vào Grear box | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Qua khảo sát Turbine đang dừng, PCV được hàn chết vào đường ống, quan sát thấy có dầu rò tại ốc điều chỉnh áp PCV, lượng rò rất nhỏ. Do PCV này thuộc cơ khí quản lý nên yêu cầu ĐVCQ tiếp tục theo dõi chuyển về đầu mối cơ khí đánh giá xử lý. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho ĐVCQ chuyển cơ khí xử lý. |  |  |  | 4 | 2026-01-23 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
32 | L48001C | N/A | 6385/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Quan sát thấy xilo còn 2 tấn, nghi ngờ cân xả đạm nhanh gây dư ký. Tiến hành điều chỉnh cửa thô từ 5.5 lên 6.0 theo dõi thấy cân đã hoạt động đúng. Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 4 | 2026-01-23 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
33 | 04PIC-2410 | N/A | N/A | AMONIA | DK-DCS | Kiểm tra lại bộ điều khiển không đóng MV về 0% ở chế độ AUTO khi PV > SV | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Qua kiểm tra, phát hiện 04PIC-2410 đang cấu hình chế độ Reverse. Khi chuyển sang MAN, điều chỉnh MV < 2% rồi chuyển về AUTO, bộ điều khiển không đưa MV về 0% khi PV > SV để đóng van về 0%. Hiện đang phối hợp CG Tuấn (P.KTBD) và Đội TBHTĐK tiếp tục xác định nguyên nhân Kết quả: Đã khuyến cáo ĐVCQ điều chỉnh MV >2% ở chế độ MAN, chờ phối hợp xử lý sau khi biết nguyên nhân. |  |  |  | 4 | 2026-01-23 | 2 | Chưa Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
34 | MÁY TÍNH P.AT | N/A | N/A | HSE | DK-PLC | Kiểm tra máy tính lỗi không vào được phần mềm giám sát hệ thống PCCC | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Quan sát thấy máy tính không chạy được phần mềm, tiến hành restart lại máy và đăng nhập lại User trực ca an toàn thì phần mềm tự logon vào phần mềm giam sát PCCC Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 4 | 2026-01-23 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
35 | 06PI-0279 | N/A | 619/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Đã tháo thiết bị gửi về tổ HCSC kiểm tra sau đó lắp lại. Kết quả: Đã lắp lại thiết bị, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 4 | 2026-01-23 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
1 | 06LT-1122 | N/A | 621/lvc | UREA | DK-AMLL | Đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc ngăn high Thực hiện: Kiểm tra thấy giá trị hiện thị tại transmitter -87%. Tiến hành cô lập thiết bị thông tắc ngăn high đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH. |  |  |  | 5 | 2026-01-24 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
2 | 04PI-5526 | N/A | 460/lvc | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị rò khớp nối | SCĐX | Nguyên nhân: Rò khớp nối Thực hiện: Kiểm tra, cô lập, vệ sinh, quấn lại teflon, thiết bị hết rò, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hết rò, bàn giao VH |  |  |  | 5 | 2026-01-24 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
3 | 96N2L2M040 | 2000018692 | 1809/lvc | HSE | DK-F&G | Thiết bị Alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng module Thực hiện: Kiểm tra, thiết bị Alarm Fire Trouble phối hợp Điện và An Toàn sang LCR kiểm tra, thiết bị bị hỏng module, tiến hành thay thế module, đưa thiết bị vào hoạt động bình thường, An toàn đã Enable lại thiết bị. bàn giao ĐVCQ Kết quả: thiết bị vào hoạt động bình thường, An toàn đã Enable lại thiết bị. bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 5 | 2026-01-24 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
4 | 04LI-2541 | N/A | 621/lvc | AMONIA | DK-AMLL | Level gauge sai so với transmitter | SCĐX | Nguyên nhân: nghi do từ tính yếu làm phao và lá chỉ thị lệch nhau Thực hiện: Kiểm tra thấy vị trí phao bên trong khác so với lá chỉ thị mức. Dùng nam cham kéo lá chị thị mức cho đúng với phao. Kết quả: Thiết bị hoạt động đúng |  |  |  | 5 | 2026-01-24 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
5 | Cụm ORC | N/A | N/A | UREA | DK-PLC | Hạng mục phối hợp Điện | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu phối hợp Thực hiện: Kiểm tra, thực hiện cách ly / khôi phục nguồn PLC cụm ORC cho Điện chuyển nguồn cho cụm, Vận hành đã chạy lại cụm sau khi khôi phục lại cụm . Kết quả: Hạng mục đã được phối hợp theo yêu cầu. |  |  |  | 5 | 2026-01-24 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
6 | L48001D | N/A | 06388/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cửa xả cân A không đóng kín | SCĐX | Nguyên nhân: Rò seal kit pittong Thực hiện: Kiểm tra thấy cửa xả cân A line D không đóng kín hoàn toàn gây rò liệu do rò seal kit. Tiến hành lấy pittong dự phòng thay thế đưa cân vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 5 | 2026-01-24 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
7 | L48001B | N/A | 06389/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A line B không xả đạm | SCĐX | Nguyên nhân: SQ1 xylanh cửa xả không tác động + Barrier ĐK xylanh cửa xả chập chờn Thực hiện: Kiểm tra đầu dò SQ1 báo vị trí xy lanh cửa xả không báo. Chỉnh lại vị trí đầu dò + xiết lại terminer barrier đưa cân vào hoạt động. Kết quả: Cân A line B hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 5 | 2026-01-26 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
8 | 21PI-2202 | N/A | 2968/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | VH báo đồng hồ báo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Kiểm tra xả áp nhưng đồng hồ kim không về 0. Tiến hành tháo bàn giao tổ HCHC kiểm tra sửa chữa. Kết quả: Thiết bị đã tháo bàn giao Tổ HC. Ca sau lắp lại khi sửa chữa xong |  |  |  | 5 | 2026-01-26 | 5 | Chưa Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
9 | 40NV-401A | N/A | 2885/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Vh báo thiết bị rò khớp nối (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Rò fitting Thực hiện: Kiểm tra VH đã purge xong tháo fitting vệ sinh feru và xiết lại đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đã được xiết rò bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 5 | 2026-01-26 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
10 | P07602A | N/A | 0629/LVC | UREA | DK-BENTLY | Tháo đầu dò theo yêu cầu CK | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu CK Thực hiện: Phối hợp cùng tổ chuyên môn tháo 2 đầu dò rung vỏ NDE của bơm cho CK tháo bơm về workshop đại tu bơm Kết quả: Đầu dò đã được tháo về P.TCĐK bảo quản. Ca sau theo dõi lắp lại khi CK đại tu xong |  |  |  | 5 | 2026-01-26 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
11 | 34N2L1D045 | N/A | 01810/LVC | HSE | DK-F&G | An toàn báo thiết bị báo khói lỗi Trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng đầu dò báo khói. Thực hiện: Kiểm tra tháo vệ sinh đầu dò nhưng không hết lỗi. Tiến hành nhận vật tư spare thay thế. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐV An toàn |  |  |  | 5 | 2026-01-26 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
12 | L48001B | N/A | 06389/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Switch tắt/mở cân B line B không tác động | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng switch tắt/mở cân. Thực hiện: Kiểm tra tác động switch nhưng cân không đóng/mở. Tháo kiểm hỏng tiếp điểm. Tiến hành lấy switch spare thay thế. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 5 | 2026-01-26 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
13 | 21PI-2002C/G | N/A | 2968/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Xoay hướng đồng hồ theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu VH Thực hiện: Kiểm tra xoay lại hướng nhìn đồng hồ áp theo yêu cầu. Kết quả: Các đồng hồ hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 5 | 2026-01-26 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
14 | L48006C | N/A | 4627/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | VH báo remote chập chờn không tác động. | SCĐX | Nguyên nhân: Switch điều khiển chute bị chập chờn. Thực hiện: Trao đổi VH sẽ lấy remote về để sửa chữa. Hiện đang trong quá trình kiểm tra switch bên trong. Bàn giao ca sau tiếp tục thực hiện. Kết quả: Remote đã mang về phòng TCĐK kiểm tra. |  |  |  | 5 | 2026-01-26 | 0.5 | Chưa Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
15 | 06TI-0520 | 2000018705 | 632/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Đồng hồ báo sai (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Đồng hồ đo nhiệt hỏng Thực hiện: Sau khi Tổ Nhiệt kiểm tra báo hỏng. Tiến hành nhận vật tư tương đương thay thế đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Đồng hồ hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 5 | 2026-01-26 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
16 | L48006C | N/A | 4627/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | VH báo remote chập chờn không tác động ( giao ca ). | XLTĐ | Nguyên nhân: Switch điều khiển chute bị chập chờn. Thực hiện: Ca N 26_01/2026 Trao đổi VH sẽ lấy remote về để sửa chữa. Hiện đang trong quá trình kiểm tra switch bên trong. Bàn giao ca sau tiếp tục thực hiện. Ca Đ 26_01_2026 thực hiện thay Switch mới ca ngày giao lại sau đó test lại cùng ĐVCQ. Kết quả: Shiploader đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 5 | 2026-01-26 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
17 | 29AXT-1004A | N/A | 2889/LVC 805/CNCL | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị đo Oxy giảm dần về 0Vol. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Tiến hành Mos tín hiệu 29AXT-1004A theo yêu cầu. Kiểm tra ngoại quan không phát hiện gì bất thường. ĐVVH không điều chỉnh công nghệ, vị trí lắp đặt 29AXT-1004A nằm riêng 1 phía so với 29AXT-1004B/C, nồng độ Oxy 29AXT-1004A dao động giảm dần từ 4%Vol xuống 0Vol sau đó tự tăng dần lên 4%Vol lại trong khi đó 29AXT-1004B/C hoạt động ổn định quanh 4%Vol. Kết quả: Chưa biết nguyên nhân, chuyển ca ngày liên hệ tổ DK-PT đánh giá lại thiết bị và vị trí lắp đặt. |  |  |  | 5 | 2026-01-26 | 0.5 | Chưa Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
18 | 29HV-1014A | N/A | N/A | UTILITY | DK-VALVE | Kiểm tra lại Áp regulator thấp hơn vạch đánh dấu bằng viết xóa trên mặt đồng hồ. | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiên theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra Report BDDK hôm 19/11/2025 thấy giá trị áp Regulator đang hoạt động đúng giá trị ghi trong Report 25 Psi. Kết quả: Giá trị đang làm việc đúng như Report, bàn giao lại ĐVCQ. |  |  |  | 5 | 2026-01-26 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
19 | 29AXT-1004A | N/A | 2889/LVC 805/CNCL | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị đo Oxy giảm dần về 0Vol. (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Tiến hành Mos tín hiệu 29AXT-1004A theo yêu cầu. Kiểm tra ngoại quan không phát hiện gì bất thường. ĐVVH không điều chỉnh công nghệ, vị trí lắp đặt 29AXT-1004A nằm riêng 1 phía so với 29AXT-1004B/C, nồng độ Oxy 29AXT-1004A dao động giảm dần từ 4%Vol xuống 0Vol sau đó tự tăng dần lên 4%Vol lại trong khi đó 29AXT-1004B/C hoạt động ổn định quanh 4%Vol. Ca ngày 27.01.2026: Qua trao đổi Tổ chuyên môn và VH giá trị đo đã trở về Normal. Tổ chuyên môn đã có KH thay thế thiết bị phân tích mới khi vật tư về. Hiện vẫn đang giữ bypass để theo dõi. Kết quả: Giá trị đo đã trở về normal. Đang giũ MOS theo dõi. Kiến nghị: Bàn giao về Tổ Phân tích thay thế khi vật tư về. |  |  |  | 5 | 2026-01-27 | 0.5 | Theo dõi | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
20 | 21PI-2202 | N/A | 2890/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | VH báo đồng hồ báo sai (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Thiết bị treo kim Thực hiện: Ngày 26/01/2026: Kiểm tra xả áp nhưng đồng hồ kim không về 0. Tiến hành tháo bàn giao tổ HCHC kiểm tra sửa chữa. Ngày 27/01/2026: Lắp lại thiết bị sau khi Tổ HCHC sửa chữa xong. Kết quả: Thiết bị đo áp hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 5 | 2026-01-27 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
21 | 06PI-1642 | N/A | 0641/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | VH báo đồng hồ bể mặt kính | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân bể kính. Thực hiện: Tiến hành tháo về thay thế mạt kính spare sau đó lắp lại đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo áp hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 5 | 2026-01-27 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
22 | L48001B | N/A | 02975/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân B line B đổ dư ký 56kg | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng solenoid khí cửa tinh Thực hiện: Kiểm tra cân dao động đóng dư ký do solenoid cửa tinh không hoạt động đúng. Kiểm tra do ty solenoid cửa tinh bị gãy. Nhận vật tư mới thay thế nhưng không đạt. Phối hợp Tổ SP tìm vật tư spare đúng chủng loại thay thế đưa cân vào hoạt động. Kết quả: Cân B line B hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 5 | 2026-01-27 | 6 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
23 | S21101I | 20000018715 | 2890/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Van ba ngả bị thủng màng gây rò nước ngược qua đường vent solenoid gây hư hỏng thiết bị. (Giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Van ba ngả của cơ khí thủng màng van gây rò ngược nước vào tử điều khiển gây hu hỏng thiết bị. Thực hiện: Kiểm tra nước mặn vào tủ điều khiển gây hư hỏng các 6 relay, 6 switch của các van solenoid. Phối hợp cùng Tổ PLC, Tổ van tiến hành nhận vật tư vệ sinh sạch tủ và thay thế các thiết bị điều khiển bị hỏng oxyhoá. Test cùng vận hành đưa các van vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị điều khiển hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 5 | 2026-01-27 | 6 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
24 | MÁY IN LINE F | N/A | 2980/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Lỗi lệch tia mực | XLTĐ | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Vệ sinh đầu in không hết lỗi, quan sát thấy bình mực còn ít nên tạm thời thay bình mực mới vào và cho máy chạy tuần hoàn chờ theo dõi. Kết quả: Máy đang để chạy tuần hoàn, chuyển ca sau theo dõi và tiếp tục xử lý khi có yêu cầu. |  |  |  | 5 | 2026-01-27 | 0.5 | Theo dõi | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
25 | L48002A | N/A | 2986/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Không hoạt động được | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch sensor nhận pallet Thực hiện: Kiểm tra phát hiện lệch sensor nhận pallet, tiến hành điều chỉnh lại sensor, đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiêt bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 5 | 2026-01-28 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
26 | 21KV-1002D2 | N/A | 2902/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Đấu lại ống khí điều khiển | SCĐX | Nguyên nhân: Đấu lại ổng khí điều khiển sau khi cơ khí bảo dưỡng van Thực hiện: Kiểm tra thực hiện đấu lại ống khí điều khiển đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiêt bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 5 | 2026-01-28 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
27 | 06PI-2210 | N/A | 0646/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Rò dịch glyxerin | SCĐX | Nguyên nhân: Nút bịt lão hóa Thực hiện: Kiểm tra phát hiện rò dịch glyxerin do nút bịt lão hóa, tiến hành thay thế nút bịt đổ thêm glyxerin đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiêt bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 5 | 2026-01-28 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
28 | MÁY IN SỐ 8 L48001F | N/A | 002988/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo máy in bị lệch tia mực. | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu phun bị lỏng, Thực hiện: Kiểm tra phát hiện mực phun ra từ đầu vòi phun. Tiến hành siết chặt đầu phun, vệ sinh béc phun Kết quả: Máy in hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 5 | 2026-01-28 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
29 | W48001F | N/A | 002988/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo cân đủ ký nhưng cân đối chứng vẫn dừng. | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor kết thúc bao vị trí chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra thỉnh thoảng cân đối chứng dừng không có nguyên nhân. Tiến hành điều chỉnh lại vị trí sensor kết thúc bao phù hợp Kết quả: Cân đối chứng hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 5 | 2026-01-28 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
30 | 04PDT-3004 | N/A | 0486/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Nghi ngờ đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra ngoại quan không phát hiện bất thường, tiến hành xả drain thiết bị, sau khi xả drain tiến hành lắp đồng hồ chuẩn ngăn H và L để đo áp, giá trị hiển thị gần tương đương giá trị chênh áp tại 04PDT-3004. Bàn giao ĐVCQ theo dõi Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 5 | 2026-01-29 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
31 | 60N4L1D069 | N/A | 2179/LVC | HSE | DK-F&G | Báo alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu dò bẫn Thực hiện: Yều cầu ĐVCQ disable thiết bị, tháo kiểm tra phát hiện đầu dò bẫn, thực hiện vệ sinh đầu dò và các điểm tiếp xúc, lắp lại bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hết báo alarm, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 5 | 2026-01-29 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
32 | 04AE-2077 | N/A | 0490/LVC | AMONIA | DK-PHAN TICH | Rò nước làm mát | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện fiting đường nước làm mát bị rò, tiến hành siết lại rò bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hết hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 5 | 2026-01-29 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
33 | 06PI-2209B | N/A | 0646/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Nghi ngờ đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra ngoại quan không phát hiện bất thường, tiến hành tháo PI chuyển tổ chuyên môn kiểm tra, PI hoạt động đúng với áp chuẩn, bàn giao ĐVCQ theo dõi thiết bị Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 5 | 2026-01-29 | 7 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
34 | W48001F | N/A | 2990/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng báo lỗi Alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Băng tải lệch Thực hiện: Kiểm tra cân đủ ký nhưng qua cân báo lỗi alarm. Quan sát thấy băng tải lệch lớn gây cọ vào băng tải làm dao động cân. Phối hợ cơ khí chỉnh lại băng tải. Kết quả: Cân hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH |  |  |  | 5 | 2026-01-29 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
35 | L48001C | N/A | 2991/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ cửa tinh đóng chậm gây dư ký Thực hiện: Điều chỉnh giảm lại thông số cửa tinh Kết quả: Cân hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH |  |  |  | 5 | 2026-01-30 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
36 | MÁY IN LINE C | N/A | 2991/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Báo lỗi Modul dịch vụ | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thấy module báo lỗi hết hạn, đã liên hệ tổ DK-SP có thông tin ngày 02 02 2026 NCC sẽ xuống NM bảo dưỡng sẽ xử lý. Đã thông tin cho ĐVCQ nắm tình hình chuyển máy in dự phòng vào sử dụng chờ NCC xuống xử lý. Kết quả: Máy in đang lỗi chờ T2 NCC xuống NM thay thế. Chuyển các ca sau theo dõi. |  |  |  | 5 | 2026-01-30 | 0.5 | Chưa Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
37 | 06PXT-1016C | N/A | 657/LVC | UREA | DK-AMLL | Lắp thêm U support | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thấy đường ống công nghệ đi vào thiết bị thiếu cùm chữ U gây rung động, đã lấy chữ U khác lắp vào gia cố lại. Kết quả: Đã lắp thêm chữ U theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 5 | 2026-01-30 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
38 | P07602A | N/A | 0629/LVC | UREA | DK-BENTLY | Lắp đầu dò sau khi cơ khí BD xong | XLTĐ | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu CK Thực hiện: Ca N 26-01 Phối hợp cùng tổ chuyên môn tháo 2 đầu dò rung vỏ NDE của bơm cho CK tháo bơm về workshop đại tu bơm. Đầu dò đã được tháo về P.TCĐK bảo quản. Ca sau theo dõi lắp lại khi CK đại tu xong. Ca N 30-01 lắp lại 2 đầu dò rung vỏ theo yêu cầu. Kết quả: Đã lắp lại 2 đầu dò theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 5 | 2026-01-30 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
39 | L48006B | N/A | 4634/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Lỗi .15 | SCĐX | Nguyên nhân: Quá nhiệt motor Thực hiện: Quan sát HMI thấy báo lỗi .15 rotary table Faul thermal winding protetct. Lỗi quá nhiệt motor, yêu cầu ĐVCQ liên hệ VH Điện xử lý Kết quả: Thiết bị điều khiển hoạt động bình thường, bàn giao lại ĐVCQ |  |  |  | 5 | 2026-01-30 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
40 | 21PI-1111 | N/A | 2915/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Tháo PI kiểm tra | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Tháo PI mang về gửi tổ HCSC thực hiện HCSC lại Kết quả: Chở KQ HCSC, chuyển các ca sau theo dõi và lắp lại |  |  |  | 5 | 2026-01-30 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
41 | 21PI-1112 | N/A | 2915/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Tháo PI kiểm tra | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Tháo PI mang về gửi tổ HCSC thực hiện HCSC lại Kết quả: Chở KQ HCSC, chuyển các ca sau theo dõi và lắp lại |  |  |  | 5 | 2026-01-30 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
42 | 21PI-1115 | N/A | 2915/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Châm dịch glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Châm thêm dịch glycerin theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao lại ĐVCQ |  |  |  | 5 | 2026-01-30 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
43 | L48006B | N/A | 4634/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Lỗi đầu dò tốc độ không nhận tín hiệu sau khi cơ khí bảo dưỡng | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Cân chỉnh lại đàu dò tốc độ theo yêu cầu sau khi cơ khí thay băng tải trung gian. Kết quả: Đã cân chỉnh đầu dò theo yêu cầu, bàn giao lại ĐVCQ |  |  |  | 5 | 2026-01-30 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
44 | HIS0258 | N/A | N/A | AMONIA | DK-DCS | Chép graphic ra đĩa CD | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Đã chép graphic ra đĩa CD theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao lại ĐVCQ |  |  |  | 5 | 2026-01-30 | 0.25 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
45 | 06PT-0205 | N/A | 0661/LVC | UREA | DK-AMLL | Xả vent thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra không phát hiện rò, tiến hành xả vent thiết bị theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao lại ĐVCQ |  |  |  | 5 | 2026-01-30 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
46 | L48001F | N/A | 2995/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đóng bao line F switch ngàm kẹp bao không tác động | SCĐX | Nguyên nhân: Switch bị kẹt do đạm vào bên trong. Thực hiện: Kiểm tra switch ngàm kẹp bao bị vô dịch đạm gay kẹt. Tháo vệ sinh lại switch đưa vào làm việc bình thường Kết quả: Cân hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH |  |  |  | 5 | 2026-01-30 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
47 | 06PI-1570 | N/A | 0662/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Đồng hồ áp báo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Kẹt kim đồng hồ Thực hiện: Cô lập xả vent, tháo đồng hồ ngày mai chuyển về Tổ HCHC sửa chữa. Kết quả: Đồng hồ đã được tháo về P.TC. Chuyển ca sau chuyển Tổ HCHC sửa chữa. |  |  |  | 5 | 2026-01-30 | 0.5 | Chưa Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
1 | L48001F | N/A | 2997/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A đóng chậm | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số chưa phù hợp Nội dung thực hiện: Quan sát thấy cân A line F đóng đủ khối lượng nhưng giá trị cửa thô ngắt ở 42kg. Thực hiện thay đổi thông số cửa thô từ 13,5 xuống 9. Sau khi thay đổi giá trị cửa thô ngắt ở 47,5. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 6 | 2026-02-01 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
2 | 41PI-1103 | N/A | 2917/lvc | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | VH báo không tháo được nút bịt vent HM ( PM hỗ trợ AM ) | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Tháo nút bịt vent thiết bị bị oxy hóa ra, lấy nút bịt 1/2NPT mới thay thế hộ trợ đơn vị vận hành làm AM-PM. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Hạng mục đã được thực hiện theo yêu cầu . |  |  |  | 6 | 2026-02-01 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
3 | EMS-CW | N/A | 2917/lvc | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | VH báo giá trị Clo có xu hướng tang cao | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ đầu dò bẩn Nội dung thực hiện: Giá trị clo 0.6mg/lit có xu hướng tăng lên, tiến hành vệ sinh sensor và bể chứa. Sau khi vệ sinh, giá trị trở về bình thường 0.06mg/lit. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 6 | 2026-02-01 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
4 | Thanh gạt Barrier cổng D2 | N/A | N/A | HSE | DK-ACS | Thanh gạt barrier không tác dụng | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân, Nội dung thực hiện: Kiểm tra, phối hợp tổ HC xử lý, tuy nhiên chưa xong. Ca ngày hôm sau tiếp tục thực hiện Kết quả: Thanh gạt chưa gạt xuống được, Ca ngày hôm sau tiếp tục xử lý. |  |  |  | 6 | 2026-02-01 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
5 | Thanh gạt Barrier cổng D2 | N/A | 2997/lvc | HSE | DK-ACS | Thanh gạt barrier không tác dụng ( tồn đọng ) | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân, nghi ngờ lỗi board Nội dung thực hiện: Kiểm tra, phối hợp tổ HC xử lý tác động phần cứng thì dáp ứng bình thường, tuy nhiên output của bộ điều khiển không có tín hiệu, input thì nhận bình thường. Tổ HC đã tháo board về kiểm tra, chưa lắp lại, ca ngày hôm sau xử lý tiếp Kết quả: Thanh gạt chưa gạt xuống được, chuyển ca ngày hôm sau tiếp tục phối hợp xử lý . |  |  |  | 6 | 2026-02-02 | 2 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
6 | 20KV-2048C | N/A | 2841/lvc | UTILITY | DK-VALVE | Vận hành báo valve bị rò lổ thở | SCĐX | Nguyên nhân: Passing màng body valve Nội dung thực hiện: Qua kiểm tra, thực tế chuyền đang tái sinh, một số thông tin khảo sát và hình ảnh của VH thì valve đang bị passing body(màng body ). Hạng mục thuộc cơ khí xử lý. Đã thông tin với VH hạng mục thuộc cơ khí xử lý, khi nào cơ khí xứ lý thì điều khiển phối hợp các ly IA cho cơ khí tháo body. Kết quả: Hạng mục thuộc cơ khí xử lý, tín hiệu điều khiển hoạt động bình thường. |  |  |  | 6 | 2026-02-02 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
7 | L08201A | N/A | 1141/lvc | NPK | DK-NPK | Xử lý lỗi cân đối chứng line A , NPK | SCĐX | Nguyên nhân: Box I/O bị lỗi Nội dung thực hiện: Kiểm tra, box I/O ( APW-DBOX Toledo) bị lỗi không nhận tín hiệu Input của sensor cảm biến, loadcel, giá trị cân. Phối hợp tổ NPK mượn tạm bộ đang dùng line B chuyển sang, calib lại cân thì cân đối chứng line A hoạt động lại bình thường, cho nhà thầu kết nối dữ liêụ (đã mang bộ bị lỗi về phòng ca chuyển tổ chuyên môn đánh giá và OFF nguồn cân đối chứng line B ) Kết quả: Hạng mục đã được phối hợp xử lý tạm theo yêu cầu VH, bộ I/O box đang chờ đánh giá, vật tư thay thế |  |  |  | 6 | 2026-02-02 | 4 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
8 | P07602A | N/A | 671/lvc | UREA | DK-BENTLY | Tháo / lắp các đầu dò độ rung | XLTĐ | Nguyên nhân: Hạng mục hỗ trợ đại đu bơm Nội dung thực hiện: Kiểm tra, phối hợp cơ khí tháo các sensor độ rung( 07VE2601A/ 07VE2602A) cho cơ khí đại tu bơm, đã lắp lại lúc cuối ca sau khi cơ khí lắp lại bơm Kết quả: Hạng mục đã được thực hiện theo yêu cầu phối hợp |  |  |  | 6 | 2026-02-02 | 3 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
9 | 04PDT-7011 | N/A | 507/lvc | AMONIA | DK-AMLL | VH báo giá trị -87% | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ tắc ngăn High Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy giá trị âm, tiến hành vệ sinh và thông tắc. Sau khi thông tắc giá trị trở về 49.01 Kpa, hiện tại chờ ngưng tụ hơi nước vào bình ngưng chuyển ca sau theo dõi thêm . Kết quả: Chuyển các ca sau theo dõi thêm . |  |  |  | 6 | 2026-02-02 | 2 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
10 | L48001C | N/A | 3002/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo cân A line C dư ký. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân. Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy cân dư ký và lệch zero, tiến hành điều chỉnh lại khí đóng mở/thông số cửa tinh và thô, zero và calib lại cân. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 6 | 2026-02-02 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
11 | L48001C | N/A | 3002/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo cân B line C thiếu ký. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân. Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy cân thiếu ký và lệch zero, tiến hành điều chỉnh lại khí đóng mở/thông số cửa tinh và thô, zero và calib lại cân. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 6 | 2026-02-02 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
12 | Tủ báo cháy khu bãi chứa A, B | N/A | 3002/lvc | SAN PHAM | DK-PLC | Thiết bị Alarm under voltage, Hỗ trợ An Toàn kiểm tra. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân, Nội dung thực hiện: Kiểm tra bình ắc-quy tủ báo cháy thuộc kho bãi chứa chưa phát hiện bất thường, phối hợp An Toàn reset lại thiết bị, thiết bị hết Alarm. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Phối hợp An Toàn reset lại thiết bị, Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 6 | 2026-02-02 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
13 | 21PI-1111 | N/A | 2847/lvc | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Lắp lại thiết bị sau khi tổ HC sửa chữa xong. | SCĐX | Nguyên nhân: Lắp lại thiết bị Nội dung thực hiện: Lắp lại thiết bị sau khi tổ HC sửa chữa xong Kết quả: Thiết bị đã được lắp lại, bàn giao VH |  |  |  | 6 | 2026-02-02 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
14 | 21PI-1112 | N/A | 2847/lvc | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Lắp lại thiết bị sau khi tổ HC sửa chữa xong. | SCĐX | Nguyên nhân: Lắp lại thiết bị Nội dung thực hiện: Lắp lại thiết bị sau khi tổ HC sửa chữa xong Kết quả: Thiết bị đã được lắp lại, bàn giao VH |  |  |  | 6 | 2026-02-02 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
15 | W48001E | N/A | 3004/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân alarm sai ký nhưng khi cân lại bao đủ ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân lệch zero Nội dung thực hiện: Kiểm tra phát hiện cân lệch zero. Tiến hành zero cân. Cân hoạt động đúng hết alarm Kết quả: Cân hoạt động đúng |  |  |  | 6 | 2026-02-02 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
16 | PK40410A | N/A | 002794/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Đi lại đường dây tiếp địa cho các thiết bị đo áp suất và nhiệt độ (máy đang dừng dự phòng) | SCĐX | Nguyên nhân: Đi lại đường dây tiếp địa bị thiết cho các thiết bị đo áp suất và nhiệt độ Nội dung thực hiện: Kiểm tra các transmitter đo áp suất thiếu dây tiếp địa. Tiến hành đi lại đường dây tiếp địa cho các thiết bị đo áp suất và gia cố lại dây tiếp địa các transmitter đo nhiệt. Kết quả: Hạng mục đã được đấu nối dây tiếp địa. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 6 | 2026-02-03 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
17 | PI bơm P04551C | N/A | 2997/lvc | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | VH báo đồng hồ báo còn áp nhưng đã vent hết dịch bên trong | SCĐX | Nguyên nhân: Đồng hồ kẹt kim. Nội dung thực hiện: Kiểm tra đồng hồ kim bị kẹt không tác động khi VH xả hết vent. Tiến hành gỗ nhẹ lên đồng hồ kim đã trả lại vị trí bình thường. Kết quả: Đồng hồ đã được xử lý hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 6 | 2026-02-03 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
18 | L48006D | N/A | 03425/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Lắp lại các đầu dò sau khi nhà thầu CAM xong | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu VH Nội dung thực hiện: Lắp lại các đầu dò .51-B32, .51-B11, .51-B12, .51-S01 sau khi đơn vị nhà thầu CAM xong. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 6 | 2026-02-03 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
19 | 34L2N1M027 | N/A | N/A | DIEN | DK-F&G | An toàn báo module báo lỗi Trouble Control | SCĐX | Nguyên nhân: Module hỏng. Nội dung thực hiện: Kiểm tra module hỏng báo invert, chưa có vật tư thay thế. Yêu cầu An gtoàn khởi tạo WR trình ký vật tư thay thế. Kết quả: Thiết bị hỏng chờ nhận vật tư thay thế. |  |  |  | 6 | 2026-02-03 | 1 | Chưa Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
20 | 34L2N1M027 | N/A | 1817/LVC | DIEN | DK-F&G | An toàn báo module báo lỗi Trouble Control | XLTĐ | Nguyên nhân: Module hỏng. Nội dung thực hiện: Ngày 03/02/2026: Kiểm tra module hỏng báo invert, chưa có vật tư thay thế. Yêu cầu An toàn khởi tạo WR trình ký vật tư thay thế. Ngày 04/02/2026: Sau khi thông tin đã bàn giao lại Tổ TB.PCCC kiểm tra vật tư ngày mai sẽ tiến hành thay thế. Kết quả: Thiết bị hỏng chờ nhận vật tư thay thế. |  |  |  | 6 | 2026-02-04 | 1 | Chưa Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
21 | 06PI-1570 | N/A | 0684/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Đồng hồ áp báo sai (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Kẹt kim đồng hồ Thực hiện: Cô lập xả vent, tháo đồng hồ ngày mai chuyển về Tổ HCHC sửa chữa. Kết quả: Đồng hồ đã được tháo về P.TC. Chuyển ca sau chuyển Tổ HCHC sửa chữa. |  |  |  | 6 | 2026-02-04 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
22 | 06PI-3645 | N/A | 0684/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Đồng hồ áp mất nút bịt lưng. | SCĐX | Nguyên nhân: Bung mất nút bịt lưng, rò dịch glycerin Thực hiện: Lấy nắp lưng thay thế châm + châm dịch glyxerin. Đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Đồng hồ hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 6 | 2026-02-04 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
23 | E21101E | N/A | N/A | UTILITY | DK-BENTLY | Khảo sát theo yêu cầu Cơ khí | PHỐI HỢP | Nguyên nhân: Đầu dò chưa xác định tháo ra từ trước cần phối hợp xử lý. Thực hiện: Khảo sát Cơ khí yêu cầu lắp lại đầu dò. Tuy nhiên qua trao đổi đầu dò của Tổ PDM lắp theo dõi đã tháo từ trước không có thông tin. Tạm thời cột dây gọn lại và bàn giao lại Tổ PDM đánh giá tình trạng thu hồi (nếu có). Kết quả: Thiết bị thuộc Tổ PDM thực hiện. |  |  |  | 6 | 2026-02-04 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
24 | 04LI-4012_SLA | N/A | N/A | AMONIA | DK-PLC | IOP trên hệ thống DCS sau đó về Normal | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra trên HT DCS thấy tín hiệu Alarm IOP sau đó về Normal, tín hiệu trên HT PLC không có alarm. Hiện chưa biết nguyên nhân, tín hiệu modbus 04LI-4012_SLA trên HT DCS lỗi không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị và hệ thống nên yêu cầu ĐVCQ tiếp tục theo dõi. Kết quả: Chưa biết nguyên nhân, chuyển ca sau tiếp tục theo dõi, |  |  |  | 6 | 2026-02-04 | 0.5 | Theo dõi | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
25 | L48001B | N/A | 3241/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân B dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số cân chưa phù hợp Nội dung thực hiện: Quan sát thấy cân dư ký, tiến hành điều chỉnh lại thông số cài đặt cửa thô. Kết quả: Cân đã hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 6 | 2026-02-04 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
26 | 04LXT-4013B | N/A | 2803/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Lệch so với AC | SCĐX | Nguyên nhân:Mất nước bình ngưng Nội dung thực hiện: Kiểm tra ngoại quan không phát hiện bất thường, tiến hành MOS 04LXT-4013B và yêu cầu ĐVCQ chuyển MAN bộ điều khiển mức 04LIC4012 do liên quan đến tín hiệu chung của bộ SLA. Sau đó tiến hành đổ nước lại bình ngưng, sau khi đổ xong giá trị 04LXT-4013ABC tương đương nhau, trả MOS, ĐVCQ chuyển lại AUTO bộ điều khiển mức. Bàn giao ĐVCQ theo dõi Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 6 | 2026-02-05 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
27 | 04PDT-7011 | N/A | 2803/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Mất nước bình ngưng Nội dung thực hiện: Kiểm tra ngoại quan không phát hiện bất thường, tiến hành châm nước vào bình ngưng, sau khi châm xong thiết bị hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 6 | 2026-02-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
28 | 04PI-2412 | N/A | 2803/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Mất nút bịt | SCĐX | Nguyên nhân: Nút bịt lão hóa Nội dung thực hiện: Kiểm tra phát hiện mất nút bịt, tiến hành thay mới nút bịt và đổ thêm glycerin vào PI, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 6 | 2026-02-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
29 | 40PI-2019 | N/A | 2803/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Nghi ngờ đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra PI theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Thực hiện tháo PI mang về chuyển tổ chuyên môn kiểm tra với áp chuẩn, PI hoạt động đúng bàn giao ĐVCQ theo dõi thêm Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 6 | 2026-02-05 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
30 | 20AT-2013A | N/A | 2803/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Thiếu lưu lượng Nội dung thực hiện: Kiểm tra ngoại quan phát hiện thiếu lưu lượng, tiến hành điều chỉnh lại lưu lượng vào thiết bị phân tích, sau khi điều chỉnh xong thiết bị hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 6 | 2026-02-05 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
31 | EMS-CW | N/A | 2808/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Trạm quan trắc Cooling thiết bị đo Clo giá trị âm | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor bẩn Nội dung thực hiện: Ngoại quan thiết bị chưa có bất thường, Tháo sensor vệ sinh sạch đưa online giá trị đã về bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 6 | 2026-02-05 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
32 | 21PDT-2104 | N/A | 2861/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Lệch giá trị giữa Transmitter và DCS | SCĐX | Nguyên nhân: Màn hình LCD bị đứt nét Nội dung thực hiện: Dùng thiết bị Hart kết nối với Transmitter kiểm tra, giá trị trên Hart và trên DCS như nhau. Kiểm tra ngoại quan phát hiện màn hình LCD bị đứt nét dẫn đến hiển thị giá trị bị thiếu nét gây nhầm lẫn giá trị.Mượn vật tư kho 1902 để thay thế (MVT: 603259003), chỉ lấy màn hình LCD. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVH |  |  |  | 6 | 2026-02-06 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
33 | 20AT-1013A | N/A | 2861/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị đo thấp | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Dùng mẫu chuẩn để kiểm tra thấy giá trị hiển thị đúng với mẫu chuẩn. Thiết bị hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao đơn vị VH |  |  |  | 6 | 2026-02-06 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
34 | 04K04441 | WR: 2000018793 | N/A | AMONIA | DK-DCS | Card TDI báo Alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Thực hiện cùng P. KTBD, TCNM, X. Amo ĐGRR nếu tần suất xảy ra Alarm > 5 lần/ngày thì tiến hành thay thế. Mượn Card TDI lắp lên mô hình cho ngậm nguồn kiểm tra theo dõi. Khi cần lấy thay thế. Kết quả: Thiết bị thỉnh thoảng Alarm (Không ảnh hưởng đến hoạt động của tuabin máy nén, Card này chỉ là Card truyền thông giá trị về System 1 để Monitoring, không gây Trip thiết bị), bàn giao đơn vị VH tiếp tục theo dõi. |  |  |  | 6 | 2026-02-06 | 2 | Theo dõi | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
35 | 20AT-2005 | N/A | 2861/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị cao | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Thực hiện tháo Sensor để vệ sinh đưa thiết bị vào hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao đơn vị VH |  |  |  | 6 | 2026-02-06 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
36 | 06FT-1037 | N/A | 701/LVC | UREA | DK-AMLL | Giá trị đo = 0 | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Do thiết bị ở trên cao không tiếp cận được để kiểm tra, chỉ ngoại quan chưa phát hiện bất thường. Giá trị trên DCS có lúc có khoảng 9-10 Ton/h, có lúc = 0, thiết bị đo dạng từ, cần bắc giàn giáo để kiểm tra. Thực hiện Reset nguồn 230Ac, sau khi reset nguồn giá trị thiết bị vẫn bằng 0. Kết quả: Chưa kiểm tra được thiết bị, cần bắt giàn giáo tiếp cận thiết bị để kiểm tra điện trở cuộn dây và điện cực của Transmitter. |  |  |  | 6 | 2026-02-06 | 1 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
37 | 29AXT-1004A | N/A | 2864/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Bỏ MOS | SCĐX | Nguyên nhân: Bỏ MOS theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Thực hiện bỏ MOS trên hệ thống ESD theo yêu cầu Kết quả: Tín hiệu đã được bỏ MOS, bàn giao đơn vị VH |  |  |  | 6 | 2026-02-06 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
38 | 04VT-3125 | N/A | N/A | AMONIA | DK-BENTLY | Giá trị dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra giá trị trên System 1 ghi nhận dao động trong khoảng 1.7mm/s - 4.03 mm/s cao hơn các tín hiệu còn lại. PDM đánh giá bơm bình thường. Giá trị H = 7.0 mm/s, HH = 11.0 mm/s. Do bơm đang chạy nên chưa tháo đầu dò kiểm tra được. Kết quả: Tín hiệu đang dao động quanh 1.7mm/s - 4.03 mm/s, đợi VH dừng/đổi bơm để kiểm tra (dùng thiết bị tạo độ rung chuẩn để kiểm tra sensor). |  |  |  | 6 | 2026-02-06 | 1.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
39 | 04LT-5032 | N/A | N/A | AMONIA | DK-AMLL | Giá trị có xung lên từ 60% lên 70% | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra Trend giá trị có xung 60% lên 70% sau đó ổn định lại. Thống nhất với VH theo dõi thêm.Theo dõi trong ca giá trị ổn định trong khoảng 60%. Kết quả: Tín hiệu đang hoạt động bình thường, theo dõi thêm. |  |  |  | 6 | 2026-02-06 | 1.5 | Theo dõi | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
40 | L48002A | N/A | 003248/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Khay chứa Pallet không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Kẹt solenoid YV1 Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy Pittong nâng pallet không hoạt động. Nghi ngờ kẹt ty solenoid, Tiến hành vệ sinh solenoid YV1 đưa hệ thống cấp pallet hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 6 | 2026-02-06 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
1 | L48001D | N/A | 3250/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số cài đặt chưa phù hợp. Nội dung thực hiện: Quan sát thấy cân dư ký do thông số cân chưa phù hợp. Tiến hành cài đặt lại thông số. Kết quả: Cân đã hoạt động đúng, bàn giao lại ĐVCQ |  |  |  | 7 | 2026-02-07 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
2 | L48002B | N/A | 3250/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Piston nâng pallet rò khí | XLTĐ | Nguyên nhân: Gãy lò xò thanh chặn pallet chờ Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy móc giữ lò xo thanh chặn pallet gãy, đã bẻ lại móc lò xo mới và lắp lại Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 7 | 2026-02-07 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
3 | 04VT-3125 | N/A | 096/LVC 0810/LVC | AMONIA | DK-BENTLY | Tín hiệu đo có peak tăng bất thường | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Nội dung thực hiện: Quan sát Trend trên MPS có xung cao lên 3,535mm/s (Xung max 4,05mm/s) Theo yêu cầu TCMN tiến hành bypass tín hiệu trên MPS. Đầu tuần các bên đánh giá xử lý. Kết quả: Tín hiệu đang được bypass theo yêu cầu |  |  |  | 7 | 2026-02-07 | 0.5 | Chưa Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
4 | 06PXT-0251ABC | N/A | N/A | UREA | DK-AMLL | Tín hiệu báo IOP trên DCS | SCĐX | - Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân - Thực hiện: Quan sát tín hiệu bộ ba tín hiệu Middle3 SLA của 06PXT0251ABC báo IOP, sau đó đã Recovery về Normal. Các tín hiệu trên PLC hoạt động bình thường. Thông tin nghi ngờ bộ SLA , yêu cầu VH theo dõi thêm - Kết quả: Các tín hiệu hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH theo dõi thêm. |  |  |  | 7 | 2026-02-07 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
5 | MÁY IN LINE D | N/A | 3252/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Vệ sinh lại đầu in, cho máy in chạy tuần hoàn theo dõi. Kết quả: Đang để máy in chạy tuần hoàn để theo dõi |  |  |  | 7 | 2026-02-08 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
6 | L48001B | N/A | 3252/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Kiểm tra cân B dư, thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Quan sát thấy cửa thô đóng nhanh >49kg nên gây sai ký, điều chỉnh lại thông số cửa thô. Theo dõi thấy cân đã hoạt động đúng Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 7 | 2026-02-08 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
7 | L48001A | N/A | 3252/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Pitton cân B tuột ốc | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thấy ty pittong tuột khỏi ốc cố định. Tiến hành siết lại Pitton sau đó điều chỉnh lại thông số cửa thô. Theo dõi thấy cân đã hoạt động đúng Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 7 | 2026-02-08 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
8 | L48001A | N/A | 3253/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Kiểm tra cân A line A thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân thiếu 400gram so cân bàn Thực hiện: Kiểm tra chỉnh lại khí vào piston cửa tinh và calibrate + điều chỉnh thông cân phù hợp. Cân kiểm thử cùng vận hành đạt. Kết quả: Cân A hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 7 | 2026-02-08 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
9 | L48001B | N/A | 3253/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Kiểm tra cân B line B thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân thiếu 600gram so cân bàn Thực hiện: Kiểm tra chỉnh lại khí vào piston cửa tinh và calibrate lại cho cân. Cân kiểm thử cùng vận hành đạt. Kết quả: Cân B hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 7 | 2026-02-08 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
10 | L48001C | N/A | 3253/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A line C dao động dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân dư 100 gram so cân bàn do khí chưa đều. Thực hiện: Kiểm tra chỉnh lại khí vào piston cửa tinh + điều chỉnh thông cân phù hợp. Cân kiểm thử cùng vận hành đạt. Kết quả: Cân A hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 7 | 2026-02-08 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
11 | 04PXT-4408C | N/A | 098/LVC 850/CL-KP | AMONIA | DK-AMLL | Giá trị đo áp seal xung lên cao | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Kiểm tra Trend giá trị đo có peak cao từ 1.44bar tăng 8.01bar. Theo yêu cầu TCNM tiến hành Force giá trị tại 1.45bar chuyển ca ngày phối hợp các bên đánh giá xử lý. Kết quả: Thiết bị đo đã được Force, bàn giao ĐVCQ theo dõi. |  |  |  | 7 | 2026-02-08 | 0.5 | Chưa Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
12 | 04PXT-4408C | 2000018831 | 098/LVC 850/CL-KP | AMONIA | DK-AMLL | Giá trị đo áp seal xung lên cao ( giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Transmitter bị lão hóa Thực hiện: Ca đêm 8/2: Kiểm tra Trend giá trị đo có peak cao từ 1.44bar tăng 8.01bar. Theo yêu cầu TCNM tiến hành Force giá trị tại 1.45bar chuyển ca ngày phối hợp các bên đánh giá xử lý. Ca ngày 9/2 Kiểm tra, phối hợp vận hành cô lập, loop test thiết bị- chưa phát hiện bất thường. Tuy nhiên giá trị đo có dấu hiệu dao dộng ở điểm đo. Nên yêu cầu VH tạo WR thay thế transmitter khác, đã sang kho nhận vật tự và phụ kiện phù hợp để ca ngày hôm sau thay thế ( từ loại RoseMount 3051 sang loại Yokogawa) . Kết quả: Thiết bị đo đã được Force, ca ngày hôm sau tiến hành thay thế vật tư. |  |  |  | 7 | 2026-02-09 | 4 | Chưa Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
13 | L48006B | N/A | 3428/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo mâm xoay chạy hay bị trip báo lỗi quá nhiệt motor mâm xoay. | SCĐX | Nguyên nhân: Tiêp xúc kém Thực hiện: Kiểm tra, Phối hợp Điện kiểm tra, do lỏng terminal 95&96.15F01 .Tiến hành siết terminal, thiết bị hoạt đông lại bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt đông lại bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 7 | 2026-02-09 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
14 | H08012/ H08013/ H08015/ H08018 | N/A | 1159/lvc | NPK | DK-NPK | Zero lại cân | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Thực hiện theo y/c VH, zero lại cân sau khi bảo dưỡng. Sau khi zero, test tải với quả cân chuẩn, cân hoạt đông bình thường. Bàn giao VH. Kết quả: Thiết bị hoạt động đúng bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 7 | 2026-02-09 | 4 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
15 | 08ATC-0013 | N/A | 1198/lvc | NPK | DK-PHAN TICH | Feedback lệch 5.5% không đóng hết hành trình | SCĐX | Nguyên nhân: Ngi ngờ kẹt cánh lật Thực hiện: Kiểm tra, khối hợp VH Man valve troke valve giá trị feedback vẫn lệch 5.5%, vị trí cơ khí cũng chưa về hết hành trình như dấu trên thân. Ca ngày hôm sau phối hợp cơ khí NPK mở cover kiểm cánh lật bên trong Kết quả: Ca ngày hôm sau phối hợp cơ khí NPK mở cover kiểm cánh lật bên trong |  |  |  | 7 | 2026-02-09 | 1.5 | Chưa Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
16 | 04UV-3019 | N/A | 0111/LVC | AMONIA | DK-VALVE | Van đóng không kín, ZSL chưa kích hoạt | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi van bị kẹt body Thực hiện: Van piston loại FC. Khi vent hết khí nhưng van không đóng kín. ZSL không tác động, Kiểm tra van đóng chưa đủ 90o. Dùng cờ lê tiếp lực van vẫn không đi thêm được. Do cụm đang purge để dảo dưỡng máy nén K04301 nên trao đổi X.Amo chuyển Cơ khí kiểm tra body. Kết quả: Van chưa đóng kín. |  |  |  | 7 | 2026-02-09 | 1 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
17 | 04USY-0010 | N/A | 0851/LVC | AMONIA | DK-DCS | Vận hành yêu cầu force 04UYS-0010 thỏa điều kiện mở van 04TV-2077 | SCĐX | Nguyên nhân: Force tín hiệu thỏa điều kiện mở van 04TV-2077 Thực hiện: Đã force tín hiệu 04UYS-0010 hệ thống ESD. Đã trả force bình thường sau khi điều kiện công nghệ thỏa. Kết quả: Tín hiệu đã trả về bình thường |  |  |  | 7 | 2026-02-09 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
18 | 04PXT-4408C | 2000018831 | 114/lvc' 850/CL-KP | AMONIA | DK-AMLL | Giá trị đo áp seal xung lên cao ( giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Transmitter bị lão hóa Thực hiện: Ca đêm 8/2: Kiểm tra trend giá trị đo có peak cao từ 1.44bar tăng 8.01bar. Theo yêu cầu TCNM tiến hành Force giá trị tại 1.45bar chuyển ca ngày phối hợp các bên đánh giá xử lý. Ca ngày 9/2 Kiểm tra, phối hợp vận hành cô lập, loop test thiết bị- chưa phát hiện bất thường. Tuy nhiên giá trị đo có dấu hiệu dao dộng ở điểm đo. Nên yêu cầu VH tạo WR thay thế transmitter khác, đã sang kho nhận vật tự và phụ kiện phù hợp để ca ngày hôm sau thay thế ( từ loại RoseMount 3051 sang loại Yokogawa). Ca ngày 10/02 tiến hành thay thế transmitter, thiết bị hoạt động bình thường , looptest , report . Bàn giao VH Kết quả: Thiết bị đo bình thường, đã bỏ force tín hiệu theo yêu cầu. bàn giao VH |  |  |  | 7 | 2026-02-10 | 4 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
19 | 06FJB-1116 | BSS | 717/lvc | UREA | DK-VALVE | Thiết bị Alarm C.N.F | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng barrier Thực hiện: Kiểm tra, các thiết bị trong box gồm 06LT1020/06FT1052/06TT1017/06TT1021 Alarm I.O.P, 06LV1018 OOP( valve FO). Nhanh chóng phát hiện do barrier mất nguồn làm ảnh hưởng, tiến hành lấy vật tư thay thế, nhanh khôi phục lại thiết bị đưa vào hoạt động bình thường bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động lại bình thường sau khi thay barrier, bàn giao VH . |  |  |  | 7 | 2026-02-10 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
20 | 08V08203 | N/A | 1161/lvc | NPK | DK-NPK | Đứt dây Safety rope | SCĐX | Nguyên nhân: Lò xo tăng đưa rỉ sét, hỏng . Thực hiện: Quan sát thấy lò xo tăng đưa dây safety rope gỉ sét, đứt. Tiến hành nối lại dây safety rope, loại đoạn bị hỏng. Thiết bị hoạt động đúng chức năng bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động đúng chức năng bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 7 | 2026-02-10 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
21 | 08XV-0103 | N/A | 1161/lvc | NPK | DK-VALVE | Không đóng mở được van. | SCĐX | Nguyên nhân: Không đóng mở được van. Thực hiện: Kiểm tra thấy solenoid rò khí lớn tại đường vent, làm van không đủ áp để đóng hết hành trình, tiến hành vệ sinh ty solenoid. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 7 | 2026-02-10 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
22 | Búa gõ nạp liệu mới | N/A | 1161/lvc | NPK | DK-PHAN TICH | Chưa đấu dây. | SCĐX | Nguyên nhân: Búa không gõ Thực hiện: Quan sát thấy búa gõ không hoạt động dù đã cấp khí, kiểm tra thấy do thiết bị chưa đấu dây cấp nguồn trong hệ thống, tiến hành đấu lại dây. Thiết bị hoạt động đúng bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động đúng bàn giao ĐVVH, đã bỏ bypass tín hiệu theo yêu cầu VH |  |  |  | 7 | 2026-02-10 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
23 | 04VT-3125 | N/A | 114/lvc 0810/LVC | AMONIA | DK-BENTLY | Tín hiệu đo có peak tăng bất thường ( tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Nghi ngờ tín hiệu chập chờn Nội dung thực hiện: Quan sát Trend trên MPS có xung cao lên 3,535mm/s (Xung max 4,05mm/s) Theo yêu cầu TCMN tiến hành bypass tín hiệu trên MPS. Đầu tuần các bên đánh giá xử lý. 10/2 : Kiểm tra thay thế dây ext cable do phần kết nối có điểm hàn chì tiếp xúc, thay thế barrier mới loại trừ nguyên nhân nhiễu do barrier. Hiện tại thiết bị hoạt động ổn định thông qua quan sát trend của 04VT-3125/ 04VT-3124. Bàn giao VH theo dõi thêm, đã bỏ bypass tín hiệu Kết quả: Hiện tại thiết bị hoạt động ổn định, đã bỏ bypass tín hiệu |  |  |  | 7 | 2026-02-10 | 3 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
24 | L48006B | N/A | 3428/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu VH Thực hiện: Kiểm tra, Phối hợp Điện kiểm tra, kết nối 95&96.15F01. do cảm biến nhiệt motor hiện tại không còn dùng. Kết quả: Hạng mục đã được phối hợp theo yêu cầu |  |  |  | 7 | 2026-02-10 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
25 | K04301 | N/A | 114/lvc | AMONIA | DK-PLC | Hiện tại thiết bị hoạt động ổn định | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu cơ khí Thực hiện: Tháo và cách ly tín hiệu 04VT3202/ 04VT3203/04VT3204 tại box JB2-1, (không tháo sensor chỉ tháo housing cho cơ khí kiểm tra bên trong, hoursing bảo quản tại phòng ca Kết quả: Hạng mục đã được tháo theo yêu cầu cơ khí |  |  |  | 7 | 2026-02-10 | 3 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
26 | 04UV-3019 | N/A | 114/lvc | AMONIA | DK-VALVE | Tháo cách ly tín hiệu cho cơ khí tháo body về workshop | SCĐX | Nguyên nhân: Tháo cách ly tín hiệu cho cơ khí tháo body về workshop Thực hiện: Tháo và cách ly tín hiệu tại field (switch báo vị trí bao bọc tại site , solenoid 04UXV-3019 được các ly tại box JB1-3 / K200 +; M ; 5&6 TB1 terminal). Tháo một số phụ kiện ống khí , solenoid , regulator về phòng ca bảo quản. Hỗ trợ cơ khí test body tại workshop cơ khí. Kế hoạch hôm sau lắp lại valve và khôi phục lại hệ thống. Kết quả: Hạng mục đã được hỗ trợ theo yêu cầu |  |  |  | 7 | 2026-02-10 | 5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
27 | M08003A | N/A | 1161/lvc | NPK | DK-NPK | Switch cửa chặn ăn mòn nặng | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Quan sát thấy switch cửa chặn ăn mòn nặng, tiến hành sử dụng vật tư dự phòng thay thế. Sau khi thay thế, thiết bị hoạt động đúng bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động đúng bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 7 | 2026-02-10 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
28 | 06LT-1122 | N/A | 0724/LVC | UREA | DK-AMLL | Rò connect đoạn gần nozzle ra | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ do tap lon mỏng Thực hiện: Kiểm tra phát hiện đoạn connect rò nhỏ đường nước purge cho 06LT-1122. Vận hành cô lập van block tiến hành tháo connect vệ sinh quấn lại taplon Kết quả: Thiết bị hết rò. |  |  |  | 7 | 2026-02-10 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
29 | K04301 | N/A | 0119/LVC | AMONIA | DK-BENTLY | Lắp lại thiết bị theo yêu cầu CK | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu cơ khí Thực hiện: Lắp lại căn chỉnh đầu dò và khôi phục tín hiệu 04VT3202/ 04VT3203/04VT3204 tại box JB2-1, sau khi Cơ khí bảo dưỡng sửa chữa xong. Kết quả: Thiết bị đã được lắp lại hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 7 | 2026-02-11 | 3 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
30 | 04UV-3019 | N/A | 0119/LVC | AMONIA | DK-VALVE | Lắp và khôi phục tín hiệu theo yêu cầu Cơ khí | XLTĐ | Nguyên nhân: Khôi phục lại tín hiệu điều khiển van Thực hiện: Lắp lại tín hiệu điều khiển của van sau khi Cơ khí sửa chữa xong. Stroke test cùng vận hành đạt. Kết quả: Van hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 7 | 2026-02-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
31 | 08ATC-0013 | N/A | 01205/LVC | NPK | DK-VALVE | Feedback lệch 5.5% không đóng hết hành trình (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Nghi ngờ kẹt cánh lật Thực hiện: Ca ngày: 10/02/2026: Kiểm tra, khối hợp VH Man valve troke valve giá trị feedback vẫn lệch 5.5%, vị trí cơ khí cũng chưa về hết hành trình như dấu trên thân. Ca ngày 11/02/2026: Phối hợp cơ khí NPK mở cover kiểm cánh lật bên trong, van mở 100% nhưng cánh lật mở 88% Phối hợp VH cân chỉnh lại độ mở theo yêu cầu. Kết quả: Van hoạt động bình thường Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 7 | 2026-02-11 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
32 | 20AT-2013 | N/A | 002827/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị dao động cao | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor lệch giá trị đo Thực hiện: Kiểm tra dùng dung dịch mẫu chuẩn đo 4pH đo được 4,75pH. Tiến hành calibration lại thiết bị phân tích đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị phân tích hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 7 | 2026-02-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
33 | 06GT-1019 | N/A | 0728/LVC | UREA | DK-PHAN TICH | Giá trị đo chập chờn alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu sensor bẩn. Thực hiện: Kiểm tra thiết bị báo Alarm cao. Tiến hành tháo sensor vệ sinh sau đó khôi phục đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động lại bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 7 | 2026-02-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
34 | V08017 | N/A | 01205/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo đầu dò tốc báo lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Vị trí đầu dò bị lệch Thực hiện: Quan sát đầu dò bắt lệch vị trí. Sau khi canh chỉnh, thiết bị hoạt động đúng bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động đúng bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 7 | 2026-02-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
35 | MÁY IN SỐ 05 L48001D | N/A | 3266/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in line C báo lỗi cao áp | SCĐX | Nguyên nhân: Lỗi ngắt cao áp do đầu phun bẩn Thực hiện: Kiểm tra đầu phun bị lem mực, tiến hành vệ sinh lại đầu phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 7 | 2026-02-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
36 | TRẠM QUAN TRẮC C08101 | N/A | 1207/LVC | NPK | DK-PHAN TICH | OFF/ON nguồn theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu VH Thực hiện: Tiến hành OFF nguồn điện tổng cho nhà thầu đầu đóng nguồn điện mặt trời. Sau khi đóng xong đã khôi phục lại nguồn trạm như ban đầu Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 7 | 2026-02-11 | 1.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
37 | HIS0261 | N/A | 2834/LVC | UTILITY | DK-DCS | Nút tăng setpoint chập chờn | SCĐX | Nguyên nhân: Nút nhấn bàn phím lão hóa Thực hiện: Kiểm tra phát hiện nút nhấn tăng setpoint chập chờn, rũi ro trong quá trình điều chỉnh setpoint, thực hiện nhận vật tư bàn phím mới thay thế, download lại function key bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 7 | 2026-02-12 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
38 | Z08101 | N/A | 1215/LVC | NPK | DK-NPK | Off nguồn trạm quan trắc | SCĐX | Nguyên nhân: Off nguồn để điện đấu thanh cái Thực hiện: Kiểm tra ngoại quan, ghi lại giá trị trước khi off nguồn, sau đó tiến hành off nguồn trạm quan trắc để điện đấu nối thanh cái, on nguồn lại sau khi điện đấu xong Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 7 | 2026-02-12 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
39 | L48001A | N/A | 1215/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Bảng led không hiển thị | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra có nguồn tới bảng led tuy nhiên led không hiển thị, tiến hành reset nguồn bảng led, sau khi reset xong led hiển thị bình thường, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 7 | 2026-02-12 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
40 | L48001B | N/A | 3275/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Kiểm tra cân B xả 58kg | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thấy Solenoid cửa kẹt tắc đường vent không đóng được nên dư ký. Tiến hành kích đóng mở bằng tay nhiều lần để thông tác. Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 7 | 2026-02-12 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
41 | L48001D | N/A | 3275/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Ngàm kẹp bao rò khí | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thấy hỏng fiiting ngàm kẹp làm rò khí, tiến hành thay fitting khác. Kết quả: Cân hết rò, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 7 | 2026-02-12 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
42 | L48006B | N/A | N/A | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Motor dischagre chạy 1 lúc thì ngắt | XLTĐ | Nguyên nhân: Lỗi quá nhiệt motor Thực hiện: Kiểm tra thấy HMI báo lỗi Fault Motor circuit break, đã báo VH Điện và Ck xử lý. Kết quả: Shiploader đã chạy lại sau khi cơ khí xử lý kẹt |  |  |  | 7 | 2026-02-12 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
43 | 48N6L1-D045 | WO: 200000019460 | 3275/LVC | SAN PHAM | DK-F&G | Kiểm tra hệ thống phát hiện đầu dò lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu dò hỏng Thực hiện: Kiểm tra đầu dò báo INVREP. Viết wr nhận vật tư phối hợp cùng Tổ PCCC thay thế. Sau khi thay thiết bị hết lỗi Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 7 | 2026-02-13 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
44 | 48N6L1-D046 | WO:200000019464 | 3275/LVC | SAN PHAM | DK-F&G | Kiểm tra hệ thống phát hiện đầu dò lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu dò hỏng Thực hiện: Kiểm tra đầu dò báo INVREP. Viết wr nhận vật tư phối hợp cùng Tổ PCCC thay thế. Sau khi thay thiết bị hết lỗi Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 7 | 2026-02-13 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
45 | 48N6L1-D054 | WO:200000019465 | N/A | SAN PHAM | DK-F&G | Kiểm tra hệ thống phát hiện đầu dò lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu dò hỏng Thực hiện: Kiểm tra đầu dò báo INVREP. Viết wr nhận vật tư phối hợp cùng Tổ PCCC thay thế. Sau khi thay thiết bị hết lỗi Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 7 | 2026-02-13 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
46 | 35N5L3-M074 | WO:200000019463 | 3307/LVC | CCR | DK-F&G | Kiểm tra hệ thống phát hiện module lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: hỏng module Thực hiện: Kiểm tra module báo INVREP. Viết wr nhận vật tư phối hợp cùng tổ PCCC thay thế. Sau khi thay thiết bị hết lỗi Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 7 | 2026-02-13 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
47 | 34N1L1-M098 | WO:200000019458 | 166/LVC | DIEN | DK-F&G | Kiểm tra hệ thống phát hiện module lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: hỏng module Thực hiện: Kiểm tra module báo INVREP. Viết wr nhận vật tư phối hợp cùng tổ PCCC thay thế. Sau khi thay thiết bị hết lỗi Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 7 | 2026-02-13 | 1.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
48 | 54N3L1-M058 | WO:200000019459 | 3275/LVC | HSE | DK-F&G | Kiểm tra hệ thống phát hiện module lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: hỏng module Thực hiện: Kiểm tra module báo INVREP. Viết wr nhận vật tư phối hợp cùng tổ PCCC thay thế. Sau khi thay thiết bị hết lỗi Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 7 | 2026-02-13 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
49 | V48005 | N/A | 003277/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Dây safety rope đứt | SCĐX | Nguyên nhân: Dây lão hóa đứt Thực hiện: Kiểm tra dây safty rope lão hóa bị đứt. Đã nhận dây mới thay thế. Kết quả: Dây đứt đã được thay thế. |  |  |  | 7 | 2026-02-13 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
50 | 55N5L1-D017 | N/A | 3275/LVC | SAN PHAM | DK-F&G | P.An toàn báo đầu dò báo lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi tiếp điểm tiếp xúc chưa tốt Thực hiện: Tháo đầu dò vệ sinh tiếp điểm gắn lại theo dõi thiết bị đã hết alarm Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 7 | 2026-02-13 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
51 | 06PT-0210 | N/A | 0852/CLKP | UREA | DK-AMLL | Force tín hiệu tổ AMLL khắc phục cable gland lỏng | SCĐX | Nguyên nhân: tổ AMLL khắc phục cable gland lỏng Thực hiện: Thực hiện force tín hiệu tổ AMLL xử lý gland lỏng. Sau khi thực hiện xong theo dõi thiết bị ổn định đã trả force Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường |  |  |  | 7 | 2026-02-13 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
52 | L48001B | N/A | 3279/lvc | SAN PHAM | DK-HIEU CHUAN | Cân đóng 60kg | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Quan sát thấy cân đóng 60kg, kiểm tra tất cả điều kiện bình thường, cho cân đóng lại theo dõi 1 thời gian cân đóng bình thường. Thiết bị hoạt động đúng bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động đúng bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 7 | 2026-02-13 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
1 | CAMERA 55/56/57/59 | N/A | N/A | HSE | DK-CCTV | P.An toàn báo Camera an ninh 55/56/57/58 không lên hình | SCĐX | Nguyên nhân: Do dây nguồn 220V AC chạm vỏ Thực hiện: Kiểm tra CB nguồn bị nhảy, phối hợp cùng TC Điện cách ly thiết bị đo phát hiện dây nguồn 220V của 4 camera trên đi cùng 1 dây nguồn bị chạm vỏ. Do thiết bị chưa bàn giao về Nhà máy nên thông báo lại P.An toàn chuyển nhà thầu kiểm tra xử lý. Kết quả: Đã hỗ trợ P.An toàn kiểm tra tìm nguyên nhân |  |  |  | 8 | 2026-02-14 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
2 | 20AT-2004 | N/A | 2434/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa tìm được nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thiết bị bình thường, dịch mẫu đạt, đường lấy mẫu đạt, hệ thống pump hoạt động bình thường. tiến hành clean thiết bị nhưng thiết bị chưa chạy xong quy trình auto clean. Chuyển ca đêm theo dõi tiếp Kết quả: Thiết bị đang auto clean chưa xong quy trình |  |  |  | 8 | 2026-02-14 | 2 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
3 | 20AT-2004 | N/A | N/A | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị dao động ( giao ca ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa tìm được nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thiết bị bình thường, dịch mẫu đạt, đường lấy mẫu đạt, hệ thống pump hoạt động bình thường. tiến hành clean thiết bị nhưng thiết bị chưa chạy xong quy trình auto clean. Chuyển ca đêm theo dõi tiếp, Ca đêm 14/2 theo dõi trong ca thiết bị đã đo bình thường giá trị hiện tại ( A/SiO2=20.7 ppb; B/SiO2=14.82 ppb; C/SiO2=5.2 ppb) , Bàn giao VH Kết quả: Thiết bị đo bình thường bàn giao VH |  |  |  | 8 | 2026-02-14 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
4 | 06TI-0262 | N/A | 0704/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: TI lão hóa lệch tuyến tính Thực hiện: Kiểm tra với thiết bị chuẩn phát hiện TI lệch tuyến tính, không cân chỉnh lại được, chuyển ca ngày mai nhận vật tư mới tương đương thay thế Kết quả: Thiết bị đã tháo, ca ngày mai nhận vật tư thay thế |  |  |  | 8 | 2026-02-15 | 1 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
5 | 07PI-351A | N/A | 0704/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Thiếu dịch glyxerin | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện thiếu dịch glixeryn, tiến hành bổ sung dịch cho PI Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 8 | 2026-02-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
6 | 06AT-1103 | N/A | 0704/LVC | UREA | DK-PHAN TICH | Hết khí Argon hết | SCĐX | Nguyên nhân: Hết một bình khí argon Thực hiện: Kiểm tra theo yêu cầu ĐVVH phát hiện một bình khí argon hết, thiết bị vẫn tiếp tục vận hành bằng bình khí argon còn lại. Tiến hành thay bình argon hết backup bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 8 | 2026-02-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
7 | L08201A | N/A | 1163/LVC | NPK | DK-NPK | Cân đối chứng hỏng controller (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng mạch nguồn Thực hiện: Kiểm tra mạch điện phát hiện hỏng mạch nguồn nuôi controller, tiến hành sửa chửa lại đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 8 | 2026-02-15 | 5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
8 | 21PI-1124A | N/A | 2435/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị đo giá trị âm nhưng đồng hồ đang hiển thị giá trị dương | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thấy PI treo điểm 0.8bar khi tháo ra khỏi đường ống, mặt đồng hỏng, kim có hiện tượng lỏng. Tạm thời tháo tháo về P.TCĐK chờ xử lý Kết quả: Chuyển các ca sau thực hiện HCSC lại |  |  |  | 8 | 2026-02-15 | 0.5 | Chưa Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
9 | 21PI-1124B | N/A | 2435/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Tháo lắp sang 21PI-1124A | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Thực hiệni tháo 21PI-1124B sang lắp thay thế sang vị trí 21PI-1124A theo yêu cầu VH Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giào ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-15 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
10 | 21PI-1124A | N/A | 2435/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị đo giá trị âm nhưng đồng hồ đang hiển thị giá trị dương (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hư kim chỉ thị Thực hiện: Ca đêm 15/12/2026: Kiểm tra thấy PI treo điểm 0.8bar khi tháo ra khỏi đường ống, mặt đồng hỏng, kim có hiện tượng lỏng. Tạm thời tháo tháo về P.TCĐK chờ xử lý Ca ngày 16/02/2026: Kiểm tra phát hiện hỏng kim chỉ thị, tiến hành thay kim mới và kiểm tra lại áp chuẩn giá trị hiển thị đúng bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-16 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
11 | 31TT-58C | n/a | 2437/lvc | UTILITY | DK-NHIET DO | Thiết bị Alarm I.O.P | SCĐX | Nguyên nhân: Kết nối kém. Thực hiện: Kiểm tra, phối hợp VH dừng thiết bị, tiến hành vệ sinh và gia cố các kết nối. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH chạy lại thiết bị Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-17 | 1 | 0 | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
12 | 06LT-1122 | wr: 2000018876 | N/A | UREA | DK-AMLL | Van isolate manifold rò nhẹ | SCĐX | Nguyên nhân: Rò van isolate manifold Thực hiện: Kiểm tra phát hiện ure bám xung quanh van isolate. Tình trạng manifold cũ. Đang add vật tư chờ nhận thay thế. Tình trạng rò nhẹ chưa ảnh hưởng đến giá trị đo Kết quả: Van isolate manifold rò nhẹ |  |  |  | 8 | 2026-02-17 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
13 | 06LT-1122 | 2000018876 | N/A | UREA | DK-AMLL | Van isolate manifold rò nhẹ ( giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Rò van isolate manifold Thực hiện: Kiểm tra phát hiện urea bám xung quanh van isolate. Tình trạng manifold cũ. Đang add vật tư chờ nhận thay thế. Tình trạng rò nhẹ chưa ảnh hưởng đến giá trị đo. Ca Ngày 18/2 tiến hành sang kho lấy vâtj tư manifold và tiến hành thay thế, khắc phục rò đưa thiết bị vào điều kiện hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Đã khắc phục rò đưa thiết bị vào điều kiện hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 8 | 2026-02-18 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
14 | L48001B | N/A | 003281/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Vận hành báo bể ống khí Piston máy may | SCĐX | Nguyên nhân: Lão hóa Thực hiện: Kiểm tra, thiết bị hỏng ống khí do lão hóa. Tiến hành dùng ống khí dự phòng thay thế đưa máy may vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 8 | 2026-02-18 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
15 | L48001E | N/A | 003281/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A đóng dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra, ngoại quan thùng cân và loadcell chưa phát hiện bất thường. Tiến hành chỉnh thông số cửa tinh từ 0.2 lên 0.38. Sau khi chỉnh thông số cân hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 8 | 2026-02-18 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
16 | L48001E | N/A | 003281/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A line E liệu xuống chậm | SCĐX | Nguyên nhân: Cửa thô không mở. Thực hiện: Kiểm tra nguồn Input barrier không có. Solenoid kích hoạt cơ bình thường không có hiện tượng kẹt về cơ khí. Tại XT02 chân nguồn tiếp xúc không tốt. Cửa thô cân hoạt động bình thường sau khi cắt lại đầu dây mới, bấm cos. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 8 | 2026-02-18 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
17 | L48006D | 2000018877 | 003432/lvc | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Không xoay trái phải được. | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng tiếp điểm K27 Thực hiện: Quan sát thấy shiploader không xoay trái phải được, kiểm tra phát hiện thấy hỏng tiếp điểm output của Relay .87-KC27. Lấy relay dự phòng thay thế đưa shiploader vào hoạt động, Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH |  |  |  | 8 | 2026-02-18 | 3 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
18 | 04PT-3206 | N/A | 134/lvc | AMONIA | DK-AMLL | Nghi thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi thiết bị đo sai, kiểm tra theo yêu cầu VH Thực hiện: Kiểm tra thiết bị đo theo dạng abs, range 0~40 barA, dùng gauge điện tử kiểm tra điểm đo thiết đo bình thường, looptest cũng chưa phát hiện bất thường. Thông tin VH đánh giá thêm Kết quả: Chưa phát hiện bất thường ở thiết bị đo |  |  |  | 8 | 2026-02-18 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
19 | 04PT-3200 | N/A | 134/lvc | AMONIA | DK-AMLL | Không lên áp | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa mở valve cô lập Thực hiện: Kiểm tra, thiết bị không lên áp là do chưa mở valve cô lập. Phối hợp VH khôi phục lại thiết bị, thiết bị hoạt đo bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt đo bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 8 | 2026-02-18 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
20 | 04PT-3204 | N/A | 134/lvc 853/clkp | AMONIA | DK-AMLL | Nghi thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi thiết bị đo sai, kiểm tra theo yêu cầu VH Thực hiện: Kiểm tra thiết bị đo theo dạng abs, range 0~40 barA, dùng gauge điện tử kiểm tra điểm đo thiết đo bình thường, looptest cũng chưa phát hiện bất thường. Thông tin VH đánh giá thêm Kết quả: Chưa phát hiện bất thường ở thiết bị đo |  |  |  | 8 | 2026-02-18 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
21 | 34N1L1-M098 | N/A | 1867/LVC | UREA | DK-F&G | Thiết bị alarm fire trouble trên tủ vùng | SCĐX | Nguyên nhân: Đế gắn manual call point tiếp xúc không tốt Thực hiện: Kiểm tra thấy điểm tiếp xúc đế gắn manual call point có dấu hiệu rỉ sét. Lấy đế mới thay thế. Thiết bị đã hết alarm Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 8 | 2026-02-18 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
22 | L48001D | N/A | 3282/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A không hoạt động. | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc manifold cửa tinh. Thực hiện: Kiểm tra thấy piston cửa tinh không hoạt động đúng quá trình. Kiểm tra phát hiện tắc manifold, Sau khi vệ sinh thông tắc. Piston hoạt động bình thường. Cuối ca Vận hành báo piston cửa tinh bị kẹt. Chuyển ca ngày kiểm tra lại cân Kết quả: Cân đang lỗi |  |  |  | 8 | 2026-02-18 | 2 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
23 | 34N6L1-D045 | N/A | 3284/LVC | HSE | DK-F&G | Thiết bị alarm fire trouble trên tủ vùng | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu dò bẫn Thực hiện: Kiểm tra phát hiện đầu dò bẫn, tiến hành vệ sinh lại đầu dò, sau khi vệ sinh xong thiết bị hết báo alarm, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
24 | L48001D | N/A | 3284/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A không hoạt động (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Tắc manifold cửa tinh, khí chỉnh chưa phù hợp Thực hiện: Ca đêm 18/02/2026: Kiểm tra thấy piston cửa tinh không hoạt động đúng quá trình. Kiểm tra phát hiện tắc manifold, Sau khi vệ sinh thông tắc. Piston hoạt động bình thường. Cuối ca Vận hành báo piston cửa tinh bị kẹt. Chuyển ca ngày kiểm tra lại cân Ca ngày 19/02/2026: Điều chỉnh lại lưu lượng khí cửa thô, sau khi điều chỉnh xong thiết bị hoạt động ổn định, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-19 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
25 | L48001C | N/A | 3284/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra điều chỉnh lại thông số cửa tin và cửa thô, sau khi điều chỉnh xong cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
26 | 04PI-2837 | N/A | 0049/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Kiểm tra phát hiện thiết bị lệch zero, tiến hành điều chỉnh lại zero và kiểm tra lại áp chuẩn, thiết bị hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
27 | 35N5L3-D037 | N/A | 3308/LVC | HSE | DK-F&G | Đầu dò lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng đầu dò Thực hiện: Kiểm tra phát hiện đầu dò lỗi trouble, tiến hành thay thế đầu dò mới, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
28 | HIS0257 | N/A | 0048/LVC | AMONIA | DK-DCS | Không hiển thị alarm mới | SCĐX | Nguyên nhân:Mất kết nối CAMS, chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện mất kết nối CAMS, tiến hành restart lại máy tính, sau khi restart xong HIS đã hiển thị alarm, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
29 | L48006B | N/A | 3433/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Lỗi đầu dò tốc độ | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu dò nằm xa Thực hiện: Kiểm tra HMI báo lỗi .13 Imtermeadiate conveyor fault speed control. Tiến hành điều chỉnh lại vị trí đầu dò tốc độ. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-19 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
30 | 20AT-2013 | N/A | 2438/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị thấp | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra ngoại quan không phát hiện bất thường, tiến hành đưa mẫu chuẩn vào giá trị đo lệch với mẫu chuẩn 0.2, tiến hành calibrate lại đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-20 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
31 | 29HV-1008 | N/A | 2438/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Báo fault | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra ngoại quan phát hiện thiết bị báo fault trên màn hình, van vẫn hoạt động bình thường, tiến hành chốt handwheel chuyển manual sau đó reset lại van, sau khi reset xong van hết báo fault bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-20 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
32 | 06PT-1136 | N/A | 0747/LVC | UREA | DK-AMLL | Thiết bị báo IOP | SCĐX | Nguyên nhân: Vượt range, nghi ngờ công nghệ dao động Thực hiện: Kiểm tra ngoại quan phát hiện thiết bị báo over range, treo trị mặc dù áp đã về bình thường, tiến hành reset nguồn transmitter đồng thời looptest vào hệ thống, giá trị looptest đúng bàn giao lại ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-20 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
33 | 06LT-1031 | N/A | 0747/LVC | UREA | DK-AMLL | Giá trị dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Mất nước bình ngưng Thực hiện: Kiểm tra thấy giá trị dao động, tiến hành xả vent và bổ sung nước vào bình ngưng, sau khi bổ sung xong giá trị hết dao động, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-20 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
34 | Node RTU Sub Urea | N/A | 0747/LVC | UREA | DK-F&G | Off nguồn đèn quạt để điện kiểm tra cách điện sau sự cố trip tạo hạt | SCĐX | Nguyên nhân: Off nguồn theo yêu cầu Thực hiện: Thực hiện mở hết cửa tủ và tiến hành off nguồn đèn quạt tủ RTU để điện thực hiện kiểm tra cách điện, sau khi kiểm tra xong thực hiện on nguồn lại để thiết bị hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-20 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
35 | G07601 | N/A | N/A | UREA | DK-HIEU CHUAN | Phối hợp kiểm tra nguyên nhân trip tạo hạt | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu TCNM Thực hiện: Kiểm tra SOE event ghi nhận áp dầu 07PSAL-2503 kích hoạt vào lúc 5:40:16 AM 20/02/2026 (07PXT-2053A/B/C) dẫn đến trip B07603, nguyên nhân ban đầu do trip thanh cái 23F (chưa rõ nguyên nhân) dẫn đến bơm dầu 07MP-07201B trip đột ngột. Đã copy historical report cho ĐVCQ theo yêu cầu Kết quả: Đến 11:30 cụm tạo hạt sau khi vệ sinh xong đã thực hiện chạy lại |  |  |  | 8 | 2026-02-20 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
36 | L48002B | N/A | 3064/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Lỗi thanh chặn pallet | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng thanh chặn pallet Thực hiện: Sau khi cơ khí hàn thanh chặn pallet thì Robot lỗi không gắp bao do lỗi sensor. Robot đã gắp bao lại bình thường sau khi điều chỉnh lại sensor SG4, SG9, SQ7 Kết quả: Robot đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 8 | 2026-02-20 | 3 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
1 | 48N6L1-M060 | N/A | 3065/LVC 784/CLKP | HSE | DK-F&G | Báo Alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Nhện chui vào tiếp điểm Manual Call Point Thực hiện: Thực hiện vệ sinh làm kín thiết bị. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-21 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
2 | 48N6L1-D056 | N/A | 3065/LVC 784/CLKP | HSE | DK-F&G | Báo Alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu dò bị bụi bẩn Thực hiện: Thực hiện vệ sinh đầu dò. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-21 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
3 | 06PT-1136 | N/A | 749/LVC | UREA | DK-AMLL | Giá trị báo IOP trên HT DCS | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ Transmitter sắp hỏng Thực hiện: Quan sát thấy giá trị đang treo 1.62Mpa trên HT DCS, tại transmitter giá trị báo Alarm 02 và 07, kết nối trek kiểm tra thấy PV=1.62Mpa, AO treo dòng 21.6Ma. Tiến hành reset lại nguồn, transmitter đã hiển thị lại 1.6Mpa Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-22 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
4 | 20AT-2004A/B/C | N/A | 2440/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Rò nước | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc đường vent Thực hiện: Kiểm tra thấy nước rò ngược do tấc đường vent. Đã thông tắc đường vent Kết quả: Thiết bị hết rò, hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-22 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
5 | 20AT-2013B | N/A | 2440/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị đo cao hơn Lap | SCĐX | Nguyên nhân: Hết dịch mẫu CaCl Thực hiện: Kiểm tra bình dịch mẫu hết, tạm thời châm từ bình 20AT-2013C sang sử dụng. Giá trị PH đã về normal 6.3 sau khi xử lý. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-22 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
6 | L48001F | N/A | 3066/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in lệch tia mực. | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu phun bị lệch. Thực hiện:Quan sát LCD báo lỗi lệch tia mực và bẩn đầu in, tiến hành chỉnh lại tia mực vào đúng lỗ thu hồi. Sau khi thực hiện xong, vệ sinh đầu in, khôi pThiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH.hục và chạy test với VH máy in hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH. |  |  |  | 9 | 2026-02-22 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
7 | L48001F | N/A | 3066/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Nút nhấn xả đạm bị hỏng. | SCĐX | Nguyên nhân: Nút nhẫn bị lão hóa. Thực hiện: Quan sát nút nhấn xả đạm bị bể hỏng nên tiến hành dừng cân và sử dụng nút spare thay thế. Sau khi thực hiện xong, khôi phục và chạy test với VH cân hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH. |  |  |  | 9 | 2026-02-22 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
8 | 04TT-2046 | N/A | 3066/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Thiết bị rò hơi | SCĐX | Nguyên nhân: Rò hơi mặt bít Thực hiện: Kiểm tra, phối hợp cơ khí khảo sát hạng mục thuộc cơ khí xử lý, điều khiển phối hợp nếu cần. Kết quả: Thiết bị đo bình thường, hạng mục thuộc cơ khí xử lý, điều khiển phối hợp nếu cần. |  |  |  | 9 | 2026-02-22 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
9 | H08015 | N/A | 3066/LVC | NPK | DK-NPK | Dây safe rope đứt | SCĐX | Nguyên nhân: Do ăn mòn Thực hiện: Nối lại dây safe rope đứt theo yêu cầu Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-23 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
10 | 08FV-1014 | 2000018867 | 1220/LVC | NPK | DK-VALVE | Rò IA do ăn mòn thủng ống | SCĐX | Nguyên nhân: Do ăn mòn Thực hiện: Khảo sát thấy ổng IA bị thủng nhiều chỗ do bị ăn mòn. Tiến hành xuất kho nhận vật tư mới thay thế. Kết quả: Thiết bị hết rò sau khi xử lý, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-23 | 2.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
11 | 08ACT-0013 | N/A | 751/LVC | UREA | DK-VALVE | Báo lỗi độ mỡ thực tế và HMI không đồng bồ. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân mất đồng bộ. Thực hiện: Quan sát thấy độ mở trên HMI và thực tế không giống nhau, tiến hành chuyển Man Actuator thực hiện đóng mở van ở chế độ Man sau đó chuyển về Auto. Độ mở Van đã đồng bộ với HMI Kết quả: Thiết bị hết lỗi, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-23 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
12 | 06PI-06107 | N/A | 751/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Gãy kim chỉ thị | SCĐX | Nguyên nhân: Do lão hóa Thực hiện: Tháo thiết bị về P.TCĐK thay mới kim chỉ thị và lắp lại. Kết quả: Thiết bị hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-23 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
13 | 06TI-0262 | 2000018875 | 751/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị hỏng (tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Thiết bị hỏng trước đó Thực hiện: Ca N 15 02 2026 Kiểm tra với thiết bị chuẩn phát hiện TI lệch tuyến tính, không cân chỉnh lại được, chuyển ca ngày mai nhận vật tư mới tương đương thay thế. Ca N 23 02 2026 nhận vật tư mới thay thế Kết quả: Thiết bị hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-23 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
14 | V08006 | N/A | 3066/LVC | NPK | DK-SAN PHAM | Thay thế đầu nối chia 3 cho búa gõ | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Thay thế đầu nối chia 3 cho ống 12mm theo yêu cầu ĐVCQ Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-23 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
15 | CPU MÁY PRM | N/A | N/A | DIEU KHIEN | DK-DCS | Hết pin CMOS | SCĐX | Nguyên nhân: Hết pin do tuổi thọ Thực hiện: Đội TBHTĐK đã thay mới pin CMOS. Hệ thống đã hết alarm và đang làm việc bình thường Kết quả: Đã thay mới Pin CMOS |  |  |  | 9 | 2026-02-23 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
16 | Z07601 | N/A | N/A | UREA | DK-PHAN TICH | Giá trị phân tích NH3 thấp hơn bình thường | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ hệ thống Pump hút không kín Thực hiện: Kiểm tra và gia cố lại các điểm nghi ngờ không kín xung quang Pump. Giá trị đo đã tăng từ 6.62mg/Nm3 lên 27.5mg/NM3 Kết quả: Đã xử lý theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ theo dõi |  |  |  | 9 | 2026-02-23 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
17 | H08015 | N/A | 1167/LVC | NPK | DK-NPK | Cân dao động không zero được | SCĐX | Nguyên nhân: Do cân lệch lớn 1.5tan/h không zero được. Thực hiện: Kiểm tra cùng VH điều chỉnh lại thông số phù hợp. Sau khi VH vệ sinh tiến hành zero lại cho cân. Bàn giao lại ĐVVH cài đặt Span khi có tải lại. Kết quả: Cân băng tải hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-23 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
18 | L48006C | N/A | 03434/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Shiploader báo lỗi không nâng/hạ và di chuyển trái phải được | SCĐX | Nguyên nhân: Relay .87 K21 chận chờn không nhảy. Thực hiện: Kiểm tra test cho băng tải thụt ra /vào lúc được lúc không. Đo kiểm do relay .87K21 chập chờn lúc được lúc không. Tiến hành xiết lại terminer cùng test lại cho nhả tiếp điểm. Shiploader hoạt động binh thường. Kết quả: Shiploader hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-23 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
19 | V08006 | N/A | 1167/LVC | NPK | DK-NPK | Búa khí chute không hoạt động vận hành yêu cầu khôi phục lại hoạt động. | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu vận hành Thực hiện: Kiểm tra búa không hoạt động, đo đạc chưa có nguồn cấp cho solenoid, kiểm tra khôi phục nguồn đưa búa khí vào hoạt động. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-23 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
20 | Z07601 | N/A | 0760/LVC | UREA | DK-PHAN TICH | Hệ thống lấy mẫu trạm quan trắc có nước bên trong | SCĐX | Nguyên nhân: Do đường ống của pump lấy mẫu rò. Thực hiện: Kiểm tra phát hiện đoạn ống mềm của pump lấy mẫu rò. Đã xử lý điểm rò. Pump đã hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Hết nước trong hệ thống lấy mẫu |  |  |  | 9 | 2026-02-24 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
21 | 29XT-2013B | N/A | 0062/LVC | AMONIA | DK-BENTLY | Rò dầu qua đường dây extention đến junction box | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ rò qua ren Thực hiện: Do pump đang dừng nên thông báo TCNM và TC X.Amo thực hiện <2h. Tiến hành tháo đầu dò, vệ sinh nhỏ thêm loctai vào ren chống rò dầu, cân chỉnh lại đầu dò. Sau khi thực hiện chạy pump dầu chưa phát hiện rò lại Kết quả: Đã hết rò dầu |  |  |  | 9 | 2026-02-24 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
22 | H08015 | N/A | 1166/LVC | NPK | DK-NPK | Đứt dây safety rope | SCĐX | Nguyên nhân: Dây bị ăn mòn đứt Thực hiện: Lấy đoạn dây mới thay đoạn dây đứt. Kết quả: Dây safety rope đã được thay mới |  |  |  | 9 | 2026-02-24 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
23 | IMPULSE LINE GIA NHIỆT | N/A | 1166/LVC | NPK | DK-NPK | Đường impulse line gia nhiệt cho đường công nghệ rò nhiều điểm | SCĐX | Nguyên nhân: Đường impulse line thủng. Thực hiện: Khảo sát phát hiện đường impulse line thủng 2 vị trí. Do không phải thiết bị của X.ĐK quản lý báo lại X.NPK chuyển sang đơn vị X.CK xử lý. Nếu cần thông tin MVT thì X.ĐK sẽ cung cấp để nhận vật tư thay thế Kết quả: Đã hỗ trợ tìm nguyên nhân. |  |  |  | 9 | 2026-02-24 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
24 | L08201A | N/A | 1166/LVC | NPK | DK-NPK | Máy may cắt chỉ chưa phù hợp | SCĐX | Nguyên nhân: Do set timer thời gian chưa phù hợp. Thực hiện: Kiểm tra set lại timer cho phù hợp. Máy may đã cắt chỉ đạt yêu cầu Kết quả: Máy may đã hoạt động đúng yêu cầu |  |  |  | 9 | 2026-02-24 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
25 | L08201B | N/A | 1166/LVC | NPK | DK-NPK | Bộ đèn alarm hỏng nên khi cân lỗi không báo alarm đèn | SCĐX | Nguyên nhân: Các connect có thể lỏng. Thực hiện: Kiểm tra đèn không sáng. Đo bóng vẫn còn tốt. Mang về vệ sinh mạch, vệ sinh các connect sau mang lắp lại đèn báo bình thường khi cân alarm Kết quả: Đèn alarm đã hoạt động bình thường |  |  |  | 9 | 2026-02-24 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
26 | 07PI-3692 | N/A | 0760/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Đồng hồ bị hết dịch glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Rò qua ốc điều chỉnh kim trước mặt. Thực hiện: Kiểm tra dịch rò qua ốc trước mặt kính tạm thời đã châm lại dịch glycerin theo dõi nếu còn sẽ tháo về chuyển tổ HCHC sửa chữa. Kết quả: Đồng hồ hoạt động bình thường. VH theo dõi rò dịch thêm. |  |  |  | 9 | 2026-02-24 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
27 | MÁY IN SỐ 1 L48001A | N/A | 03074/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in lỗi lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in bị lem mực, dây mạng chập chờn Thực hiện: Kiểm tra đầu phun bị lem mực, tháo vệ sinh đầu phun đưa vào hoạt động tuy nhiên VH báo trên DCS có alarm chập chờn "PRINTER TRIP " tiến hành kiểm tra bấm lại đầu dây mạng , máy in đã hoạt động bình thường. Kết quả: Máy in hoạt động bình thường. bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-24 | 3 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
28 | V08202 | 2000018913 | N/A | NPK | DK-NPK | Chống lệch băng tải V08202 bị rớt xuống đất, rỉ sét nặng | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng switch do ăn mòn. Thực hiện: Kiểm tra, switch hỏng do ăn mòn, không thể phục hồi đươc. Tiến hành nhận vật tư mới và thay thế, test cùng VH switch hoạt động đúng chức năng, bàn giao VH Kết quả: Tiến hành nhận vật tư mới và thay thế, test cùng VH switch hoạt động đúng chức năng, bàn giao VH |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 2.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
29 | L48001A | N/A | 3078/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH y/c chuyển cân đóng 40kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Thực hiện theo y/c VH chuyển cân đóng bao, cân đối chứng từ 50kg về 40kg, điều chỉnh thông số cửa tinh và thô cho phù hợp. Thiết bị hoạt động đúng, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Đạt |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
30 | L48001B | N/A | 3078/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH y/c chuyển cân đóng 40kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Thực hiện theo y/c VH chuyển cân đóng bao, cân đối chứng từ 50kg về 40kg, điều chỉnh thông số cửa tinh và thô cho phù hợp. Thiết bị hoạt động đúng, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Đạt |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
31 | L48002A | N/A | 3078/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH y/c chuyển robot từ 50kg sang 40kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Thực hiện theo y/c VH chuyển robot từ 50kg sang 40kg. Thiết bị hoạt động đúng, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Đạt |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
32 | L48002B | N/A | 3078/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH y/c chuyển robot từ 50kg sang 40kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Thực hiện theo y/c VH chuyển robot từ 50kg sang 40kg. Thiết bị hoạt động đúng, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Đạt |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
33 | Cân Jumbo | N/A | 3078/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo không mở được cửa xả đạm. | SCĐX | Nguyên nhân: Cuộn coil solenoid hỏng. Thực hiện: Kiểm tra phát hiện cuộn coil solenoid hỏng, tiến hành sử dụng vật tư dự phòng thay thế. Thiết bị hoạt động đúng, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Đạt |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 3 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
34 | 31PI-0006 | N/A | 2471 | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | VH báo rò. | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ lão hóa. Thực hiện: Kiểm tra phát hiện bể nút bịt khiến dịch bị rò, tiến hành sử dụng vật tư dự phòng thay thế và châm lại dịch glycerine. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Đạt |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
35 | 27LI-0065 | N/A | 2749 | UTILITY | DK-AMLL | Tháo thiết bị cho VH xử lý rò trong bồn | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu VH Thực hiện: Thực hiện tháo level gauge theo yêu cầu. Kết quả: Đạt |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
36 | L48001B | N/A | 0 | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH y/c chuyển cân đóng 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu VH Thực hiện: Thực hiện chuyển cân đóng bao và cân đối chứng về 25Kg theo yêu cầu VH Kết quả: Đạt |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
37 | 04TT-2046 | N/A | 73/lvc | AMONIA | DK-NHIET DO | Lắp lại thiết bị sau khi cơ khí khắc phục rò bit | SCĐX | Nguyên nhân: Lắp lại thiết bị sau khi cơ khí khắc phục rò bit Thực hiện: Kiểm tra, lắp lại thiết bị sau khi cơ khí khắc phục rò Kết quả: Đạt |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
38 | L08201A | N/A | 1164/lvc | NPK | DK-NPK | Cân xả đạm nhanh, gây sai kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra, điều chỉnh lại thông số thời gian kẹp bao từ 100 lên 200ms, do cuối ca chưa có đạm đóng test, chuyển ca sau theo dõi thêm. Kết quả: Chuyển ca sau theo dõi thêm. |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Theo dõi | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
39 | L48001B | N/A | 3080/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy may bao cắt chỉ không đúng yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Do sensor lệch vị trí Thực hiện: Điều chỉnh vị trí sensor đến vị trí phù hợp. Kết quả: Máy may đã cắt đúng vị trí |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
40 | WT48001B | N/A | 3080/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Bao đi qua cân không nhận. | SCĐX | Nguyên nhân: vị trí sensor nhận bao chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh lại thanh dẫn hướng bao đi qua, điều chỉnh sensor lại vị trí phù hợp Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
41 | L48001F | N/A | 3080/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in lỗi ngắt cao áp | SCĐX | Nguyên nhân: Do bẩn đầu phun Thực hiện: Tháo đầu phun vệ sinh sạch thổi khô, cho máy in chạy tuần hoàn thời gian ngắn sau đó in test máy đã hoạt động bình thường Kết quả: máy in đã hoạt động bình thường |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
42 | L08202B | N/A | 3080/LVC | NPK | DK-NPK | Robot lỗi không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng sensor chặn pallet. Thực hiện: Kiểm tra sensor chặn pallet luôn kích hoạt. Test lại sensor hỏng. Qua mượn sensor B31 của robot A thay thế. Kết quả: Robot đã hoạt động lại bình thường. |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
43 | 04TT-5023 | N/A | 0074/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Vận hành báo nhiệt độ sai. ( Giảm từ 380oC xuống 270oC) | SCĐX | Nguyên nhân: Do tháo bảo ôn vị trí lắp sensor nhiệt độ làm thất thoát nhiệt gây ra nhiệt độ giảm. Thực hiện: Kiểm tra ngay vị trí lắp đặt sensor nhiệt độ ca ngày đã tháo bảo ổn gây vị trí thất thoát nhiệt. Kết quả: Nhiệt độ làm việc bình thường. |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
44 | L08201A | N/A | 1351/LVC | NPK | DK-NPK | Cân sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Do vừa chạy lại nên cân sai ký Thực hiện: Điều chỉnh thông số đầu cân phù hợp. Kết quả: Cân đã hoạt động đúng |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
45 | L08201B | N/A | 1351/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân từ 25kg sang 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Do vừa chạy lại nên cân sai ký Thực hiện: Cuyển cân từ 25kg lên 50kg và điều chỉnh thông số đầu cân lại do cân mới đưa vào hoạt động lại Kết quả: Cân đã hoạt động đúng. |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
46 | V48016B | N/A | 3080/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Bộ đếm không đếm khi bao đi qua | SCĐX | Nguyên nhân: Encoder kẹt mạt sắt không hoạt động Thực hiện: Kiểm tra bộ encoder bị kẹt do mạt sắt bám vào con lăn. Sau khi vệ sinh sạch bộ đếm đã hoạt động bình thường. Kết quả: Bộ đếm hoạt động bình thường. |  |  |  | 9 | 2026-02-25 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
47 | Máy ép bùn | N/A | 1352 | NPK | DK-NPK | Bộ cấp IA bị ăn mòn rỉ sét nặng | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng vale block Thực hiện: Kiểm tra, valve block cấp khí IA bị hỏng do ăn mòn, rỉ sét nặng, không khắc phục được. Tiến hành thay mới valve block, đưa thiết bị vào hoạt đông bình thường. Kết quả: Tiến hành thay mới valve block, đưa thiết bị vào hoạt đông bình thường. |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
48 | 04PXT-3134B | N/A | 767 | AMONIA | DK-AMLL | Thiết bị dò dầu ( AM ) | SCĐX | Nguyên nhân: Rò khớp nối. Thực hiện: Kiểm tra, thiết bị đang dừng, phối hợp VH cô lập xiết rò, thiết bị đã hết rò bàn giao VH Kết quả: Thiết bị đã được khắc phụ rò, bàn giao VH |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
49 | 06PI- 1680 | N/A | 772 | UREA | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị hỏng kim chỉ thị ( AM ) | SCĐX | Nguyên nhân: Lão hóa Thực hiện: Thưc hiện tháo thiết bị về phòng và thay thế kim chỉ thị, thiết bị hoạt động bình thường đã lắp lại , bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường đã lắp lại , bàn giao VH |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
50 | 06PI- 1681 | N/A | 772 | UREA | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị kim chỉ thị bị ăn mòn (AM ) | SCĐX | Nguyên nhân: Lão hóa Thực hiện: Thưc hiện tháo thiết bị về phòng và thay thế kim chỉ thị, thiết bị hoạt động bình thường đã lắp lại , bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường đã lắp lại , bàn giao VH |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
51 | Máy in số 5 | N/A | 3082 | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo máy in lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in bẩn. Thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in đóng mực bị bẩn khiến máy in báo lỗi. Tiến hành vệ sinh lại đầu in, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Đạt |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
52 | L48001B | N/A | 3082 | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo máy may bao chập chờn. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Kiểm tra thấy máy may bao chập chờn, lúc may lúc không, sau khi điều chỉnh vị trí và siết lại tiếp điểm A3.3-3 của safety relay khi thấy lỏng nhưng vẫn còn hiện tượng chập chờn. Tiến hành đổi vị trí sensor SG1 và SG2 may bao và cắt chỉ cho nhau theo dõi 1 thời gian thì thấy thiết bị hoạt động ổn định, bàn giao ĐVVH theo dõi nếu còn lập lại sẽ tiến hành thay thế sensor và safety relay loại trừ, chuyển ca sau theo dõi thêm. Kết quả: Hiện tại máy may hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 2 | Theo dõi | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
53 | 08WT-0010 | 200018925 | 1234 | NPK | DK-NPK | VH báo cân băng tải giá trị âm. | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng loadcell Thực hiện: Quan sát thấy giá trị cân trên màn hình HMI khi có tải nhưng lại báo -540 t/h, sau khi calib lại thiết bị vẫn báo âm, tiến hành đo đạt phát hiện hỏng loadcell, do giá trị nằm ngoài phạm vi. Do hệ thống đang chạy nên chưa thể thay thế loadcell được, thông tin VH tạo WR, chờ xử lý khi có cơ hội Kết quả: Cân đang đo giá trị âm, chờ xử lý khi có cơ hội |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 2 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
54 | L08201A | N/A | 1352 | NPK | DK-NPK | VH báo cân B line A thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thấy cân thiếu ký, tiến hành điều chỉnh lại thông số cho phù hợp. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
55 | L08202C | N/A | 1352 | NPK | DK-NPK | VH báo bể ống khí. | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ lão hóa. Thực hiện: Kiểm tra thấy bể ống khí, tiến hành sử dụng vật dự phòng thay thế. Sau khi thay thế, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
56 | L08201B | N/A | 1352 | NPK | DK-NPK | VH báo cân đối chứng sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero. Thực hiện: Kiểm tra giá trị cân đối chứng sai so với cân đóng bao và cân bàn. Tiến hành zero và calib lại cân. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
57 | Regulator 04 (S06101) | N/A | 776 | UREA | DK-VALVE | Cơ cấu điều chỉnh bị kẹt | SCĐX | Nguyên nhân: Cơ cấu điều chỉnh bị kẹt Thực hiện: Kiểm tra thấy regulator không điều chỉnh được áp, kiểm tra thì phát hiện do cơ cấu điều chỉnh áp bên trong bị kẹt, tiến hành vệ sinh và lắp lại thiết bị. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
58 | Z07601 | N/A | 772 | UREA | DK-PHAN TICH | Kiểm tra bộ đo khí giá tri thấp | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ không kín đường khí lấy mẫu Thực hiện: Phối hợp tổ Phân tích kiểm tra với khí mẫu, thiết bị đo bình thường. Tổ phân tích hỗ trợ thay thế đoạn ống dẫn do nghi ngờ không kín, hiện tại giá trị đo đã ổn định. Ca Ngày hôm sau VH sẽ phối hợp AT lấy mẫu kiểm tra đối chiếu thêm . Kết quả: Thiết bị đo bình thường, bàn giao VH theo dõi thêm. |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 4 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
59 | 21TT1001 | 2000018927 | 2471 | UTILITY | DK-NHIET DO | Thiết bị đo dao động, Alarm C.N.F | SCĐX | Nguyên nhân: Transmitter lỗi Thực hiện: Kiểm tra, sensor TC K nối dài nhiệt độ bình thường không dao động (40.5degC), transmitter TH400 , range ( 0~100) degC . Looptest không đạt giá trị dao động lớn. Do hiện tại đã hết tồn kho transmitter, thiết bị chỉ hiển thị nên yêu cầu VH tạo WR thay thế theo QTBD khi có vật tư về. Kết quả: Transmitter lỗi, đang chờ vật tư thay thế |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
60 | PC Cụm CO2 TP | N/A | 2471 | UTILITY | DK-PLC | VH báo PC không lên nguồn | SCĐX | Nguyên nhân: Do lỏng kết nối Thực hiện: Kiểm tra thiết bị laptop của nhà thầu để lại không dùng pin chỉ cắm sạc, do lỏng kết nối nên laptop không lên nguồn. Đã điều chỉnh chân cắm , jack sạc lại ,hiện laptop đã hoạt động lại bình thường. Kết quả: Hiện laptop đã hoạt động lại bình thường. |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
61 | L08201B | N/A | 1352 | NPK | DK-NPK | VH báo Piston đá bao lỗi kích hoạt sớm . | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân . Thực hiện: Kiểm tra cân chỉnh lại sensor nhận bao, Piston đã đá bao đúng thời điểm theo yêu cầu VH . Kết quả: Piston đã đá bao đúng thời điểm theo yêu cầu VH . |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
62 | L08201B | N/A | 1355/LVC | NPK | DK-NPK | Cân thỉnh thoảng có 1 bao sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Tốc độ xuống đạm cửa tinh và cửa thô hơi nhanh gây sai ký Thực hiện: Điều chỉnh thông số cửa thô cửa tinh để tốc độ xuống đạm nhỏ lại Kết quả: Cân đã hoạt động đúng |  |  |  | 9 | 2026-02-26 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
63 | 31KV-004A | N/A | 2761/LVC | UTILITY | DK-VALVE | VH báo van không mở được | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ body bị kẹt nhẹ Thực hiện: Kiểm tra van tới chu trình nhưng van không mở ra được. Yêu cầu VH cô lập đóng/mở van bằng tay cũng ko mở. Tiến hành tăng áp supply lên 6,3bar đóng/mở van bằng tay bình thường không bị kẹt. Sau đó trả lại áp supply về như ban đầu test lại cùng vận hành đạt. Kết quả: Van đã hoạt động đóng/mở bình thường đúng chu trình. Bàn giao ĐVVH theo dõi. |  |  |  | 9 | 2026-02-27 | 1.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
64 | 07PI-3992 | N/A | 777/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Rò dịch glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Rò qua nút vặn điều chỉnh kim Thực hiện: Tháo về chuyển Tổ HCHC sửa chữa. Ca sau theo dõi lắp lại khi thực hiện xong. Kết quả: Đồng hồ đã tháo về chuyển Tổ HCHC |  |  |  | 9 | 2026-02-27 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
65 | 06PI-1362 | N/A | 777/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Rò dịch glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Rò dịch qua lắp lưng. Thực hiện: Tiến hành đập chặt và châm lại dịch glycerin. Kết quả: Đồng hồ áp hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 9 | 2026-02-27 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
66 | L48001E | N/A | 03083/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Bảng LEB hiển thị cân B line E hiển thị không đúng. | SCĐX | Nguyên nhân: Board mạch bị ẩm dịch đạm. Thực hiện: Kiểm tra LEB hiển thị bị dư nét. Tiến hành tháo vệ sinh lại board mạch đưa bảng hiển thị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 9 | 2026-02-27 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
67 | L08201A | N/A | 1358/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân đóng bao sang 50kg theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu đóng bao 50kg. Thực hiện: Chuyển cân 25kg lên đóng bao 50kg theo yêu cầu VH Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 9 | 2026-02-27 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
68 | L08201A | N/A | 1358/LVC | NPK | DK-NPK | Cân đóng dao động dư/thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân đóng nhanh gây dao động. Thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cửa tinh cửa thô phù hợp. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 9 | 2026-02-27 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
69 | MÁY TÍNH CAMERA P.AN TOÀN | N/A | N/A | HSE | DK-CCTV | An toàn báo màn hình máy tính camera không lên hình | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ hỏng main hoặc hỏng ổ cứng máy tính bàn. Thực hiện: Hỗ trợ An toàn kiểm tra máy tính có đèn nhưng không lên hình ảnh. Tiến hành vệ sinh khởi động lại nhưng không được. Tạm thời đã cách ly nguồn máy tính. Yêu cầu An Toàn báo nhà thầu sửa chữa. Kết quả: Máy tính không khởi động được. Hiện chưa bàn giao về Điều khiển. Bàn giao An toàn yêu cầu nhà thầu xử lý. |  |  |  | 9 | 2026-02-27 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
70 | V48005 | N/A | 3084/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Lỗi Switch | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ Switch kẹt Thực hiện: Tiến hành vệ sinh lại Switch, sau đó phối hợp ĐVCQ reset lại vị trí cào. Kết quả: Switch hết kẹt, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-27 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
71 | L48001F | N/A | 3084/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in bẫn Thực hiện: Vệ sinh lại đầu in, chạy lại máy in lỗi ngắt cao áp. Tạm thời cho máy in chạy tuần hoàn chờ theo dõi. Cuối ca ĐVCQ báo máy in đã hoạt động lại bình thường. Kết quả: Máy in hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-27 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
72 | L08201C | N/A | N/A | NPK | DK-NPK | Phối hợp VH Điện kiểm tra Máy may lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thấy máy may thỉnh thoảng không may, tín hiệu đầu dò bình thường, phát hiện contactor chập chờn, báo ĐVCQ yêu cầu VH Điện kiểm tra. Kết quả: Cuối ca ĐVCQ báo máy may vẫn còn lỗi, chuyển ca sau phối hợp khi có yêu cầu. |  |  |  | 9 | 2026-02-27 | 1 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
73 | L48001A | N/A | 3084/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Lưu lượng Khí chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh lại khí cửa tinh. Cân hoạt động đúng Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 9 | 2026-02-27 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
1 | L08201A | N/A | 1358/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân đóng bao sang 20kg theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu đóng bao 25kg. Thực hiện: Chuyển cân 50kg xuống đóng bao 25kg theo yêu cầu VH Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
2 | MÁY MAY L08201A | N/A | 1358/LVC | NPK | DK-NPK | Piston cắt chỉ không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng fitting ống khí của piston Thực hiện: Tháo thay mới fiting cắt chỉ của máy may đưa vào hoạt động. Kết quả: Máy may hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
3 | L08201B | N/A | 1358/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A line B dao động dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số cửa tinh chưa phù hợp. Thực hiện: Tiến hành điều chỉnh lại thông số đưa cân vào hoạt động. Kết quả: Cân A hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
4 | MÁY ĐÁ BAO LINE B | N/A | 1358/LVC | NPK | DK-NPK | Bao lỗi đi qua nhưng không đá bao | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor bắt bao bị lệch gương. Thực hiện: Kiểm tra canh chỉnh lại sensor hị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
5 | MÁY MAY L08201C | N/A | 1358/LVC | NPK | DK-NPK | Máy may không hoạt động (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: CB 7KM1 chập chờn Thực hiện: Ca Đêm 27/02/2026: Kiểm tra thấy máy may thỉnh thoảng không may, tín hiệu đầu dò bình thường, phát hiện contactor chập chờn, báo ĐVCQ yêu cầu VH Điện kiểm tra. Ca ngày 28/02/2026: Phối hợp Điện kiểm tra CB 7KM1 chập chờn. Bên Điện đã thay thế CB mới đưa vào hoạt động. Kết quả: Máy may hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 1.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
6 | L08202C | N/A | 1358/LVC | NPK | DK-NPK | Ống khí thân robot bị tuột | SCĐX | Nguyên nhân: Ống khí loã hoá bể. Thực hiện: Lấy ống khí mới và fitting mới thay thế đưa robot vào hoạt động. Kết quả: Robot hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
7 | MÁY IN 03 L48001A | N/A | 3086/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu phun lệch tia không đúng vào ống thu hồi. Thực hiện: Kiểm tra vệ sinh đầu phun chỉnh lại tia mực đúng vào ống thu hồi mực. Đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Máy in hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
8 | MÁY IN 04 L48001A | N/A | 3086/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Lệch tia mực (đang dự phòng) | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu phun lệch tia mực lem Thực hiện: Kiểm tra vệ sinh đầu phun chỉnh lại tia mực. Đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Máy in hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
9 | L48001B | N/A | 3086/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A line B lệch zero | SCĐX | Nguyên nhân: Cân lệch -0,7 kg Thực hiện: Kiểm tra vệ sinh lại loadcell sau đó zero lại cân. Đưa cân vào hoạt động. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
10 | 08LT-0018 | 2000018953 | 1359/LVC | NPK | DK-AMLL | Bộ đo mức báo âm | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng transmitter Thực hiện: Kiểm tra trên DCS thiết bị báo giá trị âm. Tiến hành kiểm tra tại site HMI ko lên nguồn. Đo nguồn supply 23.4VDC. Đã yêu cầu VH khởi tạo WR trình ký thay thế vật tư. Kết quả: Thiết bị đo mức đang hỏng. Chờ vật tư thay thế. |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 2 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
11 | 08N7L2M018 | N/A | 1359/LVC | NPK | DK-F&G | Module dây báo nhiệt báo lỗi FireTrouble | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng module FMM101 Thực hiện: Kiểm tra cùng An toàn dây báo nhiệt hỏng module FMM101. Yêu cầu An toàn khởi tạo WR trình ký vật tư thay thế. Kết quả: Thiết bị đang hỏng module. Chờ vật tư thay thế. |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 1 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
12 | MÁY DÁN TEM L08201C | N/A | 1359/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo máy dán chập chờn không dán được | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor nhận tem chập chờn do support bị rung. Thực hiện: Kiểm tra gia cố lại support sensor. Test lại sensor đã hết chập chờn. Kết quả: Máy dán tem hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
13 | 04TT-5038 | N/A | 000'88/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Báo lỗi CNF | SCĐX | Nguyên nhân: Transmitter hỏng Thực hiện: Kiểm tra thấy Transmitter simen TH400 range 0-600oC, Sensor TC N. Đo nguồn cấp 13.1Vdc, nhiệt độ sensor được 499oC. Tiến hành source nhiệt từ transmitter vào không thấy hiển thị trên DCS. Nhiệt độ vẫn báo 0oC. Download lại transmitter vẫn không hết lỗi. Kết quả: Transmitter hỏng, chờ có vật tư mói thay thế |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 1 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
14 | L08201A | N/A | 1361/LVC | NPK | DK-NPK | Cân dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra cân sai ký, tiến hành điều chỉnh lại thông số cửa thô. Kết Quả: Cân đã hết sai ký, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
15 | L08201B | N/A | 1361/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân đóng 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Chuyển theo yêu cầu Thực hiện: Chuyển cân từ 25kg lên 50kg theo yêu cầu. Kết Quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVC |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
16 | 48N06L1M011 | N/A | N/A | KHO 10000 TẤN | DK-F&G | Báo lỗi reset không hết | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Phối hợp TC An Toàn kiểm tra thấy đầu dò Beam vị trí trên cao nên không thao tác kiểm tra được. Tạm thời thống nhất Disable chuyển ca ngày đánh giá kiểm tra. Kết Quả: Tín hiệu đang được Disable, chuyển ca sau phối hợp lắp giao kiểm tra |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
17 | 48N06L1M060 | N/A | N/A | KHO 10000 TẤN | DK-F&G | Báo lỗi reset không hết | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Phối hợp TC An Toàn kiểm tra nhưng chưa tìm thấy thiết bị. Tạm thời thống nhất Disable chuyển ca ngày đánh giá kiểm tra. Kết Quả: Tín hiệu đang được Disable, chuyển ca sau phối hợp lắp giao kiểm tra |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
18 | L08201A | N/A | 1361/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A lỗi không đóng bao được | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ cân treo Thực hiện: Kiểm tra thấy cân treo 22-24kg không xả. Reset lại cân sau đó hoạt đông dư ký. Tiến hành điều chỉnh lại thông số cửa thô Kết Quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
19 | 57N04L1D107 | N/A | N/A | KHO HÓA CHẤT | DK-F&G | Báo lỗi reset không hết | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Phối hợp TC An Toàn kiểm tra thấy đầu dò Beam vị trí trên cao nên không thao tác kiểm tra được. Tạm thời thống nhất Disable chuyển ca ngày đánh giá kiểm tra. Kết Quả: Tín hiệu đang được Disable, chuyển ca sau phối hợp lắp giao kiểm tra |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
20 | L48001B | N/A | N/A | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân B thỉnh thoảng đóng 60kg | SCĐX | Nguyên nhân: Đạm vón cục Thực hiện: Cân hoạt động đúng, thỉnh thoảng đóng 60kg do có đạm vón cục. Đã yêu cầu ĐVCQ xử lý phần đạm cục Kết Quả: Cân hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-02-28 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
21 | L08201A | N/A | 1363/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A sai ký, Cửa xả kẹt không đóng làm tràn đạm. | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số đầu cân chưa phù hợp. Switch gạt bị kẹt nên của xả không đóng. Thực hiện: Đầu ca điều chỉnh thông số đầu cân theo dõi cân hoạt động đúng. Đầu giờ chiều switch điều khiển cửa xả bị kẹt làm cửa xả không đóng. Kiểm tra do thanh gạt switch bị cong làm kẹt switch. Sau khi điều chỉnh cân hoạt động bình thường Kết quả: Cân hoạt động bình thường |  |  |  | 10 | 2026-03-01 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
22 | L08301B | N/A | 3435/LVC | GIAO NHẬN | DK-NPK | P.Giao nhận yêu cầu nâng giới hạn chiều cao cáp bóc hàng hàng. Vì thuyển có chiều cao lớn | SCĐX | Nguyên nhân: Do thuyền cao cần nâng chiều cao cáp bóc lên cao để cẩu hàng Thực hiện: Điều chỉnh switch giới hạn chiều cao cáp móc hàng. phù hợp với chiều cao thuyền. Kết quả: Đã nâng chiều cao cáp móc hàng. |  |  |  | 10 | 2026-03-01 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
23 | K04301 | N/A | 0001/LVC | AMONIA | DK-NPK | Tháo đầu dò độ rung cho Cơ khí bảo dưỡng máy nén | SCĐX | Nguyên nhân: Tháo đầu dò để Cơ khí bảo dưỡng máy nén Thực hiện: Đã tháo 04VT3202, 03 mang về phòng bảo quản đầu dò. Cách lý tín hiệu các đầu dò 04VT3202-03-04 tại junction box. Kết quả: Đã tháo đầu dò |  |  |  | 10 | 2026-03-01 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
24 | 20AT-2013B | N/A | 2762/LVC | UTILITY | DK-F&G | Vận hành báo giá trị sai. Giá trị vận hành hằng ngày PH 5-6 nhưng hiện tại tăng lên PH 9 | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa phát hiện bất thường. Thực hiện: Sau khi ra kiểm tra thì giá trị trở về PH 5.x. Tương đối đúng. Theo dõi chiều có mưa giá trị PH tăng lại 9.x. Nghi do nhiệt độ công nghệ giảm nên chưa đánh giá nguyên nhân do đâu. Hôm sau kiểm tra tiếp. Kết quả: Hiện chưa phát hiện bất thường, Cần theo dõi thêm |  |  |  | 10 | 2026-03-01 | 1 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
25 | L48001A | N/A | 3087/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in số 3, vận hành báo lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Kiểm tra thấy lệch tia mực, tiến hành vệ sinh đầu in và điều chỉnh lại tia mực. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 10 | 2026-03-01 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
26 | L08201C | N/A | 1364/lvc | NPK | DK-NPK | Máy in vận hành báo lỗi ngắt cao áp. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Kiểm tra thấy lệch tia mực, tiến hành vệ sinh đầu in và điều chỉnh lại tia mực. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 10 | 2026-03-01 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
27 | L08201A | N/A | 1364/lvc | NPK | DK-NPK | VH báo dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân đóng nhanh. Thực hiện: Kiểm tra thấy cân đóng nhanh, tiến hành điều chỉnh lại thông số cho phù hợp. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 10 | 2026-03-01 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
28 | L08201B | N/A | 1364/lvc | NPK | DK-NPK | VH báo không xả được đạm | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Kiểm tra thấy cân báo lỗi nhưng không hiển thị lỗi sau khi cơ khí xử lý rò liệu, tiến hành reset lại lỗi. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 10 | 2026-03-01 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
29 | L48001B | 2000018943 | 3087/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo cân B line B xả 60kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ hỏng solenoid cửa tinh Thực hiện: Kiểm tra thấy cân thỉnh thoảng đóng 60kg, nghi ngờ solenoid có vấn đề tiến hành sử dụng solenoid dự phòng thay thế. Sau khi thay thế, theo dõi một thời gian thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Sau khi thay thế, theo dõi một thời gian thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 10 | 2026-03-01 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
30 | L48001E | N/A | 3087/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo không chạy được V48011E | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ kẹt CK Thực hiện: Quan sát thấy CB bị nhảy, sau khi Điện ON CB lại thì băng chạy có chạy nhưng chạy không nổi, nghi ngờ kẹt CK. Bàn giao CK xử lý, thiết bị ĐK hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH.( Cơ khí kiểm tra hỏng hộp số ca ngày xử lý ) Kết quả: Thiết bị ĐK hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 10 | 2026-03-01 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
31 | L48001A | N/A | 3087/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân đóng bao sang 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Chuyển theo yêu cầu VH , Thực hiện: Thực hiện chuyển cân đóng bao 40kg về 25kg theo yêu cầu VH. Điều chỉnh thông số phù hợp, cân hoạt đông đúng, bàn giao VH Kết quả: Cân hoạt đông đúng, bàn giao VH |  |  |  | 10 | 2026-03-01 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
32 | L08202A | N/A | 1364/lvc | NPK | DK-NPK | Hỏng ống khí | SCĐX | Nguyên nhân: Lão hóa. Thực hiện: Kiểm tra, hỏng ống khí, tiến hành thay thế đoạn ống khí bị hỏng, đưa thiết bị vảo hoạt động bình thường, bàn giao VH . Kết quả:Thiết bị vảo hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 10 | 2026-03-01 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
33 | 20AT-2013B | N/A | 2768/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Vận hành báo giá trị sai. Giá trị vận hành hằng ngày PH 5-6 nhưng hiện tại tăng lên PH 9 (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Đường Thực hiện: Ngày 1/3/26 Sau khi ra kiểm tra thì giá trị trở về PH 5.x. Tương đối đúng. Theo dõi chiều có mưa giá trị PH tăng lại 9.x. Nghi do nhiệt độ công nghệ giảm nên chưa đánh giá nguyên nhân do đâu. Hôm sau kiểm tra tiếp. Ngày 2/3/26 kiểm tra với mẫu chuẩn thì đạt, thấy có bọt trong ống dịch KCL. Đã vent hết bọt khí đưa thiết bị vào làm việc. Giá trị đang ổn. Cần theo dõi thêm Kết quả: Giá trị đang ổn định |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
34 | L08201B | N/A | 1366/LVC | NPK | DK-NPK | Rò đạm cửa xả | SCĐX | Nguyên nhân: Do cửa xả chưa kín Thực hiện: Đã phối hợp với Cơ khí NPK sửa lại họng xả. Kết quả: Cân đã hết rò đạm. |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
35 | L08201A | N/A | 1366/LVC | NPK | DK-NPK | Vận hành báo cân dừng đột ngột | SCĐX | Nguyên nhân: Do cân không tự zero Thực hiện: Kiểm tra phát hiện cân lệch zero. Sau khi vệ sinh sạch man zero đầu cân. Kết quả: Cân đa hoạt động bình thường |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
36 | H08025 | N/A | 1366/LVC | NPK | DK-NPK | Cân không đồng bộ đầu cân và bộ điều khiển | SCĐX | Nguyên nhân: Do sai mode hoạt động Thực hiện: Kiểm tra giá trị đầu cân và bộ điều khiển lệch nhau. Thay đổi mode đầu câu giá trị đc được đồng bộ Kết quả: Cân hoạt động bình thường |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
37 | 06TI-2273 | N/A | 0792/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Nghi sai giá trị | SCĐX | Nguyên nhân: PI hoạt động sai Thực hiện: Tháo PI mang về tổ Hiệu chuẩn kiểm tra và chuẩn. Do chưa xong nên chưa lắp lại. Kết quả: Thiết bị đang hiệu chuẩn |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
38 | 06LI-1527 | 0 | 0792/LVC | UREA | DK-AMLL | Tấm lật chỉ thị mức level gauge không đều. | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi do từ tính yếu Thực hiện: Dùng nam cham kéo lại tấm lật cho đúng mức chỉ thị Kết quả: Thiết bị đả chỉ thị đúng |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
39 | 21KV-1002D1 | N/A | 2768/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Vận hành báo van hoạt động sai | SCĐX | Nguyên nhân: Do body van bẩn gây passing ra đường vent Thực hiện: Kiểm tra phát hiện body van passing qua đường vent. Tháo body kiểm tra phát hiện bùn là van đóng không kín. Đã vệ sinh sạch body lắp lại van hoạt động đúng Kết quả: Van hoạt động bình thường |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
40 | 21KV-1002D2 | N/A | 2768/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Vận hành báo van hoạt động sai | SCĐX | Nguyên nhân: Do body van bẩn gây passing ra đường vent Thực hiện: Kiểm tra phát hiện body van passing qua đường vent. Tháo body kiểm tra phát hiện bùn là van đóng không kín. Đã vệ sinh sạch body lắp lại van hoạt động đúng Kết quả: Van hoạt động bình thường |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
41 | 20LT-2004 | N/A | 2768/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Vận hánh báo LCD transmitter mờ không thấy số | SCĐX | Nguyên nhân: LCD hỏng do tuổi thọ Thực hiện: kiểm tra LCD không hiển thị. Lấy LCD tái sữ dụng thay thế Kết quả: LCD đa hiển thị lại bình thường |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
42 | 06FT-1037 | N/A | 0792/LVC | UREA | DK-AMLL | Giá trị sai ( tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa kiểm tra được do transmitter ngoài sàn thao tác Thực hiện: Khảo sát transmitter trên tầng sàn Ure và nằm ngoài sàn thao tác không thể thực hiện. Đang yêu cầu lắp giáo kiểm tra Kết quả: Ngày 3/3/26 lắp giáo sẽ kiểm tra |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
43 | N4L01D107 | N/A | 0788/CLKP | HSE | DK-F&G | Thiết bị alarm trên hệ thống báo cháy | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Phối hợp cùng P.An Toàn test khi kho Hóa chất mở đèn thì thiết bị dò khói dạng beam hoạt động bình thường, Khi tắt đèn thì thiết bị alarm. Đã test nhiều lần vẫn chưa xử lý được lỗi. Thiết bị khác cùng trong kho thì không bị. Đang trình vật tư thay thế loại trừ. Hôm sau nhận vật tư sẽ thay thế đầu beam. Đang Disable đầu dò Kết quả: Đang disable đầu dò hôm sau xử lý. |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
44 | 07PI-3992 | N/A | 0792/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Rò dịch glycerin ( tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Rò qua nút vặn điều chỉnh kim Thực hiện: Ngày 27/2/26 Tháo về chuyển Tổ HCHC sửa chữa. Ca sau theo dõi lắp lại khi thực hiện xong. Ngày 2/3/26 Tổ hiệu chuẩn xong đã lắp lại PI Kết quả: PI họa động đúng |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
45 | WT48001B | N/A | 3093/LVC | SAN PHAM | DK-HIEU CHUAN | Cân đối chứng thường xuyên sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Do băng tải V48012B rách, phần rách cọ vào cân đối chứng gây sai ký. Thực hiện: Phối hợp cùng TT đóng bao kiểm tra phát hiện băng tải V48012B rách mảnh rách va vào cân đối chứng gây sai ký. Cơ khí đã xử lý phần rách. Test lại cân đối chứng hoạt động đúng. Kết quả: Cân đối chứng hoạt động đún |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
46 | WT48001A | N/A | 3093/LVC | SAN PHAM | DK-HIEU CHUAN | Cân đối chứng thường xuyên sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi do cài đặt Thực hiện: Khi kiểm tra phát hiện giá trị cài alarm sai. Đã test lại bao alarm đúng Kết quả: Cân đã alarm đúng |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
47 | 48N06L1M011 | N/A | N/A | KHO 10000 TẤN | DK-F&G | Báo lỗi reset không hết ( tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Do trong quá trình bóc hàng bui phát tán gây alarm Thực hiện: Đêm 28/2/26 Phối hợp TC An Toàn kiểm tra thấy đầu dò Beam vị trí trên cao nên không thao tác kiểm tra được. Tạm thời thống nhất Disable chuyển ca ngày đánh giá kiểm tra. Ngày 2/3/26 phối hợp cùng P.An toàn enable đầu dò đã hết alarm. Kết Quả: Tín hiệu đang được hoạt động bình thường |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
48 | 27LT-0007 | N/A | 2768/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Tháo transmitter để Cơ khí hàn bồn | SCĐX | Nguyên nhân: Cần tháo transmitter để hàn bồn Thực hiện: Đã tháo transmitter để tại site. Khi nào Cơ khí hàn xong sẽ gắn lại Kết quả: Đã tháo transmitter |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
49 | L48002A | N/A | 003094/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo chuyển robot về gấp bao 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Kiểm tra, thực hiện theo y/c VH chuyển robot về gấp 50kg. Thiết bị hoạt động bình thường sau khi chuyển bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường sau khi chuyển bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
50 | L48001A | N/A | 003094/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo chuyển cân từ 25kg về 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Thực hiện theo y/c VH chuyển cân đóng bao từ 25kg về 50kg, điều chỉnh thông số cửa thô và tinh cho phù hợp. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
51 | L08201B | N/A | 001352/lvc | NPK | DK-NPK | VH báo Piston đá bao lỗi kích hoạt sớm . | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân . Thực hiện: Kiểm tra, cân chỉnh lại sensor nhận bao, piston đã đá bao đúng thời điểm theo yêu cầu VH . Kết quả: Đá bao hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
52 | L08202C | N/A | 001352/lvc | NPK | DK-NPK | VH báo ống khí điều khiển Piston kẹp pallet của Robot C bị bể . | SCĐX | Nguyên nhân: Do ống khí sử dụng lâu ngày bị lão hóa . Thực hiện: Kiểm tra, thay thế đoạn ống mới, bộ kẹp pallet hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Robot đã hoạt động bình thường, bàn giao VH . |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
53 | HIS0242 | N/A | 001352/lvc | NPK | DK-DCS | Không vận hành được, không hiển thì giá trị | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Kiểm tra, his bị treo không thao tác được, nhấn phím không tác dụng, tiến hành reset cứng, khởi động lại PC. His đã hoạt động lại bình thường, bàn giao VH Kết quả: His đã hoạt động lại bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
54 | 21TT-1010H | N/A | 001352/lvc 1055/clkp | UTILITY | DK-NHIET DO | Thiết bị Alarm I.O.P | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Kiểm tra cách ly tín hiệu, looptest transmitter YTA70 kiểm tra transmitter chưaphát hiện bất thường. Tiến hành đo đạt dây RTD nối dài đến sensor phát hiện điên trở dao động , lệch nhiều chính- phụ ( Do quạt đang chạy nên chỉ kiểm tra bên ngoài ). Hiện tại tín hiệu đang giữ bypass, khi nào VH dừng quạt thì kiểm tra bên trong . Kết quả: Thiết bị Alarm I.O.P Hiện tại tín hiệu đang giữ bypass, khi nào VH dừng quạt thì kiểm tra bên trong, chuyển ca theo dõi xử lý khi quạt dừng. |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 2 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
55 | L08201A | N/A | 001352/lvc | NPK | DK-NPK | Cân 1 dư kg | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra, điều chinh thông số phù hợp trên receipt , cân hoạt động đúng, bàn giao VH Kết quả: Cân hoạt động đúng , bàn giao VH |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
56 | L48001B | N/A | 003094/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân Acân sai kg, dao động | SCĐX | Nguyên nhân: nghi ngờ loadcell lỗi Thực hiện: Kiểm tra, cân chỉnh lại dây đai thùng cân, zero lại cân, calib với tải chuẩn. Cân đóng được vài bao thì bị dao động zero, đo đạt kiểm tra thì tín hiệu loadcell từ bộ cộng về đầu cân bị dao động, cuối ca chưa xử lý xong, chuyển ca ngày tiếp tục xử lý . hiện tại line B Off cân A, cân B đóng bình thường. Kết quả: Cuối ca chưa xử lý xong, chuyển ca ngày tiếp tục xử lý . hiện tại line B Off cân A, cân B đóng bình thường. |  |  |  | 10 | 2026-03-02 | 1.5 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
57 | L08202C | N/A | 1369/LVC | NPK | DK-NPK | Robot bể ống khí ( giao ca ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Bể do ống nhựa bị lão hóa Thực hiện: Kiểm tra thấy nứt ống khí phi 8mm do lão hóa. Tiến hành thay mới ống khí. Kết quả: Đã thay ống khí mới theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
58 | PRINTER C | N/A | 3095/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Treo máy Thực hiện: Kiểm tra thấy máy in bị treo, màn hình không thao tác dược. Tiến hành ngắt nguồn và khội phục lại. Máy in hết lỗi và hoạt động bình thường. Tiến hành rữa lại đầu in. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường sau khi chuyển bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
59 | L48001B | N/A | 3095/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A cân sai kg, dao động ( giao ca ) | XLTĐ | Nguyên nhân: nghi ngờ loadcell lỗi Thực hiện: Ca Đ 02 03 2026 Kiểm tra, cân chỉnh lại dây đai thùng cân, zero lại cân, calib với tải chuẩn. Cân đóng được vài bao thì bị dao động zero, đo đạt kiểm tra thì tín hiệu loadcell từ bộ cộng về đầu cân bị dao động, cuối ca chưa xử lý xong, chuyển ca ngày tiếp tục xử lý. hiện tại line B Off cân A, cân B đóng bình thường. Ca N 03 03 2026 kiểm tra thấy tắc đường khí solenoid cửa thô và tinh tắc không đóng bao được. Tiến hành thông tắc solenoid, cân chỉnh và calibrate lại cân. Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
60 | 21TT-1010H | N/A | 1055/CNCL | UTILITY | DK-NHIET DO | Báo lỗi I.O.P ( giao ca ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Ca Đ 02 03 2026 Kiểm tra cách ly tín hiệu, looptest transmitter YTA70 kiểm tra transmitter chưaphát hiện bất thường. Tiến hành đo đạt dây RTD nối dài đến sensor phát hiện điên trở dao động , lệch nhiều chính- phụ ( Do quạt đang chạy nên chỉ kiểm tra bên ngoài ). Hiện tại tín hiệu đang giữ bypass, khi nào VH dừng quạt thì kiểm tra bên trong. Ca N 03 03 2026 tổ DK-BENT đã thay mới Sensor, đã bỏ bypass sau khi theo dõi ổn định. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
61 | 27LI-0065 | N/A | 2783/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Lắp lại Level gauge ( tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Lắp lại theo yêu cầu Thực hiện: Lắp lại thiết bị theo yêu cầu sau khi cơ khí BD van block xong. Kết quả: Đã lắp lại thiết bị, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
62 | 27LT-0007 | N/A | 2783/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Lắp lại transmitter | SCĐX | Nguyên nhân: Lắp lại theo yêu cầu Thực hiện: Lắp lại thiết bị theo yêu cầu sau khi cơ khí BD van block xong. Kết quả: Đã lắp lại thiết bị, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
63 | K04301 | N/A | 0022/LVC | AMONIA | DK-BENTLY | Lắp lại đầu dò ( tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Ca N 01 03 2026 Đã tháo 04VT3202, 03 mang về phòng bảo quản đầu dò. Cách lý tín hiệu các đầu dò 04VT3202-03-04 tại junction box. Ca N 03 03 2026 lắp lại các đầu dò trên theo yêu cầu. Kết quả: Đã lắp lại đầu dò theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
64 | N4L01D107 | 2000018954 | N/A | HSE | DK-F&G | Thiết bị alarm trên hệ thống báo cháy (tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Ca N 02 03 2026 Phối hợp cùng P.An Toàn test khi kho Hóa chất mở đèn thì thiết bị dò khói dạng beam hoạt động bình thường, Khi tắt đèn thì thiết bị alarm. Đã test nhiều lần vẫn chưa xử lý được lỗi. Thiết bị khác cùng trong kho thì không bị. Đang trình vật tư thay thế loại trừ. Hôm sau nhận vật tư sẽ thay thế đầu beam. Đang Disable đầu dò. Ca N 03 03 2026 phối hợp tổ DK-F&G thay thế thiết bị mới Kết quả: Đầu dò đã hết báo lỗi và hoạt động bình thường. |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
65 | L48001B | N/A | 3095/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A lệch zero | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Quan sát thấy cân lệch dương 200g. Tiến hành zero lại cân. Kết quả: Cân hết báo lỗi, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
66 | L08202C | N/A | 1369/LVC | NPK | DK-NPK | Robot bể ống khí | SCĐX | Nguyên nhân: Bể do lão hóa Thực hiện: Cắt bỏ đoạn ống khí bể và đấu nối lại. Kết quả: Đã khắc phục ống khỉ bể theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
67 | L08201A | 2000018926 | 1369/LVC | NPK | DK-NPK | Piston RFID rò khí | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng phót Thực hiện: Kiểm tra thấy piston hỏng phót làm rò khí lớn làm tem RFID không dán được. Nhận trước piston mới thay thế, Test lại cùng ĐVVH, máy đã dán tem bình thường. Kết quả: Đã thay mới piston, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 3 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
68 | WT48001C | N/A | 3095/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Cân lỗi Trip liên tục | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Cách ly loadcell và đầu cân kiểm tra không phát hiện gì bất thường, tiến hành cắt bỏ đoạn dây đầu cos và bấm cos lại. Cân hết báo lỗi sau khi đấu nối lại. Kết quả: Cân hất báo lỗi, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 2.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
69 | 48WT-02B L48001B | L48001B | 3787/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân dư 170gram so với cân bàn | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Calib lại cân và kểm tra, cân hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
70 | 48WT-02C L48001B | L48001B | 3787/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân dư 60gram so với cân bàn | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Calib lại cân và kểm tra, cân hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
71 | W48001B | L48001B | 3807/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng dừng và báo lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Khoảng cách sensor chưa phù hợp với bao 25kg Thực hiện: Thực hiện chỉnh lại vị trí của sensor bắt đầu và senor kết thúc cho phù hợp. Cân hoạt động bình thường Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
72 | W48001C | L48001B | 3095/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng lệch 120gram cao hơn so với cân bàn | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Thực hiện Calib lại cân đối chứng và kểm tra cân hoạt độn đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
73 | W48001D | L48001B | 3095/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng lệch 150gram cao hơn so với cân bàn | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Thực hiện Calib lại cân đối chứng và kểm tra cân hoạt độn đúng. - Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
74 | 34N1L1M098 | L48001B | 3095/LVC | HSE | DK-F&G | Nút nhấn báo lỗi NO ANSWER trên tủ vùng | SCĐX | Nguyên nhân: Nút nhấn bị lỏng chân đế Thực hiện: Thực hiện gia cố lại box chân đế của nút nhấn. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
75 | EMS-WW | L48001B | 02784/LVC | HSE | DK-PHAN TICH | Giá trị lưu lượng xả thải không hiển thị trên webapp | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu dò bộ đo lưu lượng bắt không tốt Thực hiện: Vệ sinh lại các jack cắm + bôi thêm silcol bám dính bề mặt đầu dò và đường ống. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-03-03 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
76 | 60N4L1D019 | 2000018981 | 3379/LVC 793/CNCL | HSE | DK-F&G | Alarm Fire Trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng do tuổi thọ Thực hiện: Kiểm tra, vệ sinh thiết bị không hết lỗi. Mượn VT mới từ kho NM thay thế. Thiết bị đã hết báo lỗi. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-03-04 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
77 | 60N4L1D021 | 2000018982 | 3379/LVC 793/CNCL | HSE | DK-F&G | Alarm Fire Trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng do tuổi thọ Thực hiện: Kiểm tra, vệ sinh thiết bị không hết lỗi. Mượn VT mới từ kho NM thay thế. Thiết bị đã hết báo lỗi. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-03-04 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
78 | 34N1L1D053 | 2000018974 | 1891/LVC 793/CNCL | HSE | DK-F&G | Alarm Fire Trouble | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng do tuổi thọ Thực hiện: Kiểm tra, vệ sinh thiết bị không hết lỗi. Thay mới đầu dò, thiết bị đã hết báo lỗi. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-03-04 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
79 | 20AT-2004A/B/C | N/A | 2765/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Transmitter lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ các điểm tiếp xúc không tốt Thực hiện: Off và on lại nguồn trans vẫn báo lỗi " Fatal Application Error". tiến hành Off nguồn và vệ sinh các điểm tiếp xúc giữa transmitter và màn hình sau đó On lại nguồn. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-03-04 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
80 | L48001C | N/A | 3241/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Loadcel bám đạm Thực hiện: Kiểm tra thấy loadcell bám đạm, tiến hành vệ sinh lại loadcell, cân chỉnh lại lưu lượng khí Kết quả: Cân đã hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-03-04 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
81 | L08301A | N/A | 3442/LVC | GIAO NHẬN | DK-NPK | Cẩu trục không di chuyển được | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân. Thực hiện: Ngoại quan thấy các Switch giới hạn hành trình kẹt do dính nước sơn, sau khi xử lý switch hành trình kiểm tra thấy cẩu nâng lên hạ xuống bình thường. Cẩu lỗi không di chuyển tới lui được, kiểm tra không thấy có Ouput từ PLC ra. On và off nguồn PLC khới động lại vẫn không hết lỗi. Do VH chưa cần chạy cẩu gấp nên thống nhất chuyển ca sau xử lý. Kết quả: Cẩu chưa di chuyển tới lui được. Chuyển ca sau tiếp tục xử lý |  |  |  | 10 | 2026-03-04 | 1.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
82 | L48006C | N/A | 3442/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Lỗi không hoạt động được sau khi VH Điện BD | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa reset hết lỗi Thực hiện: Kiểm tra thấy màn hình HMI báo nhiều lỗi, tiến hành Ack và reset hết lôi. Shiploader đã hoạt động bình thường Kết quả: Shiploader hoạt động bình thường, bàn gioao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-03-04 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
83 | L48006C | N/A | 3442/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Chỉnh lại đầu dò tốc độ sau khi cơ khí BD | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thấy đầu dò tốc độ nằm xa, tiến hành cân chỉnh lại dầu dò. Kết quả: Đã cân chỉnh lại dầu dò theo yêu cầu, bàn gioao ĐVCQ |  |  |  | 10 | 2026-03-04 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
84 | L08301A | N/A | 1372/LVC 791CLKP | GIAO NHẬN | DK-NPK | Cẩu trục không di chuyển được (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Limit switch vị trí LS7 bung support. Thực hiện: Ca ngày 04/03/2026: Ngoại quan thấy các Switch giới hạn hành trình kẹt do dính nước sơn, sau khi xử lý switch hành trình kiểm tra thấy cẩu nâng lên hạ xuống bình thường. Cẩu lỗi không di chuyển tới lui được, kiểm tra không thấy có Ouput từ PLC ra. On và off nguồn PLC khới động lại vẫn không hết lỗi. Do VH chưa cần chạy cẩu gấp nên thống nhất chuyển ca sau xử lý. Ca đêm 04/03/2026: Kiểm tra do limitswitch LS7 bị bung support rớt. Chuyển ca ngày phối hợp Cơ khí hàn lại support. Kết quả: Cẩu trục chưa di chuyển tới lui được. Chuyển ca sau tiếp tục xử lý |  |  |  | 10 | 2026-03-04 | 2 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
85 | 08N7L2M018 | 200000019551 | 1359/LVC | HSE | DK-NPK | Module dây báo nhiệt báo lỗi FireTrouble (Tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng module FMM101 Thực hiện: Ca ngày 28.02.2026: Kiểm tra cùng An toàn dây báo nhiệt hỏng module FMM101. Yêu cầu An toàn khởi tạo WR trình ký vật tư thay thế. Ca đêm 04.03.2026: Nhận vật tư sau khi trình ký thay thế đưa thiết bị vào hoạt động bình thường. Kết quả: Module hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 10 | 2026-03-04 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
86 | W48001C | N/A | 3102/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân dư 50gram so với cân bàn. Thực hiện: Kiểm tra dùng cân chuẩn calib lại cân. Test đóng bao cân lại cùng cân bàn đạt Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 10 | 2026-03-04 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
87 | 48WT-02C L48001C | N/A | 3102/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân dao động dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số cân chưa phù hợp. Thực hiện: Yêu cầu vận hanh vệ sinh loadcell sau đó chỉnh lại thông số cân phù hợp. Test cùng VH đưa cân vào hoạt động Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 10 | 2026-03-04 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
88 | L08201B | N/A | 1359/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A và B dao động thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân dao động đóng nhanh gây lúc dư lúc thiếu. Thực hiện: Kiểm tra cả 2 cân A B đều dao động lúc dư lúc thiếu. Tiến hành điều chỉnh thông số cửa thô cửa tinh đóng chậm lại. Test đóng bao cùng VH đạt. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-03-04 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
89 | 04GT-1002 | 2000018988 | 814/lvc | UREA | DK-PHAN TICH | Thiết bị Alarm Fire Trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng sensor Thực hiện: Kiểm tra, thiết bị Alarm F-03, tiến hành vệ sinh sensor nhiều lần, nhưng vẫn Alarm, tiến hành thay thế sensor mới đưa thiết bị vào hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị vào hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
90 | 48N6L01D056 | 2000018986 | 1376/LVC | SAN PHAM | DK-F&G | Thiết bị Alarm Fire Trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor bẩn Thực hiện: Phối hợp An toàn kiểm tra, cách ly tin hiệu. Tiến hành vệ sinh sensor, thiết bị hết Alarm, hoạt động lại bình thường, An toàn đã Enable đưa vào hoạt động bình thường. Kết quả: An toàn đã Enable đưa vào hoạt động bình thường. |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
91 | 48N5L02M032 | 2000018985 | '1376/LVC | SAN PHAM | DK-F&G | Thiết bị Alarm Fire Trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Đang nghi sụt áp nguồn cấp Thực hiện: Qua kiểm tra, tiến hành đo đạt thấy có dấu hiệu sụt áp nguồn cấp, ca ngày hôm sau tiếp tục xử lý. Kết quả: Đang cách ly thiết bị, ca ngày hôm sau tiếp tuc. |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 2 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
92 | L08301A | N/A | 3443/lvc | GIAO NHẬN | DK-NPK | Kiểm tra cẩu trục 5T A ( giao ca ) | XLTĐ | 'Nguyên nhân: Limit switch vị trí LS7 bung support. Thực hiện: Ca ngày 04/03/2026: Ngoại quan thấy các Switch giới hạn hành trình kẹt do dính nước sơn, sau khi xử lý switch hành trình kiểm tra thấy cẩu nâng lên hạ xuống bình thường. Cẩu lỗi không di chuyển tới lui được, kiểm tra không thấy có Ouput từ PLC ra. On và off nguồn PLC khới động lại vẫn không hết lỗi. Do VH chưa cần chạy cẩu gấp nên thống nhất chuyển ca sau xử lý. Ca đêm 04/03/2026: Kiểm tra do limitswitch LS7 bị bung support rớt. Chuyển ca ngày phối hợp Cơ khí hàn lại support. Ca N 5/3 xử lý gia cố tạm support cho cẩu di chuyển được theo yêu cầu của GN Kết quả: Cẩu trục đã di chuyển theo yêu cầu VH, khi nào có thời gian điều kiện thì VH thông báo để làm hàn lại support. |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
93 | 04PI-3533 | N/A | 44/lvc | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị rò impulse line | SCĐX | Nguyên nhân: Rò khớp nối Thực hiện: Kiểm tra, tiến hành phối hợp VH cô lập xiết rò, thiết bị hết rò bàn giao VH ( valve bock passing nhỏ ) Kết quả: Thiết bị hết rò bàn giao VH |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
94 | L48002F | N/A | 1376/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH máy in Alarm ngắt cao áp (Máy in 04 ) | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in phun bẩn Thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
95 | L48002F | N/A | 1376/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH máy in Alarm ngắt cao áp (Máy in 08 ) | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in phun bẩn Thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
96 | W48001E | N/A | '1376/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo cân đủ ký qua nhưng báo lỗi. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thấy cân đủ ký nhưng đi qua báo lỗi, tiến hành điều chỉnh lại độ nhạy từ 0.2 lên 0.5. Sau khi điều chỉnh, theo dõi 1 thời gian thiết bị hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
97 | L08201B | N/A | 01376/lvc | NPK | DK-NPK | VH báo cân lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero. Thực hiện: Quan sát thấy cân lệch zero và báo lỗi Alarm 19. Tiến hành zero lại cân, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
98 | L48001A | N/A | 1376/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo chuyển cân đóng bao về 25kg. | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Thực hiện theo y/c VH, chuyển cân đóng bao về 25kg, điều chỉnh cửa tinh và thô cho phù hợp. Thiết bị hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
99 | W48001F | N/A | 3103/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo cân đủ ký nhưng báo lỗi. | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Phối hợp Tổ Chuyên môn điều chỉnh lại khoảng cách và xung của sensor kết thúc bao, theo dõi thời gian thiết bị hoạt động bình thường. Thiết bị hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
100 | 34AT-204 | N/A | 2662/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi bẩn sensor Thực hiện: Kiểm tra giá trị dao động, ngoại quan chưa phát hiện bất thường. Chưa dùng cụm RO để tháo vệ sinh sensor nên chưa vệ sinh được. Hôm sau khi nào dừng cụm RO Vận hành sẽ báo lại Kết quả: Thiết bị vẫn còn dao động |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
101 | 48LS103 | N/A | 3159/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Vận hành báo không có mức nhưng transmitter báo mức đầy | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng sensor đo mức Thực hiện: Kiểm tra mức thực không có, tiến hành kiểm tra transmitter phát hiện đèn báo trạng thái transmitter fail. Ca ngày nhận vật tư thay thế Kết quả: Thiết bị đang lỗi |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 2 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
102 | WT48001B | N/A | 3159/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng alarm liên tục | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor kết thúc bao chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra do chuyển từ 50 kg về 25 kg nên khoảng cách bao đến sensor cần điều chỉnh lại cho phù hơp. Sau khi cân chỉnh cân đã alarm bình thường Kết quả: Thiết bị vào hoạt động bình thường. |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
103 | L08201A | N/A | 1377/LVC | NPK | DK-NPK | Cân dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số đầu cân chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh thhoong số đầu cân Kết quả: Câ đã hoạt động đúng |  |  |  | 10 | 2026-03-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
104 | 06FT-1037 | N/A | 818/LVC | UREA | DK-AMLL | Giá trị đo thấp (bằng 0) | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Thông tin thiết bị: Range đo 0-80 m3/h, Model: Krohne & OPTIFLUX4300C EX, nhiệt độ hoạt động Max: 165 oC, lưu lượng Process bình thường khoảng 9-15 m3/h. Thực hiện Off nguồn đo điện trở cuộn dây: Xanh lá-Xanh dương 70.5 ohm, vàng-xanh lá 35 ohm, vàng-xanh dương 35.7 ohm -> giá trị đo điện trở cuộn dây bình thường. Kiểm tra Board mạch, các điểm đấu nối bình thường. -> Chưa ghi nhận lỗi trên transmitter. Thiết bị đo này được thay mới trong BDTT năm 2024. Kết quả: Chưa ghi nhận bất thường hoặc lỗi trên Trasmitter, thống nhất với VH tiếp tục đưa Transmitter vào hoạt động và theo dõi để đánh giá thêm. |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 2.5 | Theo dõi | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
105 | 48N5L02M032 | N/A | 3161/LVC | SAN PHAM | DK-F&G | Thiết bị Alarm Fire Trouble (Ca Ngày 05/03/2026 bàn giao lại) | XLTĐ | Nguyên nhân: Do tiếp xúc tại điểm chia trong Junction box kém Thực hiện: Thực hiện cắt bỏ đoạn lão hoá và đấu nối lại. Thiết bị hoạt động bình thường (Không thay thế vật tư) Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao đơn vị chủ quản |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
106 | 08LT-0018 | N/A | 1379/LVC | NPK | DK-AMLL | Transmitter hỏng (Giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng Transmitter Thực hiện: Thực hiện thay mới Trasmitter. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao đơn vị chủ quản |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
107 | 06AT-1005A | N/A | N/A | UREA | DK-PHAN TICH | Xem cấu hình Trend | SCĐX | Nguyên nhân: Xem cấu hình theo y/c của VH Thực hiện: Thực xem cấu hình Trend Group thời gian lấy mẫu cho 06AT1004, 06AT1005A/B Kết quả: Đã cung cấp thông tin cho VH |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
108 | L48002B | N/A | 3162/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Robot xếp bao bị lệch | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch tọa độ sếp bao Thực hiện: Chỉnh lại tọa độ Sếp bao Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao đơn vị chủ quản |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
109 | 04PDI-5151 | N/A | N/A | AMONIA | DK-AMLL | Lỗi CNF | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra trên DCS thấy Alarm CNF và IOP- và lúc 3h57' 06.03.2026 sau đó trở lại Normal bình thường luôn. Theo dõi đến cuối ca thiết bị hoạt động bình thường không ghi nhận Alarm. Thống nhất với VH tiếp tục theo dõi thêm. Kết quả: Thiết bị đang hoạt động bình thường, VH theo dõi thêm. |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 1 | Theo dõi | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
110 | 08TT-0021 | N/A | 001253/LVC | NPK | DK-NHIET DO | Mất tín hiệu | SCĐX | Nguyên nhân: Dây tín hiệu bị tuột khỏi transmitter Thực hiện: Đấu nối lại dây tín hiệu cho Transmitter. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao đơn vị chủ quản |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
111 | 08PT-0049 | N/A | 001253/LVC | NPK | DK-AMLL | Không có giá trị | SCĐX | -Nguyên nhân: Ống kết nối hỏng -Nội dung thực hiện: Giá trị 08PT-0049 không có giá trị do ống dẫn gãy (lõa hóa) lấy ống mới thay thế đưa thiết bị vào hoạt động. -Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
112 | 08PT-0076 | N/A | 001253/LVC | NPK | DK-AMLL | Thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc ngăn high Nội dung thực hiện: Tiến hành vệ sinh thông tắc đường ống. Sau khi vệ sinh thiết bị hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH.F18 |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
113 | 08PT-0066 | N/A | 001253/LVC | NPK | DK-AMLL | Thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc ngăn high Nội dung thực hiện: Tiến hành vệ sinh thông tắc đường ống. Sau khi vệ sinh thiết bị hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH. |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
114 | Máy in số 5 line D | N/A | 3162/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in phun bẩn Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
115 | Máy in số 6 line E | N/A | 3162/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in phun bẩn Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
116 | V48016A | N/A | 3162/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Switch lệch bang không tác động | SCĐX | Nguyên nhân: Kẹt Nội dung thực hiện: Kiểm tra trạng thái switch xoay cần nhưng tiếp điểm không tác động, Tháo switch vệ sinh bộ phận cần xoay. Sau khi vệ sinh thiết bị hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
117 | 06HXV-1141 | N/A | 00825/LVC | UREA | DK-VALVE | Van không tác động được | SCĐX | Nguyên nhân: Dây tín hiệu có hiện tượng bị cấn vào nắp Housing Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy van không tác động đóng mở được từ DCS, đo có tín hiệu 24Vdc ra Solenoid nhưng van không tác động được. Tháo Solenoid kiểm tra phát hiện dây dương bị trầy và có hiện tượng chạm nắp housing -> thực hiện cắt đoạn bị trầy bấm lại đầu cos, đưa dây ra xa housing -> Test kiểm tra đóng mở Solenoid và van đã đóng mở bình thường. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
118 | L48001D | N/A | 3162/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo cân A line D không xuống đạm | SCĐX | Nguyên nhân: Treo barrier cữa thô Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy cửa thô không mở, tiến hành reset lại nguồn barrier cửa thô. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Đạt |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
119 | 40PI-0002 | N/A | 2717/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Mất nắp đậy | SCĐX | Nguyên nhân: Không rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Thay nắp đậy và đổ Glycerin Kết quả: Đạt |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
120 | L48001A | N/A | 3163/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Vânh hành yêu cầu chuyển cân từ 25kg lên 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Do nhu cầu đóng bao 50kg Thực hiện: Thực hiện chuyển cân đóng bao sang 50kg Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
121 | WT48001A | N/A | 3163/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor kết thưc bao chưa phù hợp Thực hiện: kiểm tra sensor kết thúc bao chưa phù hợp. Điều chỉnh lại khoảng cách sensor đến bao. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, |  |  |  | 10 | 2026-03-06 | 1.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
1 | L08202B | N/A | 1380/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo lỗi không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Lỗi truyền thông do jack cắm chập chờn. Thực hiện: Kiểm tra phát hiện jack cắm cáp truyền thông chập chờn. Tiến hành gia cố lại reset đưa robot vào hoạt động Kết quả: Robot hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 11 | 2026-03-07 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
2 | CAMERA TRẠM CÂN CỔNG A3 | N/A | 1358/LVC | GIAO NHẬN | DK-NPK | TCNM báo camera không theo dõi được yêu cầu hỗ trợ | SCĐX | Nguyên nhân: Nguồn camera bị Off Thực hiện: Kiểm tra nguồn camera bị Off tiến hành ON lại đưa camera vào hoạt động. Kết quả: Camera hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 11 | 2026-03-07 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
3 | W48001D | N/A | 03164/LVC | SAN PHAM | DK-NPK | Cân đối chứng dao động dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân dư 50gram Thực hiện: Kiểm tra cân dư so cân bàn 50gram, tiến hành calibration lại cho cân, test cùng vận hành và đưa cân vào hoạt động. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 11 | 2026-03-07 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
4 | 34AT-204 | N/A | 2719/LVC | UTILITY | DK-NPK | Giá trị dao động (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Nghi bẩn sensor Thực hiện: Ca đêm 05.03.2026: Kiểm tra giá trị dao động, ngoại quan chưa phát hiện bất thường. Chưa dùng cụm RO để tháo vệ sinh sensor nên chưa vệ sinh được. Hôm sau khi nào dừng cụm RO Vận hành sẽ báo lại. Ca ngày 07.03.2026: Sau khi tháo vệ sinh nhưng khi siết lại bị nứt ống nhựa do loã hoá. Hiện tạm thời quấn tạm cao su non Đầu tuần phối hợp BDDT dán lại ống. Kết quả: Thiết bị phân tích đã hết dao động nhưng đang bị rò lớn. Tuần sau phối hợp các bên xử lý. |  |  |  | 11 | 2026-03-07 | 1 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
5 | 48LT-103 | N/A | 3159/LVC | SAN PHAM | DK-NPK | Vận hành báo không có mức nhưng transmitter báo mức đầy (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng sensor đo mức Thực hiện: Ca đêm 05.03.2026: Kiểm tra mức thực không có, tiến hành kiểm tra transmitter phát hiện đèn báo trạng thái transmitter fail. Ca ngày 07.03.2026: Kiểm tra tháo sensor phát hiện bị oxy hoá jack cắm. Vệ sinh và gia cố lại đầu sensor. Lắp khôi phục lại đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 11 | 2026-03-07 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
6 | BẢNG LEB | N/A | 03164/LVC | HSE | DK-F&G | Bảng LEB hiển thị cân B line A không nhảy số | SCĐX | Nguyên nhân: Bảng LEB hiển thị bị treo Thực hiện: Kiểm tra reset lại bảng LEB. Kết quả: Bảng LEB hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 11 | 2026-03-07 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
7 | L48001A | N/A | 03164/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A& B line A chỉnh cân đóng 25kg theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu đóng bao 25kg Thực hiện: Chuyển cân đóng bao, cân đối chứng từ 50kg xuống đóng 25kg theo yêu cầu VH. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 11 | 2026-03-07 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
8 | L48001B | N/A | 03164/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng lệch zero | SCĐX | Nguyên nhân: Cân lệch ZERO 470g sau khi ĐVVH vệ sinh cân. Thực hiện: Thực hiện ZERO lại đầu cân, cân hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-07 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
9 | L48001B | N/A | 03164/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân lệch zero | SCĐX | Nguyên nhân: Cân lệch ZERO 760g sau khi ĐVVH vệ sinh cân. Thực hiện: Thực hiện ZERO lại đầu cân, cân hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-07 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
10 | L48006C | N/A | 03164/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Vận hành báo không đóng được cửa cabinet L301 | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng khóa cửa cabinet L301 do lão hóa. Thực hiện: Tạm thời đóng cánh cửa cabinet L301 và cố định lại, chờ vật tư thay thế. Kết quả: Cửa cabinet đã đóng lại được, Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-07 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
1 | L48006C | N/A | 3446/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Lỗi băng tải discharge | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ pin remote yếu Thực hiện: Kiểm tra thấy HMI báo nhiều lỗi, tiến hành reset và chạy lại vẫn không được. Yêu cần ĐVCQ đỗi Pin remote khác và chạy lại. Kết quả: Shiploader đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 11 | 2026-03-07 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
1 | L48001A | N/A | 1358/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Rò khí tại khớp nối cấp vào bộ solenoid của cân B | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Thực hiện cắt bỏ đầu ống khí và kết nối lại Kết quả: Khớp nối hết rò. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
2 | L48001A | N/A | 1358/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A đóng chậm | SCĐX | Nguyên nhân: Cửa thô đóng sớm. Thực hiện: Điều chỉnh khí cấp vào solenoid cửa thô, cài đặt thông số phù hợp cho đầu cân. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
3 | L08201C | N/A | 1383/LVC | NPK | DK-NPK | Bể ống khí cấp cho dao cắt chỉ máy may line C | SCĐX | Nguyên nhân: Ống khí bị bể do lão hóa. Thực hiện: Tiến hành thay thế ống khí mới cho máy may line C. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
4 | 08WT-0010 | 200018925 | 1383/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo cân băng tải giá trị âm. (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng loadcell Thực hiện: Ngày 26/02/2026: Quan sát thấy giá trị cân trên màn hình HMI khi có tải nhưng lại báo -540 t/h, sau khi calib lại thiết bị vẫn báo âm, tiến hành đo đạc phát hiện hỏng loadcell, do giá trị nằm ngoài phạm vi. Do hệ thống đang chạy nên chưa thể thay thế loadcell được, thông tin VH tạo WR, chờ xử lý khi có cơ hội. Ngày 08/03/2026: NPK dừng máy cơ hội nhận vật tư từ Tổ NPK thực hiện thay thế loadcell , sau đó calibrate lại điểm zero cho cân băng tải. Chuyển VH calibrate điểm span khi có tải. Kết quả: Cân đang đo giá trị bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 4 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
5 | Z08203 | N/A | 1383/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo cánh lật chỉ mở được 75% | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ kẹt damper khi dừng máy. Thực hiện: Kiểm tra phát hiện trục khuỷ damper bị cong. Yêu cầu CK tháo uốn lại. Sau khi xong đóng mở cùng VH đạt. Kết quả: Damper hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
6 | L48001D | N/A | 1358/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo switch gạt bao bị kẹt | SCĐX | Nguyên nhân: Đạm đóng cặn bên trong gây kẹt switch Thực hiện: Kiểm tra vệ sinh lại switch đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Switch gạt bao hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
7 | L48001E | N/A | 1358/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Piston ngàm kẹp bao không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng connect Thực hiện: Kiểm tra connect piston bị bung hỏng, lấy connect spare thay thế, đưa vào hoạt động. Kết quả: Piston ngàm kẹp hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
8 | V48005 | N/A | 1358/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Dây safety rope của cào báo lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Support giữ dây safety rope bị cong. Thực hiện: Kiểm tra support giữ dây bị cong gây cong dây đưa vào hoạt động. Kết quả: Piston ngàm kẹp hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
9 | 07PI-3502 | N/A | 0829/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | VH báo đồng hồ đo bị rò dịch | SCĐX | Nguyên nhân: Rò khớp nối đồng hồ áp Thực hiện: Kiểm tra tháo quấn lại băng tan. Siết lại đồng hồ đưa vào hoạt động. Kết quả: Đồng hồ hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
1 | 04TT-3202 K04301 | N/A | 236/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | K04301 Alarm Trip nhiệt độ cao | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra HMI thấy máy nén Alarm Trip do 04TT-3202 trạm giá trị HH 67oC, nhiệt trên DCS normal 36oC, Trend nhiệt trên PI có thời điểm báo Bad. Tiến hành kiểm tra ngoại quan thiết bị tại site thấy transmitter đang đấu 2 cặp RTD 3 dây vào Transmitter, dây dây sensor có vết xước và Transmiter chỉ sử dụng 1 cặp RTD nên tiến hành cách ly cặp RTD không sử dụng ra, đo điện trở sensor bình thường, nhiệt độ...oC. Soure giá trị về PLC và DCS thấy nhiệt độ hiển thị đúng. Dùng băng keo điện che chắn lại các vết xước và đấu nối lại, bàn giao ĐVCQ chạy lại máy nén. Kết quả: Máy nén đã hoạt đồng bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
2 | 04TT-3205 K04301 | N/A | 236/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Chủ động ra soát | SCĐX | Nguyên nhân: Chủ động ra soát Thực hiện: Kiểm tra housing và sensor không phát hiện gì bất thường. Đấu nối lại sensor và bàn giao lại ĐVCQ Kết quả: Chưa phát hiện gì bất thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
3 | 04TT-3208 K04301 | N/A | 236/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Chủ động ra soát | SCĐX | Nguyên nhân: Chủ động ra soát Thực hiện: Kiểm tra housing và sensor không phát hiện gì bất thường. Đấu nối lại sensor và bàn giao lại ĐVCQ Kết quả: Chưa phát hiện gì bất thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
4 | H08025 | N/A | 1384/LVC | NPK | DK-NPK | Không chạy được | XLTĐ | Nguyên nhân: Nghi ngờ lỗi biến tần Thực hiện: Kiểm tra tín hiệu điều khiển không thấy gì bất thường, cân băng tải đã hoạt động lại sau khi reset biến tần Kết quả: Cân hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
5 | V480013C | N/A | 3167/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Lỗi Switch lệch băng | SCĐX | Nguyên nhân: Đứt dây switch Thực hiện: Kiểm tra đứt dây Switch lệch băng, đã đấu nối lại dây Kết quả: Cân hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
6 | HIS0242 | N/A | N/A | NPK | DK-DCS | Không điều chỉnh được âm lượng loa | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thấy HIS không điều chỉnh được âm lượng. Tiến hành reset lại HIS. Loa đã điều chỉnh lại dược bình thường. Kết quả: Loa hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
7 | MÁY IN LINE A | N/A | 3167/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Lỗi ngắt điều biên | SCĐX | Nguyên nhân: Đứt dây switch Thực hiện: Kiểm tra đứt dây Switch lệch băng, đã đấu nối lại dây Kết quả: Cân hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 11 | 2026-03-08 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
1 | L48001A | N/A | 3171/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in báo lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Bẩn đầu phun Thực hiện: Máy in bẩn đầu phun nên báo lỗi, Sau khi vệ sinh đầu phun cho máy in chạy tuần hoàn ổn định cho hoạt động lại Kết quả: Máy in hoạt động bình thường |  |  |  | 11 | 2026-03-09 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
2 | L48001B | N/A | 3171/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in báo lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu phun tắc nên tia mực phun không chuẩn Thực hiện: Sau khi vệ sinh đầu phun điều chỉnh lại tia mực tiếp tục cho chạy tuần hoàn để ổn định. Kết quả: Máy in hoạt động bình thường |  |  |  | 11 | 2026-03-09 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
3 | WT48001B | N/A | 3171/LVC | SAN PHAM | DK-HIEU CHUAN | Cân đối chứng báo lỗi nhưng vẫn cho bao chạy qua | SCĐX | Nguyên nhân: Do trước đó bao 50kg chuyển sang 25 kg nên vị trí sensor chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh lại vị trí senssor cho phù hợp. Test lại cân đã dừng khi cân alarm Kết quả: Cân hoạt động bình thường |  |  |  | 11 | 2026-03-09 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
4 | 62N3L1D013 | N/A | 3383/LVC 0799/CLKP | HSE | DK-F&G | Đầu kích hoạt báo quá nhiệt khu vực căn tin | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ đầu dò ẩm ước do hơi nước căn tin bay lên Thực hiện: Kiểm tra khi không có nguồn nhiệt nhưng thiết bị vẫn bị kích hoạt. Tiến hành tháo đầu dò vệ sinh sau đó lắp lại reset hệ thống bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường |  |  |  | 11 | 2026-03-09 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
5 | 07PI-3305 | N/A | N/A | UREA | DK-HIEU CHUAN | X.Ure báo thiết bị không dùng yêu cầu thu hồi | SCĐX | Nguyên nhân: Do thiết bị không còn dùng. Đơn vị chủ quản yêu cầu thu hồi Thực hiện: Đã thu hồi theo yêu cầu Kết quả: Đã thu hồi |  |  |  | 11 | 2026-03-09 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
6 | L08201B | N/A | 1386/LVC | NPK | DK-NPK | Vận hành yêu cầu tăng tốc độ cân đóng bao. Line đóng bao 25kg chậm nhanh đầy hopper phía trên | SCĐX | Nguyên nhân: Line đóng bao 25kg chậm dễ đầy tràn hopper phía trên Thực hiện: Điều chỉnh thông số cửa thô để tăng tốc độ đóng bao. Sau khi điều chỉnh tốc độ cân đóng bao đã tăng lên. Kết quả: Tốc độ đã được cải tiện |  |  |  | 11 | 2026-03-09 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
7 | L08201A | N/A | 1386/LVC | NPK | DK-NPK | Cân dao động lớn | SCĐX | Nguyên nhân: Do thông số cửa thô, tinh chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra cân dao động lớn đã điều chỉnh thông số cửa thô, tinh cho cân hoạt động ổn định hơn Kết quả: Cân đã hoạt động ổn định |  |  |  | 11 | 2026-03-09 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
8 | 08LT-0018 | N/A | 1386/LVC | NPK | DK-AMLL | Mức trên transmitter không đúng với thực tế | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi transmitter lỗi đo chưa đúng mức thật Thực hiện: Đã đo đạc thùng hopper setup lại thông số nhưng đáp ứng của transmittr không đúng với mức thực hopper. Hôm sau sẽ phối hợp tổ AMLL xử lý Kết quả: Thiết bị đo chưa đúng |  |  |  | 11 | 2026-03-09 | 5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
9 | WT48001C | N/A | 3171/LVC | SAN PHAM | DK-HIEU CHUAN | Cân đối chứng báo alarm liên tục trong khi trọng lượng đúng | SCĐX | Nguyên nhân: Do khoảng cách sensor chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh khoảng cách sensor sau đó test lại cân hoạt động đúng. Kết quả: Cân đã hoạt động đúng |  |  |  | 11 | 2026-03-09 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
10 | WT48001D | N/A | 3171/LVC | SAN PHAM | DK-HIEU CHUAN | Cân đối chứng báo alarm liên tục trong khi trọng lượng đúng | SCĐX | Nguyên nhân: Do khoảng cách sensor chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh khoảng cách sensor sau đó test lại cân hoạt động đúng. Kết quả: Cân đã hoạt động đúng |  |  |  | 11 | 2026-03-09 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
1 | L48001B | N/A | 003172/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH bá́o máy in Alarm lỗi ngắt cao áp | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in bẩn Thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 11 | 2026-03-09 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
2 | L48001F | N/A | 003172/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH bá́o máy in Alarm lỗi ngắt cao áp | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in bẩn Thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 11 | 2026-03-09 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
3 | L08201A | N/A | 1387/lvc | NPK | DK-HIEU CHUAN | VH báo cân A, cân B lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch điểm Home Thực hiện: Giá trị hiện thị cân đúng với thưc tế nhưng cân báo lỗi liên tục. Thực hiện set cửa về điểm home cho hai cân A và B. Sau khi set về điểm home cân hết báo lỗi. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 11 | 2026-03-09 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
1 | 07TI-3304 | N/A | 040/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Vận hành nghi ngờ TI sai | SCĐX | Nguyên nhân: Đang hiệu chuẩn Thực hiện: Tháo TI mang hề tổ Hiệu chuẩn kiểm tra. Chuyển ca ngày hôm sau nhận lắp lại Kết quả: Chưa xong nên chưa lắp lại |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
2 | V07602B | N/A | 040/LVC | UREA | DK-SAN PHAM | Support encoder cọ vào băng tải | SCĐX | Nguyên nhân: do khoảng cách băng tải đến support encoder gần nên khi hoạt động băng tải dao động gây chạm nhau Thực hiện: Vì lý do an toàn băng tải đang hoạt động không thể điều chỉnh. Chờ dừng tạo hạt vệ sinh sẽ điều chỉnh lại. Thỉnh thoảng mới chạm nên không ảnh hưởng Kết quả: Chờ vệ sinh tạo hạt sẽ xử lý |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
3 | 06LI-1516 | N/A | 040/LVC | UREA | DK-AMLL | Rò hơi amo qua mặt bích thanh dẫn hướng phao thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: Mặt bích lỏng gây rò hơi amo Thực hiện: Kiểm tra hơi amo rò ra từ mặt bích thanh dẫn hướng phao đo mức. Sau khi siết mặt bích hết rò Kết quả: Thiết bị hết rò |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
4 | L08201A | N/A | 1390/lvc | NPK | DK-NPK | Cân A sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Do HMI bị khóa password không chỉnh được tốc độ đóng mở cửa thô, tinh Thực hiện: Phối hợp cùng tổ PLC load chương trình cũ đã backup lại cho HMI. Sau khi load login vào calibration lại cân, chỉnh tốc độ đóng mở cửa thô, tinh phù hợp. Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
5 | H08025 | N/A | 1390/lvc | NPK | DK-NPK | Khi thay đổi setpoint thì tải không thay đổi theo | SCĐX | Nguyên nhân: Do biến tần ở mode man Thực hiện: Khi bộ điều khiển cân thay đổi setpoint xuất MV ra biến tần nhưng do biến tần mode man tốc khôgn thay đổi theo setpoint. Sau khi chỉnh mode biến tần auto lại cân đã hoạt động bình thường Kết quả: Cân băng tải hoạt động bình thường |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
6 | 06TI-2273 | N/A | 040/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Nghi sai giá trị | SCĐX | Nguyên nhân: PI hoạt động sai Thực hiện: 2/3/26 Tháo PI mang về tổ Hiệu chuẩn kiểm tra và chuẩn. Do chưa xong nên chưa lắp lại. Ngày 10/3/26 TI hiệu chuẩn xong lắp xong Kết quả: Thiết bị hoạt động đúng |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
7 | 08LT-0018 | N/A | 1386/LVC | NPK | DK-AMLL | Mức trên transmitter không đúng với thực tế Tồn đọng) | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi transmitter lỗi đo chưa đúng mức thật Thực hiện: Đã đo đạc thùng hopper setup lại thông số nhưng đáp ứng của transmittr không đúng với mức thực hopper. Hôm sau sẽ phối hợp tổ AMLL xử lý. Ngày 10/3/26 Phối hợp cùng tổ AMLL kiểm tra transmitter cài đặt theo đúng thiết kế. Tuy nhiên vẫ chưa đo đúng. Chuyển ca ngày hôm sau kiểm tra tiếp Kết quả: Thiết bị đo chưa đúng |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
8 | L08202B | N/A | 1386/LVC | NPK | DK-NPK | Robot không chạy được | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi lỗi sensor nhận bao làm sai cycle Thực hiện: Sensor nhận bao trên pallet không phát hiện bao, Vệ sinh lại sensor và cho robot chạy lại cycle từ đầu. Kết quả: Robot đã hoạt động bình thường |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
9 | V48012A | N/A | 3178/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Switch lêch băng tải bị tuột dây tín hiệu | SCĐX | Nguyên nhân: Do bao roi trúng dây tín hiệu Thực hiện: Tiến hành nối lại dây tín hiệu lệch băng tải. Sau đó test lại băng tải hoạt động đúng chứng năng Kết quả: Tín hiệu đã được nối lại |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
10 | WT48001E | N/A | 3178/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng báo alarm liên tục trong khi trọng lượng đúng | SCĐX | Nguyên nhân: Do khoảng cách sensor chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh khoảng cách sensor sau đó test lại cân hoạt động đúng. Kết quả: Cân đã hoạt động đúng |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
1 | W08201A | N/A | 1391/lvc | NPK | DK-NPK | Cân đối chứng báo lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Kiểm tra cân đóng bao và cân bàn giá trị đúng nhưng sang cân đối chứng báo thiếu 0.17kg. Dừng cân đối chứng kiểm tra điểm zero thấy giá trị tại điểm zero lệch âm. Tiến hành zero lại cân đưa cân vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
2 | W08201B | N/A | 1391/lvc | NPK | DK-NPK | Cân đối chứng báo lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Kiểm tra cân đóng bao và cân bàn giá trị đúng nhưng sang cân đối chứng báo thiếu 0.25kg. Dừng cân đối chứng kiểm tra điểm zero thấy giá trị tại điểm zero lệch âm. Tiến hành zero lại cân đưa cân vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
3 | L08201A | N/A | 1391/lvc | NPK | DK-NPK | Chuyển cân theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Chuyển cân 25kg lên 50kg. Thực hiện: Kiểm tra, chuyển cân đóng bao từ 25kg lên 50kg. Sau khi đổi thông số cân hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
4 | L48001A | N/A | 003176/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Chuyển cân từ 25kg lên 50kg Thực hiện: Kiểm tra, chuyển cân đóng bao cân A, B line A từ 25kg lên 50kg, đồng thời đổi thông số phù hợp đưa cân vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
5 | L48001B | N/A | 3176/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Chuyển cân từ 25kg lên 50kg Thực hiện: Kiểm tra, chuyển cân đóng bao cân A, B line A từ 25kg lên 50kg, đồng thời đổi thông số phù hợp đưa cân vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
6 | L48002B | N/A | 3176/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo chuyển robot về đóng 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Đóng bao 50kg Thực hiện: Kiểm tra, theo y/c VH chuyển robot về đóng 50kg. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH |  |  |  | 11 | 2026-03-10 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
1 | L48001A | N/A | 003177/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân B Line A đèn Led hiển thị chỉ số 8 | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ bị nhiễu Thực hiện: Reset lại nguồn cùa bộ hiển thị Led thiết bị hiển thị lại bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 11 | 2026-03-11 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
2 | 20AT-2009 | N/A | 0002680/lvc | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị hiển thị sai, giá trị nhiệt độ hiển thị 1999 | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ nhiệt độ lưu chất vào Sensor cao Thực hiện: Quan sát thấy khi giá trị nhiệt độ bình thường thiết bị đã hoạt động lại bình thường, bàn giao vận hành theo dõi thêm. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 11 | 2026-03-11 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
3 | 04FJB-3080 | 2000019023 | 000262/lvc | AMONIA | DK-VALVE | Tín hiệu 04LI3120, 04PI3131, 04PDI3132, 04TI3121 báo CNF | SCĐX | Nguyên nhân: Barrier bị hỏng Thực hiện: Kiểm tra thấy đèn trên Barrier đều tắt, đo điện áp Power supply 21Vdc. Mos tín hiệu 04PI3131, thực hiện mượn vật tư mới và thay thế, sau khi thay các tín hiệu đã hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH |  |  |  | 11 | 2026-03-11 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
4 | PI Van Deluge V21, V22, V2 | N/A | 000265/lvc | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Các PI đo không chính xác (V21, V22, V23) | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Tháo bàn giao Đội thiết bị đo kiểm tra hiệu chuẩn. Kết quả: Chờ hiệu chuẩn xong lắp lại, thay thế nếu hư hỏng. |  |  |  | 11 | 2026-03-11 | 1.5 | Theo dõi | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
5 | L48001A | N/A | 3177/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo chuyển robot và cân về đóng 40kg | SCĐX | Nguyên nhân: Đóng bao 40kg Thực hiện: Theo y/c VH chuyển robot và cân về đóng 40kg. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH |  |  |  | 11 | 2026-03-11 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
6 | L48001B | N/A | 3177/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo chuyển cân về đóng 25Kg | SCĐX | Nguyên nhân: Đóng bao 25kg Thực hiện: Theo y/c VH chuyển cân về đóng 25kg. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH |  |  |  | 11 | 2026-03-11 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
1 | 48WT-03A L48001A | N/A | 03179/LVC | SAN PHAM | DK-HIEU CHUAN | Cân B line A dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cửa thô đóng nhanh Thực hiện: Chỉnh lại thông số cửa tinh cửa thô phù hợp, cân hoạt động bình thường. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
2 | L08201A | N/A | 01395/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A line A dao động dư ký. | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số cửa tinh cửa thô chưa phù hợp. Thực hiện: Chỉnh lại thông số cửa tinh cửa thô phù hợp, test cân lại với tải chuẩn cùng vận hành cân hoạt động bình thường. Kết quả: Cân A hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
3 | L08201A | N/A | 01395/LVC | NPK | DK-NPK | Cân B line A thiếu ký. | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số cửa tinh cửa thô chưa phù hợp. Thực hiện: Chỉnh lại thông số cửa tinh cửa thô phù hợp, test cân lại với tải chuẩn cùng vận hành cân hoạt động bình thường. Kết quả: Cân B hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 11 | 2026-03-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
1 | 48WT-02F/03F L48001F | N/A | 3181/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân lỗi không đóng bao được | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân, nghi ngờ chạm dây Thực hiện: ĐVCQ báo cân lâu ngày không hoạt động được hôm nay mở lên đóng bao thì cân báo lỗi. Kiểm tra thấy khi tắt cân A, mở cân B. Cân A và B đều đổ đạm về thùng cân và cân A báo lỗi Over load, cân B chỉ mở cửa tinh không mở cửa thô. Ngược lại khi tắt cân B, mở cân A thì cân B tắt, cân A chỉ mở cửa tinh. Kiểm tra chưa phát hiện được điểm bất thường. Kết quả: Cân A, B đang dừng, chuyển ca sau kiểm tra lại dây tín hiệu cân A và B |  |  |  | 11 | 2026-03-12 | 8 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
2 | PI Van Deluge V21, V23 | N/A | 0273/LVC | AMONIA | DK-VALVE | Lắp lại dầu dò (V21, V23) | XLTĐ | Nguyên nhân: Lắp lại theo yêu cầu Thực hiện: Ca ngày 11/03/2026 Tháo bàn giao Đội thiết bị đo kiểm tra hiệu chuẩn. Ca ngày 12/03/2026 lắp lại thiết bị sau khi tổ HCSC xử lý kẹt kim và hiệu chỉnh xong. Kết quả: Thiết bị đã được lắp lại, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 11 | 2026-03-12 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
3 | PI Van Deluge V22 | N/A | 0273/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Lắp lại dầu dò V22 | SCĐX | Nguyên nhân: Lắp lại theo yêu cầu Thực hiện: Ca ngày 11/03/2026 Tháo bàn giao Đội thiết bị đo kiểm tra hiệu chuẩn. Ca ngày 12/03/2026 chưa lắp lại được thiết bị do hỏng ren kết nối tại van. Kết quả: Chuyển ca sau phối hợp tổ AMLL xử lý lại phần ren kết nối |  |  |  | 11 | 2026-03-12 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
4 | 35N5L3D046 | WR 2000019028 | N/A | HSE | DK-F&G | Lỗi đầu dò báo khói lỗi fire trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ đầu dò hỏng Thực hiện: Tháo dầu dò vệ sinh vẫn không hết lỗi. Kết quả: Chuyển các ca sau phối hợp nhận vật tư thay mới |  |  |  | 11 | 2026-03-12 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
1 | 48WT-02F/03F L48001F | N/A | 3018/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân lỗi không đóng bao được (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Terminer barrier đảo chân jack cắm Thực hiện: Ca ngày 12/03/2026: ĐVCQ báo cân lâu ngày không hoạt động được hôm nay mở lên đóng bao thì cân báo lỗi. Kiểm tra thấy khi tắt cân A, mở cân B. Cân A và B đều đổ đạm về thùng cân và cân A báo lỗi Over load, cân B chỉ mở cửa tinh không mở cửa thô. Ngược lại khi tắt cân B, mở cân A thì cân B tắt, cân A chỉ mở cửa tinh. Kiểm tra chưa phát hiện được điểm bất thường. Ca đêm 12/03/2026: Kiểm tra các jack cắm cửa tinh cửa thô đảo ngược nhau, tiến hành đo đạc đấu lại jack cắm như ban đầu. Kết quả: Cân A, B hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 11 | 2026-03-12 | 4 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
2 | 48WT-03A L48001A | N/A | 3018/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân dao động thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân thiếu ký do khí vào piston của thô yếu. Thực hiện: Điều chỉnh khí vào piston cửa thô phù hợp. Đưa cân vào test hoạt động bình thường Kết quả: Cân B hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 11 | 2026-03-12 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
3 | MÁY IN L48001B | N/A | 3018/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu phun bẩn Thực hiện: Tháo vệ sinh lại đầu phun + chỉnh lại tia mực, đưa máy in vào động bình thường Kết quả: Máy in hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 11 | 2026-03-12 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
4 | L08201B | N/A | 1398/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A và B đóng chậm, chỉnh theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Cửa thô cả hai cân mở nhỏ Thực hiện: Theo yêu cầu VH kiểm tra cả 2 cân đều đóng chậm. Tiến hành điều chỉnh cửa thô lớn để đóng nhanh hơn. Test đóng bao cũng VH đạt Kết quả: Các cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 11 | 2026-03-12 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
5 | L08201A | N/A | 1398/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân đóng bao 50kg theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu đóng bao 25kg Thực hiện: Theo yêu cầu VH chuyển cân đóng bao từ 25kg lên đóng bao 50kg Kết quả: Các cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 11 | 2026-03-12 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
1 | 06PT-1136 | N/A | 000901/LVC | UREA | DK-SAN PHAM | Báo IOP | XLTĐ | Nguyên nhân: Nghi ngờ transmitter bị hỏng Thực hiện: Thực hiện Reset nguồn Transmitter, kiểm tra Loop Test transmitter 5 điểm -> kết quả đạt, đo dòng giá trị hoạt động bình thường. Bàn giao VH theo dõi thêm. Model Transmitter: EJA530A-ECF4N-07DF/22, range 0-4Mpa. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH theo dõi. |  |  |  | 11 | 2026-03-13 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
2 | 04TT-2075 | N/A | 000278/LVC | AMONIA | DK-SAN PHAM | Giá trị tăng dần | SCĐX | Nguyên nhân:Nghi ngờ giá trị nhiệt độ công nghệ tăng thật Thực hiện: Đo nhiệt độ Sensor nối dài bằng với nhiệt độ hiển thị trên DCS, Source giá trị nhiệt độ thấy giá trị hiển thị trên DCS tương ứng với giá trị Source. Transmitter đang hoạt động bình thường. Chưa kiểm tra được Sensor phụ, do Sensor ở trên cao chỉ mới đo được Sensor nối dài. Giá trị nhiệt độ Công nghệ phía sau 04TT2075 là 04TT2079 thấy cũng có xu hướng tăng tương ứng. Đã bàn giao VH đánh giá thêm phần công nghệ, đang nghi ngờ 04HV2080 bị Passing VH đang đánh giá (Van 04HV2080 đang đóng 0%). Đồng thời lắp giáo kiểm tra Sensor Spare để so sánh với Sensor chính (Nếu cần thiết tháo Sensor về kiểm tra trên giếng nhiệt) (Thông tin thêm: Sensor mới thay trong BDTT 2025). Kết quả: Thiết đang bị hoạt động bình thường, ban giao đơn vị VH theo dõi, chờ lắp giáo kiểm tra thêm Sensor Spare. |  |  |  | 11 | 2026-03-13 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
3 | PI Van Deluge V22 | N/A | 0280/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Lắp lại PI V22 | SCĐX | Nguyên nhân: Lắp lại theo yêu cầu Thực hiện: Ca ngày 11/03/2026 Tháo bàn giao Đội thiết bị đo kiểm tra hiệu chuẩn. Ca ngày 12/03/2026 chưa lắp lại được thiết bị do hỏng ren kết nối tại van. Cà ngày 13/03/2026 thực hiện thay van cô lập và lắp lại đồng hồ PI. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, ban giao đơn vị VH. |  |  |  | 11 | 2026-03-13 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
4 | 04SI-4261 | N/A | N/A | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Giá trị trên DCS giảm 25 vòng | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ tín hiệu Modbus có thể bị nhiễu Thực hiện: Kiểm tra giá trị trên DCS lúc 19h02'36'' 12/03/2026 giá trị giảm 23 vòng trong khoảng 15 giây sau đó về lại bình thường (từ 6685 xuống 6662 rpm), trên System 1 giá trị tốc độ bình thường không giảm, giá trị trên HMI PLC bình thường -> đánh giá tín hiệu Modbus gửi từ PLC Siemens sang DCS có thể bị nhiễu. Hệ thống điều khiển tốc PLC Trident đang hoạt động bình thường. Kết quả: Tín hiệu tốc 04SI4261 trên Trident hoạt động bình thường, bàn giao đơn vị VH. |  |  |  | 11 | 2026-03-13 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
5 | 07WI-2621B | N/A | 000906/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Support Encoder chạm vào băng tải | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Nới lỏng ốc bắt support và dùng miếng chêm giúp đầu support nâng lên cao hơn để support không chạm vào băng tải. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH. |  |  |  | 11 | 2026-03-13 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
6 | 35N5L3D046 | N/A | 0003318/LVC | HSE | DK-F&G | Đầu dò báo khói lỗi fire trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ đầu dò hỏng Thực hiện: Ca ngày 12/03/2026 tháo dầu dò vệ sinh vẫn không hết lỗi. Ca ngày 13/03/2026 nhận vật tư mới thay thế thiết bị đã hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao đơn vị VH. |  |  |  | 11 | 2026-03-13 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
1 | L48002A | N/A | 3186/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Robot báo có pallet nhưng thực tế không có | SCĐX | Nguyên nhân: thanh chặn pallet kẹt làm sensor chưa nhận sai Thực hiện: Kiểm tra không có pallet nhưng sensor báo có. Kiểm tra do thanh chặn paller kẹt. Sau khi xử lý kẹt thì robot đã hoạt động đúng Kết quả: Robot đã hoạt động bình thường |  |  |  | 11 | 2026-03-13 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
2 | 06HV-1009 | N/A | 0908/LVC | UREA | DK-VALVE | Vận hành báo có rò khí IA lớn | SCĐX | Nguyên nhân: Thủng màng regulator cấp khí cho van Thực hiện: Kiểm tra màng regulator thủng phát tiếng rò to. Tiến hành chặn ty tránh van đóng (Van FC). TCNM điều động nhân sự kho vào lấy vật tư mới. Tiến hành thay thế regulator, phối hợp Vận hành test 1-3% van hoạt động bình thường, theo dõi van hoạt động ổn định đã tháo chốt ty trả điều kiện vận hành bình thường Kết quả: Van hoạt đông bình thường |  |  |  | 11 | 2026-03-13 | 4 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
1 | 06LT-1031 | N/A | 909/lvc | UREA | DK-AMLL | Thiết bị Alarm I.O.P | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc ngăn Low Thực hiện: Kiểm tra thiết bị thấy báo lỗi vượt range 103,7%, nghi ngờ do tắc ngăn low. Tiến hành cô lập xả vent, đồng thời thông tắc ngăn low đưa thiết bị vào hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-14 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
2 | 06HV-1009 | N/A | 909/lvc | UREA | DK-VALVE | Lắp lại mái che cho thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: Lắp lại mái che cho thiết bị Thực hiện: Kiểm tra và lắp lại mái che cho posit. Kết quả: Đã lắp lại mái che cho thiết bị. |  |  |  | 12 | 2026-03-14 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
3 | W08201B | N/A | 1400/lvc | NPK | DK-NPK | Cân đối chứng sai ký. | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Kiểm tra cân lệch zero 2kg, ngoại quan không thấy bất thường, tiến hành calib lại cân đưa cân vào hoạt động hình thường bàn giao VH . Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 12 | 2026-03-14 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
4 | L48001B | N/A | 3020/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Không đóng được ngàm kẹp bao. | SCĐX | Nguyên nhân:Kẹt bulong ngàm kẹp bao Thực hiện: Kiểm tra tín hiệu solenoid hoạt động bình thường, tác động cơ khí ngàm kẹp bao không hoạt động được do bulong ngàm kẹp bao siết chặt. Phối hợp cơ khí điều chỉnh bulong ngàm kẹp bao. Ngàm kẹp bao hoạt động bình thường sau khi điều chỉnh bulong cơ khí. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH |  |  |  | 12 | 2026-03-14 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
5 | V08208B | N/A | 1401/LVC | NPK | DK-NPK | Cân sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Do các anh LĐPT cột nhầm sensor nhận bao vào support Thực hiện: Kiểm tra phát hiện có người cột nhầm sensor nhận bao vào 1 thanh support cứng làm cân sai ký. Sau khi tháo dây và cabibration cân đã hoạt động đúng Kết quả: Cân hoạt động bình thường |  |  |  | 12 | 2026-03-14 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
6 | WT48001C | N/A | 3187/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân alram thường xuyên trong khi bao đủ ký | SCĐX | Nguyên nhân: Do vị trí sensor nhận. kết thúc bao chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh lại vị trí nhận và kết thúc bao. Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường |  |  |  | 12 | 2026-03-14 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
7 | WT48001D | N/A | 3187/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân alram thường xuyên trong khi bao đủ ký | SCĐX | Nguyên nhân: Do vị trí sensor nhận. kết thúc bao chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh lại vị trí nhận và kết thúc bao. Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường |  |  |  | 12 | 2026-03-14 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
8 | 21LXT-1001A | N/A | 2698/LVC 0902/CL-KP | UTILITY | DK-AMLL | Giá trị đo mức tăng gây I.O.P sau đó trở về normal. | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc đường ống ngăn impusle line. Thực hiện: Kiểm tra giá trị trên DCS báo I.O.P sau đó về normal 90% cao hơn so với B và C. Tiến hành MOS giá trị cả ABC sau đó dùng ống thổi khí sạch cặn bên trong. Theo dõi giá trị ổn định đã trả MOS. Kết quả: Thiết bị đo mức hoạt động bình thường |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
9 | L48001E | N/A | 3188/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cần gạt xả bao bị kẹt | SCĐX | Nguyên nhân: Đạm đóng cần gạt xả bao. Thực hiện: Tháo vệ sinh cần gạt xả bao. Test lại cũng VH đạt. Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
10 | 48N5L2M135 | 2000019044 | 3188/LVC | HSE | DK-F&G | An toàn báo thiết bị lỗi Fire Trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng module báo cháy FCM-1 Thực hiện: Tiến hành đo kiểm phát hiện module bị hỏng. Yêu cầu ĐVCQ khởi tạo WR trình ký vật tư thay thế. Kết quả: Module hỏng đang chờ vật tư. |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
11 | 48N5L2M071 | 2000019042 | 3188/LVC | HSE | DK-F&G | An toàn báo thiết bị lỗi Fire Truoble | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng nút nhấn báo cháy FSM500K. Thực hiện: Tiến hành đo kiểm phát hiện nút nhấn bị hỏng board do đạm gây oxy hoá. Yêu cầu ĐVCQ khởi tạo WR trình ký vật tư thay thế. Kết quả: Nút nhấn hỏng đang chờ vật tư. |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
12 | 48N5L2M072 | 2000019043 | 3188/LVC | HSE | DK-F&G | An toàn báo thiết bị lỗi Fire Truoble | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng module báo cháy FRM-1 Thực hiện: Tiến hành đo kiểm phát hiện module bị hỏng. Yêu cầu ĐVCQ khởi tạo WR trình ký vật tư thay thế. Kết quả: Module hỏng đang chờ vật tư. |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
13 | 29HV-1008 | N/A | 2698/LVC | UTILITY | DK-VALVE | VH báo thiết bị đèn báo alarm ngoài hiện trường | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân gốc Thực hiện: Tạm thời chuyển Loacl sau đó nhấn Reset trên valve. Chuyển lại Remote đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Van đang hoạt động bình thường, bàn giao vận hành theo dõi. |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
14 | 34N2L1D053 | 2000019045 | 01839/LVC | HSE | DK-F&G | An toàn báo thiết bị lỗi FIRE TROUBLE phòng trạm điện Amo | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng đầu dò báo khói. Thực hiện: Tiến hành đo kiểm phát hiện đầu dò bị hỏng. Trao đổi mượn tạm vật tư spare thay thế đưa vào hoạt động, sau đó trình ký trả vật tư sau. Kết quả: Đầu dò hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
15 | 48WT-02A | N/A | 3197/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân về 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Chuyển cân A, B về 50kg theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
16 | 48WT-03A | N/A | 3197/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân về 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Chuyển cân A, B về 50kg theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
17 | L48002A | N/A | 3197/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển Robo về 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Chuyển Robo về 50kg theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
18 | L08201B | N/A | 1403/LVC | NPK | DK-NPK | Điều chỉnh lại vị trí sensor vị trí home | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh lại đầu dò vị trí Home theo yêu cầu. Kết quả: Cân hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
19 | MÁY IN L08201A | N/A | 1403/LVC | NPK | DK-NPK | Không hoạt động được | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in bẫn Thực hiện: Vệ sinh lại đầu in. Cân chỉnh lại tia mực Kết quả: Máy in hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
20 | L08201C | N/A | 1403/LVC | NPK | DK-NPK | Rò khí do bể ống | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Thay mới 1.5m ống khí phi 6mm và 1 connect, Kết quả: Cân hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
21 | L08201A | N/A | 1403/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cân A. Theo dõi thấy cân đã hoạt động đúng và đóng bao bình thường. Kết quả: Cân hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
22 | L08201A | N/A | 1403/LVC | NPK | DK-NPK | Cân B sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thấy cân bị treo không hoạt động được. Chưa xử lý được. Tạm thời yêu cầu ĐVCQ dừng cân chuyển ca ngày xử lý. Kết quả: Cân đang dừng, chuyển ca ngày tìm nguyên nhân xử lý |  |  |  | 12 | 2026-03-15 | 1 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
23 | L08201A | N/A | 1405/LVC | NPK | DK-NPK | Cân dao động | XLTĐ | Nguyên nhân: Thông số chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh thông số cửa, cân hết dao động, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-16 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
24 | L08201B | N/A | 1405/LVC | NPK | DK-NPK | Cân báo -200kg | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện cân báo -200kg, tiến hành kiểm tra thực hiện calibrate lại cân, đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-16 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
25 | 04AE-2076 | N/A | 0293/LVC | AMONIA | DK-PHAN TICH | Rò khớp nối đường drain | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện rò khớp nối đường drain nước, tiến hành siết rò, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-16 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
26 | K06102B | N/A | 0919/LVC | UREA | DK-VALVE | Đèn báo solenoid mờ | SCĐX | Nguyên nhân: Đèn lão hóa Thực hiện: Kiểm tra phát hiện đèn sáng mờ, không nhìn rõ, tiến hành kiểm tra vật tư thay thế nhưng chưa có vật tư phù hợp, chuyển ca ngày mai tiếp tục tìm vật tư đèn thay thế Kết quả: Đèn vẫn còn mờ, chuyển ca ngày mai tìm vật tư thay thế |  |  |  | 12 | 2026-03-16 | 1 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
27 | 21FT-1003 | N/A | 0617/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Giảm lưu lương 1600 t/h | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra ngoại quan không phát hiện bất thường, nghi nhiễu từ trường ảnh hưởng, hiện tại giá trị lưu lượng đã tăng lại bình thường sau khi giảm lúc ca đêm nên yêu cầu ĐVVH theo dõi thêm Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH theo dõi |  |  |  | 12 | 2026-03-16 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
28 | 06PI-1617 | N/A | 0919/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Hỏng kim chỉ thị | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện hỏng kim chỉ thị, thực hiện tháo PI bàn giao tổ chuyên môn thay kim và kiểm tra lại PI, sau khi kiểm tra xong lắp lại thiết bị bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-16 | 5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
29 | 04PV-3015A/B | N/A | 0293/LVC | AMONIA | DK-VALVE | Nghi ngờ van đóng chưa kín | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra ngoại quan không phát hiện bất thường, giá trị áp suất đầu ra hiển thị 0 bar, yêu cầu ĐVVH block van đầu vào và stroke test lại van, sau khi stroke xong van hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH đánh giá thêm Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-16 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
30 | V08017 | N/A | 1405/LVC | NPK | DK-NPK | Lỗi đầu dò tốc độ | SCĐX | Nguyên nhân: Khoảng cách chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra phát hiện khoảng cách đầu dò chưa phù hợp, tiến hành điều chỉnh lại đầu dò tốc độ, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-16 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
31 | 06AT-1103 | N/A | 0919/LVC | UREA | DK-PHAN TICH | Hết khí argon | SCĐX | Nguyên nhân: Hết khí argon Thực hiện: Kiểm tra phát hiệt hết khí argon bình đang hoạt động, bình dự phòng vẫn còn khí, tiến hành thay thế bình khí argon, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-16 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
32 | 34N2L1D025 | N/A | 0810/CNCL 1843/LVC | HSE | DK-F&G | Báo lỗi fire trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ đầu dò sắp hỏng Thực hiện: Phối hợp trực ca an toàn disable các module, cách ly solenoid. Tiến hành tháo đầu dò kiểm tra ngoại quan không phát hiện gì bất thường, vệ sinh lại các tiếp điểm. Kết quả: Đầu dò đã hết báo lỗi, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 12 | 2026-03-16 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
33 | H08020 | N/A | 1409/LVC | NPK | DK-NPK | Lủng ống nhựa làm mát | SCĐX | Nguyên nhân: Lủng do hóa chất ăn mòn Thực hiện: Kiểm tra thấy ống khí nhựa phi 10mm bị lủng, cắt bỏ đoạn lủng và nối lại. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 12 | 2026-03-16 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
34 | L08202B | 2000019057 | 1409/LVC | NPK | DK-NPK | Robot lỗi ngàm kẹp pallet | SCĐX | Nguyên nhân: Gãy piston kẹp pallet Thực hiện: Kiểm ra thấy piston kẹp pallet hỏng, thống nhất cùng ĐVCQ tháo piston kẹp pallet Robot A sang lắp cho Robot B. Cân chỉnh lại tọa độ xếp bao theo yêu cầu. Kết quả: Robot hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 12 | 2026-03-16 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
35 | 48WT-03C | N/A | 3203/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ cửa tinh đóng chậm gây dư ký Thực hiện: Quan sát thấy cân dư ký, nghi ngờ cửa tinh đóng chậm gây dư ký Tiến hành điều chỉnh lại thông số cửa tinh đóng sớm hơn. Kết quả: Cân đã hoạt động đúng ký sau khi điều chỉnh, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 12 | 2026-03-16 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
36 | MÁY IN LINE F | N/A | 3203/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Chỉnh tia mực theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm ra thấy máy in báo lỗi lệch tia mực, vệ sinh lại đầu in, máy in đã hết báo lỗi. Kết quả: Máy in đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 12 | 2026-03-16 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
37 | 34N2L1D025 | 200000019688 | 1844/LVC 0991/CLKP | HSE | DK-F&G | Báo lỗi fire trouble | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng đầu dò Thực hiện: Ca đêm 16/03/2026: Phối hợp trực ca an toàn disable các module, cách ly solenoid. Tiến hành tháo đầu dò kiểm tra ngoại quan không phát hiện gì bất thường, vệ sinh lại các tiếp điểm. Ca ngày 17/03/2026: Đầu dò tiếp tục báo lỗi trouble, tiến hành nhận vật tư mới thay thế đưa đầu dò vào hoạt đông Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-17 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
38 | 04FXT-3021B | N/A | 0298/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Rò nút bịt drain | SCĐX | Nguyên nhân:Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện rò nhẹ dịch nút bịt drain, tiến hành MOS 04FXT-3021B sau đó tiến hành siết lại nút bịt, sau khi siết xong thiết bị hết rò, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-17 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
39 | 06FT-1040 | N/A | 0933/LVC | UREA | DK-AMLL | Cách ly nguồn để cơ khí hàn | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện cách ly theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện cách ly thiết bị tại 06FJB-1130, sẽ lắp lại nguồn sau khi cơ khí thực hiện hàn xong Kết quả: Thiết bị vẫn còn cách ly nguồn, chờ cơ khí thực hiện xong công việc |  |  |  | 12 | 2026-03-17 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
40 | K06102B | 200000019687 | 0297/LVC | UREA | DK-VALVE | Đèn báo solenoid mờ | XLTĐ | Nguyên nhân: Đèn lão hóa Thực hiện: Ca ngày 16/03/2026: Kiểm tra phát hiện đèn sáng mờ, không nhìn rõ, tiến hành kiểm tra vật tư thay thế nhưng chưa có vật tư phù hợp, chuyển ca ngày mai tiếp tục tìm vật tư đèn thay thế Ca Ngày 17/03/2026: Tiến hành nhận vật tư mới thay thế đèn, sau khi thay xong đèn hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-17 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
41 | 48N5L2M042 | n/a | 3208/lvc | SAN PHAM | DK-F&G | An Toàn báo đầu dò Alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Phối hợp An Toàn kiểm tra module, chưa phát hiện bất thường. An toàn đã reset thiết bị hết Alarm, theo dõi đến cuối ca thiết bị hoatj đông bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-17 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
42 | L08201B | n/a | n/a | NPK | DK-NPK | Cân B đóng hay tự dừng. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Kiểm tra, tự dừng Alarm 19. Tiến hành reset cân, cân hoạt động lại bình thường, tuy nhiên đóng khoảng thời gian thì bị lỗi laị , thông tin vận hành vệ sinh thùng cân vệ sinh loadcell, do điều kiện VH chưa vệ sinh được, hiện tại chỉ đóng cân A Kết quả: Hiện tại chỉ đóng cân A, chuyển ca sau phối hợp vận hành kiểm tra thùng cân và loadcell |  |  |  | 12 | 2026-03-17 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
43 | H08025 | N/A | 1416/LVC | NPK | DK-NPK | Khi chạy auto tải thấp nhưng biến tần chạy tốc độ cao | SCĐX | Nguyên nhân: Do encoder lỏng then chốt trục Thực hiện: Kiểm tra then chốt trục encoder lỏng dẫn đến sai tốc độ. Sau khi vệ sinh siết chặt then. Chạy test cùng X.NPK cân đã hoạt động bình thường. Kết quả: cân đã hoạt động bình thường |  |  |  | 12 | 2026-03-18 | 1.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
44 | 29PI-1002A-F | N/A | 2570/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Mặt PI cụm boiler đọng sương làm mờ kính khó quan sát | SCĐX | Nguyên nhân: Ẩm do môi trường Thực hiện: Tháo mặt kính PI vệ sinh sau đó lắp lại. Kết quả: Thiết bị đã vệ sinh sạch |  |  |  | 12 | 2026-03-18 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
45 | 04SI-4261 | N/A | N/A | AMONIA | DK-PLC | Vận hành báo giảm 100 vòng thời điểm 5h59p 18/3/26 | SCĐX | Nguyên nhân: nghi ngờ bị "Nhiễu" tín hiệu Modbus Thực hiện: 1. Tín hiệu có xung xuống trên DCS là tín hiệu Modbus được gửi từ PLC về DCS. Tín hiệu trên PLC được lấy từ Output của Trident. 2. Xem Trend trên HMI thấy giá trị giảm có 11 vòng (6683 về 6672) không có thay đổi như trên DCS 100 vòng -> giá trị Modbus gửi từ PLC về DCS có thể bị "Nhiễu". 3. Kết luận: tín hiệu tốc ở gốc từ Trident và trên PLC là bình thường, chỉ có tín hiệu tốc 04SI4261 Modbus về DCS là bị giảm từ 6683 RPM về 6586 RPM trong 17 giây, giá trị MV Governor bình thường. Chưa xác định được nguyên nhân, nghi ngờ bị "Nhiễu" tín hiệu Modbus. Hệ thống điều khiển tốc trident và PLC đang hoạt động bình thường nhé. Kết quả: Hệ thống đang hoạt động bình thường |  |  |  | 12 | 2026-03-18 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
46 | 06PI-2258 | N/A | 0944/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Nghi thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Mang về phòng hiệu chuẩn kiểm tra chưa xong Thực hiện: Tháo thiết bị về phòng hiệu chuẩn kiểm tra. Chuyển ca ngày hôm sau nhận lắp lại nếu đạt Kết quả: Thiết bị đã tháo về hiệu chuẩn |  |  |  | 12 | 2026-03-18 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
47 | P06113B | N/A | 0944/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Rò connect TI | SCĐX | Nguyên nhân: Rò thermowell Thực hiện: Do pump đang dừng nên tháo thermowell ra quấn thêm cao su non test lại hết rò. Kết quả: Thiết bị hết rò. |  |  |  | 12 | 2026-03-18 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
48 | L08202B | N/A | 1416/LVC | NPK | DK-NPK | Robot trip không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Treo IO card càng gấp bao Thực hiện: Mô phỏng tín hiệu điều khiển càng nhưng không có tác động, Tiến hành reset nguồn lại IO card. Robot đã hoạt động lại bình thường. Kết quả: Robot đã hoạt động lại bình thường. |  |  |  | 12 | 2026-03-18 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
49 | L08201B | N/A | 1416/LVC | NPK | DK-NPK | Cân B đóng hay tự dừng. | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Đêm 17/3 Kiểm tra, tự dừng Alarm 19. Tiến hành reset cân, cân hoạt động lại bình thường, tuy nhiên đóng khoảng thời gian thì bị lỗi laị , thông tin vận hành vệ sinh thùng cân vệ sinh loadcell, do điều kiện VH chưa vệ sinh được, hiện tại chỉ đóng cân A. Ngày 18/3 phối hợp Vận hành vệ sinh thùng cân sau đó zero lại đầu cân. Cân đã hoạt động bình thường Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường |  |  |  | 12 | 2026-03-18 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
50 | H08025 | n/a | 1419/lvc | NPK | DK-NPK | Băng tải H25 bị lỗi tự lỗi tăng tốc biến tần | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra, tại cabinet VFD 2U1 luôn ở giá trị max khi run băng tải, tại site thì băng tải chạy nhanh. Mở cover kiểm tra thì phát hiện không có đồng tâm encoder và trục trục motor, phối hợp VH và cơ khí gia cố support và khớp nối encoder và trục motor đưa thiết bị vào hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 12 | 2026-03-18 | 3 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
51 | 06TT-1038 | 2000019069 | 944/lvc | UREA | DK-NHIET DO | Các thiết bị đồng loạt Alarm C.N.F | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng transmitter Thực hiện: Kiểm tra, Thiết bị 06TT1037/ 06TT1038/06TT1041 (chỉ hiển thị ) đồng loạt Alarm C.N.F . Qua kiểm tra 06FJB1125 phát hiện 06TT1038 lỗi trans làm các thiết bị còn lại C.N.F,( 06TT1038 Transmitter TH400 Siemens 0~100degC,TCK. Đã cách ly thiết bị tại jbox chờ vật tư thay thế . Hiện các thiết bị khác đã trở về Normal. Kết quả: Hiện các thiết bị khác đã trở về Normal, riêng 06TT-1038 đã được cách ly tại box 06FJB1125 chờ vật tư thay thế Kiến nghị: Hiện tại đã hết tồn kho transmitter FF, kiến nghị planner bổ sung vật tư thay thế |  |  |  | 12 | 2026-03-18 | 1.5 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
52 | L48001B | N/A | 3213/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | May in báo lỗi cao áp | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in bẫn Thực hiện: Kiểm tra vệ sinh đầu in, đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 12 | 2026-03-19 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
53 | 04TT-2075 | N/A | 0307/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Kiểm tra giá trị đo theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra giá trị sensor chính và phụ bằng nhau, tiến hành soure nhiệt độ hệ thống DCS, giá trị hiển thị và giá trị source như nhau, bàn giao ĐVVH theo dõi thêm Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-19 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
54 | 06PI-2258 | N/A | 0948/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Nghi thiết bị đo sai | XLTĐ | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Ca ngày 18/03/2026: Tháo thiết bị về phòng hiệu chuẩn kiểm tra. Chuyển ca ngày hôm sau nhận lắp lại nếu đạt Ca ngày 19/03/2026: Lắp lại thiết bị sau khi tổ chuyên môn kiểm tra xong Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-19 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
55 | L08201B | N/A | 1421/LVC | NPK | DK-NPK | Cân thỉnh thoãng báo alarm 19 | SCĐX | Nguyên nhân: Solenoid đóng mở cửa xả chập chờn Thực hiện: Kiểm tra phát hiện solenoid cửa xả chập chờn, tiến hành vệ sinh solenoid, siết lại terminal đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-19 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
56 | H08025 | N/A | 1421/LVC | NPK | DK-NPK | Không chạy được từ đầu cân | SCĐX | Nguyên nhân: Mode chạy chưa đúng Thực hiện: Kiểm tra điều chỉnh lại mode chạy tại đầu cân, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-19 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
57 | L48001A | N/A | 3213/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân đóng 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Chuyển cân theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện chuyển cân đóng bao, cân đối chứng từ 50kg sang 25kg, điều chỉnh lại thông số cửa bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-19 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
58 | L48001D | N/A | 3025/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Switch gạt bao không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Switch gạt bao bị kẹt đạm Thực hiện: Kiểm tra tháo vệ sinh switch gạt bao, đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 12 | 2026-03-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
59 | 21KV-1002C2 | N/A | 02573/LVC | UTILITY | DK-VALVE | VH báo Switch chuyển trạng thái của lọc S21102C(2) bị gãy | SCĐX | Nguyên nhân: Switch bị loã hoá. Thực hiện: Kiểm tra Switch bị xoay tròn không hoạt động. Tiến hành lấy switch spare thay thế đưa truyền lọc vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-19 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
60 | L08202B | N/A | N/A | NPK | DK-NPK | VH báo robot không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Kiểm tra chưa phát hiện bất thường. Tiến hành reset robot chạy lại bình thường. Kết quả: Robot hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 12 | 2026-03-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
61 | F04501 | 2000018971 | 308/LVC | AMONIA | DK-PLC | Lắp thêm cover nút Emergency | SCĐX | Nguyên nhân: Lắp theo yêu cầu Thực hiện: Lắp thêm cover bảo vệ nút Emergency theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện lắp theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 12 | 2026-03-20 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
62 | K04451 | 2000018971 | 308/LVC | AMONIA | DK-PLC | Lắp thêm cover nút Emergency | SCĐX | Nguyên nhân: Lắp theo yêu cầu Thực hiện: Lắp thêm cover bảo vệ nút Emergency theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện lắp theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 12 | 2026-03-20 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
63 | 48N5L2M135 | 2000019044 | 3212/LVC 1041/CNCL | HSE | DK-F&G | An toàn báo thiết bị lỗi Fire Trouble ( tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng module báo cháy FCM-1 Thực hiện: Ca ngày 15/03 Tiến hành đo kiểm phát hiện module bị hỏng. Yêu cầu ĐVCQ khởi tạo WR trình ký vật tư thay thế. Ca ngày 20/03 nhận vật tư mới tháy thế. Kết quả: Thiết bị đã được thay mới |  |  |  | 12 | 2026-03-20 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
64 | 48N5L2M071/72 | 2000019042 | 3212/LVC 1041/CNCL | HSE | DK-F&G | An toàn báo thiết bị lỗi Fire Truoble ( tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng nút nhấn báo cháy FSM500K. Thực hiện: Ca ngày 15/03 Tiến hành đo kiểm phát hiện nút nhấn bị hỏng board do đạm gây oxy hoá. Yêu cầu ĐVCQ khởi tạo WR trình ký vật tư thay thế. Ca ngày 20/03 nhận vật tư mới tháy thế. Sau khi thay thế thì kiểm tra thấy mất nguồn toàn bộ Loop, phối hợp Tổ PCCC kiểm tra làm lại mối nối cuối kho do phát hiện nguồn chập chờn. Sau đó thay trả module cũ vào kiểm tra, module cũ hoạt động bình thường. Kết quả: 48N5L2M071, 48N5L2M072 hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 12 | 2026-03-20 | 4 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
65 | L48006B | N/A | N/A | SAN PHAM | DK-F&G | Kiểm tra shiploader không xoay trái phải được | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thấy Shiploader xoay trái phải bình thường. Kết quả: Shiploader chạy bình thường, bàn giao ĐVCQ theo dõi |  |  |  | 12 | 2026-03-20 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
66 | L48001D | N/A | 3212/LVC 1041/CNCL | SAN PHAM | DK-F&G | Máy in lỗi ngắt cao áp, lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Vệ sinh đầu in và cân chỉnh lại tia mực. Đang để máy in chạy dự phòng Kết quả: Máy in hết báo lỗi, bàn giao ĐVCQ theo dõi |  |  |  | 12 | 2026-03-20 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
67 | 21FT-1003 | N/A | 2574/LVC | UTILITY | DK-AMLL | VH báo thiết bị đo lưu lượng dao động và giá trị lưu lượng giảm | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Kiểm tra giá trị đo lưu lượng giảm từ 7xxxm3/h xuống còn 5xxxm3/h. Kiểm tra vệ sinh jack cắm đầu sensor vào transmitter và reset nguồn thiết bị đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị đã hết dao động tuy nhiên giá trị đo vẫn 5xxxm3/h bàn giao ĐVVH tiếp tục theo dõi thêm. |  |  |  | 12 | 2026-03-20 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
68 | 06AT-1103 | N/A | 0953/LVC | UREA | DK-PHAN TICH | VH báo giá trị đo phân tích nồng độ Oxy và Nitơ dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ rò khí tạo đầu vào khí nền Argon Thực hiện: Kiểm tra áp đầu vào khí nền Argon ổn định tuy nhiên kiểm tra rò có điểm sủi bọt tạo fitting regulator. Tiến hành cô lập siết rò, đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị phân tích online hoạt động bình thường, bàn giao VH theo dõi thêm. |  |  |  | 12 | 2026-03-20 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
69 | L48001B | N/A | N/A | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Bảng LEB hiển thị số cân line B chập chờn | SCĐX | Nguyên nhân: Board mạch LED bị ẩm Thực hiện: Kiểm tra tháo vệ sinh và reset lại nguồn board mạch LED hiển thị. Đưa bảng LED vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH. |  |  |  | 12 | 2026-03-20 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
1 | HMI CO2 THỰC PHẨM | N/A | 2652/LVC | UTILITY | DK-PLC | Màn hình HMI không tác động được | SCĐX | Nguyên nhân: Cảm ứng HMI có vấn đề Thực hiện: Quan sát thấy các thông số, thời gian thực trên HMI hoạt động bình thường. Cảm ứng không tác động được khi thao tác, ngoại quan chưa phát hiện gì bất thường. Tiến hành reset lại nguồn HMI, cảm ứng vẫn không hoạt động lại được. Tạm thường mượn chuột có dây từ tổ PLC lắp vào HMI để ĐVCQ thao tác vận hành tạm chờ T2 tổ Dự Án vào kiểm tra và xử lý sau. Kết quả: HMI đã thao tác bằng chuột bình thường. Cảm ứng HMI chờ tổ dự án vào xử lý sau. |  |  |  | 13 | 2026-03-21 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
2 | CAMERA 44/45 | N/A | 3390/LVC | HSE | DK-CCTV | Trực ca AT báo mất tín hiệu hình ảnh | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng bộ quang điện Thực hiện: Kiểm tra thấy bộ quang điện mất các tín hiệu đèn trạng thái … đo nguồn cấp được 48Vdc. Bộ chuyển đổi quang điện hỏng, đã thông tin về Trực ca AT báo về NCC thay mới do đang còn trong thời gian bảo hành. Kết quả: Đã hỗ trợ theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-21 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
3 | ĐƯỜNG LẤY MẪU CO2 | N/A | 2347/LVC | QLCL | DK-PHAN TICH | Siết rò các khớp nối regulator | SCĐX | Nguyên nhân: Siết rò theo yêu cầu Thực hiện: Siết rò lại connect theo yêu cầu, thiết bị đã hết rò sau khi siết Kết quả: Đã hỗ trợ theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-21 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
4 | 48WT-03A | N/A | 3028/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cửa xả cân B không đóng lại được | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc đường vent solenoid cửa xả Thực hiện: Vệ sinh và thông tắc solenoid. Kết quả: Cửa xả đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-21 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
5 | 31TT-105C | N/A | 2576/LVC | UTILITY | DK-NHIET DO | Nhiệt độ IOP sau đó reovery lại normal lỗi lập lại vài lần | SCĐX | Nguyên nhân: Điểm tiếp xúc sensor và dây tín hiệu không tốt Thực hiện: Tháo connect sensor và dây tín hiệu vệ sinh gắn lại Kết quả: Thiết bị hết alarm |  |  |  | 13 | 2026-03-21 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
6 | 08PT-0066 | N/A | 11258/lvc | NPK | DK-AMLL | Thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc đường ống Thực hiện: iến hành vệ sinh thông tắc đường ống. Sau khi vệ sinh thiết bị hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH. |  |  |  | 13 | 2026-03-22 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
7 | 08PT-0076 | N/A | 11258/lvc | NPK | DK-AMLL | Thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc đường ống Thực hiện: iến hành vệ sinh thông tắc đường ống. Sau khi vệ sinh thiết bị hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH. |  |  |  | 13 | 2026-03-22 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
8 | S08109 | N/A | 11258/lvc | NPK | DK-NPK | Lắp đường khí cho búa gõ | SCĐX | Nguyên nhân: Lắp theo yêu cầu VH Thực hiện: Theo yêu cầu NPK đã lắp thêm 2 búa gõ tại S08109. Lấy fitting và ống lắp đường khí cho 2 búa gõ theo yêu cầu. Sau khi thêm 2 búa gõ thì 2 búa hoạt động yếu do không đủ khí cấp cho 4 búa gõ cùng lúc. Chỉnh lại lưu lượng khí phù hợp cho các búa. Kết quả: Hạng mục đã được thực hiện theo yêu cầu VH |  |  |  | 13 | 2026-03-22 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
9 | Máy in số 4 | N/A | 3029/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in phun bẩn Thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 13 | 2026-03-22 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
10 | Máy in số 8 | N/A | 3029/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in phun bẩn Thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 13 | 2026-03-22 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
11 | Máy in số 5 | N/A | 3029/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in phun bẩn Thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 13 | 2026-03-22 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
12 | L48001A | N/A | 3029/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Màn hình LED hiển thị giá trị cân B bị treo | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Quan sát thấy cân đang tắt nhưng bảng led hiện thị full chũ số 8. Tháo bảng reset nguồn. Sau khi reset bảng led hiện thị đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 13 | 2026-03-22 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
13 | 04TI-3201 | N/A | 000313./lvc | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | VH báo sensor tuột khỏi khớp nối. | SCĐX | Nguyên nhân: Cháy ren khớp nối và không ăn vòng đệm. Thực hiện: Kiểm tra thấy cháy ren khớp nối và không ăn vòng đệm khiến sensor không cố định, lấy vật tư dự phòng thay thế. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 13 | 2026-03-22 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
14 | 08HE08106SW0 | N/A | 1259/lvc | NPK | DK-DCS | Bypass tín hiệu theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu VH Thực hiện: Thực hiên bypass tín hiệu theo yêu cầu VH Kết quả: Hạng mục đã được thực hiện theo yêu cầu. |  |  |  | 13 | 2026-03-22 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
15 | L08301A | N/A | 1259/lvc | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Thay thế 4 switch 1LS1/1LS2/1LS3/1LS4 | SCĐX | Nguyên nhân: Các switch đã có kế hoạch thay thế từ trước đó. Thực hiện: Thực hiện gia công support mới, thay thế 4 switch 1LS1/1LS2/1LS3/1LS4, che chắn làm kín . Test chức năng với VH các switch hoạt động đúng chức năng, bàn giao VH Kết quả: Các switch hoạt động đúng chức năng, bàn giao VH |  |  |  | 13 | 2026-03-22 | 4 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
16 | L08201B | N/A | 1259/lvc | NPK | DK-SAN PHAM | Bộ đá bao không đá bao | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Qua kiểm tra hiện trang thấy bộ đá hoạt động bình thường,bàn giao VH theo dõi thêm Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH theo dõi thêm |  |  |  | 13 | 2026-03-22 | 1 | Theo dõi | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
17 | FSLL400-01 | N/A | 257/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Transmitter đo lưu lượng báo cao gây trip cụm Co2 thực phẩm | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi do tiếp xúc không tốt Thực hiện: Kiểm tra thấy thiết bị kết nối với dây nguồn và tín hiệu output bằng jack gài. Thiết bị lắp ngay vị trí tháp giải nhiệt môi trường ẩm ước do nước từ tháp giải nhiệt bay ra xung quanh. Sau khi vệ sinh lấy băng keo điện seal connect lại. Thiết bị đã hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường. |  |  |  | 13 | 2026-03-22 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
18 | 06PXT-0253ABC | N/A | 961/LVC 857/CL-KP | UREA | DK-AMLL | VH báo giá trị đo dương lệch giữa các thiết bị đo ABC | SCĐX | Nguyên nhân: Hơi nước đọng ống impusle line Thực hiện: Sau khi đánh giá cùng TCNM&VH tiến hành Force giá trị ABC trên PLC. Tiến hành cô lập tháo ống impusle line thổi sạch hơi nước động bên trong ống. Khôi phục đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Giá trị cả 3 thiết bị đo áp đã tương đường nhau. Đã trả Force bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 13 | 2026-03-23 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
19 | 04LT-2101A | N/A | 144/LVC 856/CL-KP | AMONIA | DK-AMLL | VH báo giá trị đo tăng cao so với thiết bị đo level gause | SCĐX | Nguyên nhân: Mất nước bình ngưng. Thực hiện: Kiểm tra bypass tín hiệu trên I208 DCS. Tiến hành cô lập đổ nước bình ngưng đưa thiết bị đo vào hoạt động. Giá trị đo ổn định đã trả bypass. Kết quả: Thiết bị đo mức hoạt động ổn định, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-23 | 1.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
20 | MÁY ÉP BÙN NPK | N/A | 2347/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo kiểm tra theo yêu cầu. | SCĐX | Nguyên nhân: Solenoid bị bung Thực hiện: Tiến hành gia cố lại lắp đậy bị gãy chấu hở lắp solenoid. Chạy test cũng VH đạt Kết quả: Đã hỗ trợ theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-23 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
21 | CAMERA CỔNG A3 | N/A | N/A | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Kiểm tra theo yêu cầu TCNM | SCĐX | Nguyên nhân: Camera bị mất nguồn Thực hiện: Theo yêu cầu kiểm tra camera cổng A3 ko lên nguồn. Kiểm tra do bị Off CB. Kiểm tra ko có bất thường tiến hành ON lại và dán thông tin ko OFF nguồn camera này. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-23 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
22 | 48WT-02A | N/A | 003039/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân sang 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Chuyển cân đóng bao sang 50kg theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-23 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
23 | 48WT-03A | N/A | 003039/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân sang 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Chuyển cân đóng bao sang 50kg theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-23 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
24 | 48WT-02B | N/A | 003039/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân sang 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Chuyển cân đóng bao sang 50kg theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-23 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
25 | 48WT-03B | N/A | 003039/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân sang 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Chuyển cân đóng bao sang 50kg theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-23 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
26 | MÁY DÁN TEM L08201A | N/A | 1434/LVC | NPK | DK-NPK | Máy lỗi không dán tem | SCĐX | Nguyên nhân: Cài đặt giới hạn số lượng Tem chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh lại giới hạn số lượng tem từ 0 lên 9999. Kết quả: Máy đã dán bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-23 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
27 | 21LXT-1001A | N/A | 2591/LVC '858/CNCL | UTILITY | DK-AMLL | Giá trị báo cao do tắc ống impulse line | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc ngăn High Thực hiện: Mos tín hiệu theo ĐGRR 21LXT-1001A, tiến hành thông tắc thiết bị. Theo dõi đến hết ca thấy tín hiệu hoạt động ổn định 85% tương đương với 2LXT-1001B và C. Kết quả: Đã bỏ Mos, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-23 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
28 | L08201B | N/A | 1434/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A, B sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số cài đặt chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cửa thô và tinh. Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-23 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
29 | BẢNG LED L48001D | 2000019094 | 003039/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo bảng LED cân A line D không hiển thị. | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng bộ nguồn 12Vdc Thực hiện: Kiểm tra bảng LED hiển thị cân chập chờn. Tháo đo nguồn cấp lúc được lúc không. Tiến hành nhận vật tư nguồn 12 vdc mới lắp lại đưa bảng LED vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-24 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
30 | 06TT-1038 | N/A | 00964/LVC | UREA | DK-NHIET DO | Thiết bị báo C.N.F (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng transmitter Thực hiện: Kiểm tra thiết bị hỏng transmitter đã cô lập nguồn trước đó. VH cần theo dõi nhiệt nên yêu cầu mượn tạm transmitter thiết bị 07TT2663 thay sang. Sau khi thay cấu hình & download đưa thiết bị đo nhiệt vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo nhiệt hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-24 | 2.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
31 | 07TT-2663 | 2000019095 | 00964/LVC | UREA | DK-NHIET DO | Đổi transmitter thay cho 06TT-1038 theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu tháo transmitter thay cho 06TT-1038 Thực hiện: Tháo transmitter thay cho thiết bị đo nhiệt 06TT1038. Nguồn đã cách ly tại box ngoài hiện trường. Kết quả: Thiết bị đã được tháo transmitter chờ vật tư thay thế, bàn giao ĐVCQ theo dõi. |  |  |  | 13 | 2026-03-24 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
32 | TỦ VÙNG TRẠM CO2 AMO | N/A | 003039/LVC | HSE | DK-F&G | An toàn báo tủ vùng báo lỗi Ground Fault | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng bình acquy Thực hiện: Kiểm tra tủ vùng báo lỗi Troulbe in System Ground Fault, kiểm tra mở tủ phát hiện bình acquy bị chảy dung dịch. Tiến hành nhận vật tư mới thay thế. Đưa thiết bị tủ vùng vào hoạt động. Kết quả: Tủ vùng hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-24 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
33 | 29PI-1102A | N/A | 2595/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | VH báo đồng hồ hiển thị sai | SCĐX | Nguyên nhân: Đồng hồ đo áp lệch kim chỉ thị Thực hiện: Tháo đồng hồ chuyển Tổ HCHC kiểm tra sửa chữa. (Range 0-250mBar) Kết quả: Đã tháo về P.TCĐK, ca sau chuyển Tổ HCHC sửa chữa. |  |  |  | 13 | 2026-03-24 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
34 | 29PI-1102D | N/A | 2595/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | VH báo đồng hồ hiển thị sai | SCĐX | Nguyên nhân: Đồng hồ đo áp lệch zero Thực hiện: Tháo đồng hồ chuyển Tổ HCHC kiểm tra sửa chữa. (Range 0-250mBar) Kết quả: Đã tháo về P.TCĐK, ca sau chuyển Tổ HCHC sửa chữa. |  |  |  | 13 | 2026-03-24 | 1 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
35 | L08201B | N/A | 1437/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A line B sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân lệch zero. Thực hiện: Yêu cầu VH vệ sinh sau đó zero lại cho cân. Cân test lại cùng vận hành đạt. Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-24 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
36 | MÁY TÍNH CAMERA ĐẾM BAO SẢN PHẨM | N/A | 003039/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo máy tính bị lỗi kết nối | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Kiểm tra máy tính báo mất kết nối cơ sở dữ liệu. Tiến hành reset lại máy tính đã kết nối lại CSDL. Kết quả: Máy tính hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-24 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
37 | 08PT-0018 | N/A | 1260/LVC | NPK | DK-AMLL | Xử lý rò hơi | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Do van block bị passing, không cô lập và thay mới fitting được. Tiến hành siết thêm fitting theo yêu cầu, thiết bị còn rò hơi nhỏ sau khi xiết. Kết quả: Thiết bị còn rò hơi nhỏ, bàn giao ĐVCQ theo dõi. |  |  |  | 13 | 2026-03-24 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
38 | EMS-WW | N/A | 2596/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Ống khí nhựa rò | SCĐX | Nguyên nhân: Bể ống nhựa do lão hóa Thực hiện: Cắt bỏ đoạn ống bể và đấu nối lại. Kết quả: Thiết bị hết rò, bàn giao ĐVCQ theo dõi. |  |  |  | 13 | 2026-03-24 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
39 | H08025 | N/A | 3046/LVC | NPK | DK-NPK | Biến tần tự tăng tốc | SCĐX | Nguyên nhân: Do encoder lỏng trục gây sai số tốc độ. Thực hiện: Tháo encoder gia công lại then cố định trục. Test lại biến tần chạy ổn định Kết quả: Cân đã hoạt động ổn định |  |  |  | 13 | 2026-03-25 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
40 | 04TI-4403 | N/A | 2596/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Bể mặt kính, nghi giá trị sai so với điều kiện công nghệ | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa kiểm tra xong Thực hiện: Tháo thiết bị mang về Phòng bảo quản. Hôm sau kiểm kiểm tra Kết quả: Thiết bị đã tháo |  |  |  | 13 | 2026-03-25 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
41 | 20AT-2013B | N/A | 2522/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị dao động | SCĐX | Nguyên nhân: nghẻn đường dẫn dung dịch tham chiếu KCl Thực hiện: Kiểm tra do dây rút cố định ống dẫn dung dịch KCl bị siết chặt gây nghẽn đường ống tạo bọt nên thiết bị họat động sai. Sau khi thông đường dẫn KCl thiết bị đã hoạt động ổn định Kết quả: Thiết bị đã làm việc bình thường |  |  |  | 13 | 2026-03-25 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
42 | 07FT-2301 | N/A | 0996/LVC | UREA | DK-AMLL | Vận hành yêu cầu cách ly nguồn để di dời thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: Di dời thiết bị Thực hiện: Đã cách ly nguồn tín hiệu ( Max 4R 1SX1 11/12) Kết quả: Đã cách ly nguồn theo yêu cầu |  |  |  | 13 | 2026-03-25 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
43 | EMS-WW | N/A | 2522/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Đường ống khí IA thổi rửa đầu dò thiết bị phân tích thủng | SCĐX | Nguyên nhân: Do ống nhựa lảo hóa Thực hiện: Cắt bỏ đoạn ống lão hóa. Thay thế fitting khác. Kết quả: Thiết bị làm việc bình thường |  |  |  | 13 | 2026-03-25 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
44 | L08201C | N/A | 1439/LVC | NPK | DK-NPK | Robot trip báo không có pallet | SCĐX | Nguyên nhân: Do sensor nâng hạ pallet chập chờn nghi do bẩn Thực hiện: Kiểm tra thấy sensor nhận pallet chập chờn. Tháo sensor vệ sinh sạch đạm, vệ sinh chân cắm. robot đã hoạt động lại bình thường Kết quả: Robot đã hoạt động lại bình thường |  |  |  | 13 | 2026-03-25 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
45 | Thiết bị đo PH | N/A | 2522/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Thiết bị đo PH trạm quan trắc giá trị tăng khi pump dừng | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor đo PH bẩn Thực hiện: Tháo sensor vệ sinh sạch sau đó cho đo online thiết bị đã làm việc ổn định Kết quả: Thiết bị đã làm việc ổn định |  |  |  | 13 | 2026-03-25 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
46 | L08201B | N/A | 1259/lvc | NPK | DK-NPK | Bộ đá bao đá nhiều bao | SCĐX | Nguyên nhân: Bộ quét temp chập chờn chưa rõ nguyên do Thực hiện: Kiểm tra, bao thiếu /đủ kg thì bộ đá bao hoạt động bình thường, tuy nhiên bộ quét tem thì không ổn định (thông tin của VH cứ khoảng 10 bao thì 6 đến 7 bao là quét không thấy tem) qua trao đổi VH thì khả năng tem lỗi hoặt bộ quét tem không ổn định, đã tiến hành đã vệ sinh và thử điều chỉnh thay đổi vị trí máy quét team ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng cũng không thay đổi được.) VH đã liên hệ nhà thầu phối hợp xử lý, chuyển ca sau theo dõi và phối hợp nhà thầu xử lý Kết quả: Đã liên hệ nhà thầu, chuyển ca sau phối hợp nhà thầu xử lý . |  |  |  | 13 | 2026-03-25 | 2 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
47 | L48006C | N/A | 4641/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Remote điều khiển hao pin | SCĐX | Nguyên nhân: Nhi do ẩm ước làm hao pin Thực hiện: Tháo remote vệ sinh các nút điều khiển, vệ sinh board mạch remote. Test lại remote đã hoạt động bình thường, không còn hao pin Kết quả: remote đã hoạt động bình thường. |  |  |  | 13 | 2026-03-26 | -0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
48 | 04TT-3203 | N/A | 0154/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Kiểm tra tình trạng dây tín hiệu, các connect để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định ( máy nén K04301) | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra loại trừ các rủi ro do chạm chập Thực hiện: Tháo housing kiểm tra phát hiện đầu cose dây sensor bị hở dây đồng. Đã bấm lại và sắp xếp dây gọn gàn trong housing. Tiến hành looptest điểm kết quả transmitter hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường sau kiểm tra |  |  |  | 13 | 2026-03-26 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
49 | 04TT-3206 | N/A | 0154/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Kiểm tra tình trạng dây tín hiệu, các connect để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định ( máy nén K04301) | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra loại trừ các rủi ro do chạm chập Thực hiện: Tháo housing kiểm tra phát hiện đầu cose dây sensor bị hở dây đồng. Đã bấm lại và sắp xếp dây gọn gàn trong housing. Tiến hành looptest điểm kết quả transmitter hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường sau kiểm tra |  |  |  | 13 | 2026-03-26 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
50 | 04TT-3209 | N/A | 0154/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Kiểm tra tình trạng dây tín hiệu, các connect để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định ( máy nén K04301) | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra loại trừ các rủi ro do chạm vỏ Thực hiện: Tháo housing kiểm tra phát hiện đầu cose dây sensor bị hở dây đồng. Đã bấm lại và sắp xếp dây gọn gàn trong housing. Tiến hành looptest điểm kết quả transmitter hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường sau kiểm tra |  |  |  | 13 | 2026-03-26 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
51 | K04301 | N/A | 0154/LVC | AMONIA | DK-PLC | Thay nút emergency có nấp chụp để bảo tăng tính an toàn cho thiết bị tránh va chạm | SCĐX | Nguyên nhân: Tăng độ an toàn cho thiết bị bằng cách thay nút ấn emergency có nấp chụp bảo vệ Thực hiện: Khi máy nén dừng đã thay thế nút emergency có nấp chụp. Sau khi thay test lại cùng Vận hành đúng chứng năng của nút nhấn Kết quả: Thiết bị làm việc bình thường |  |  |  | 13 | 2026-03-26 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
52 | 04VT-3202 | N/A | 0154/LVC | AMONIA | DK-BENTLY | Cơ khí yêu cầu tháo đầu dò để bảo dưỡng máy nén ( K04301) | SCĐX | Nguyên nhân: Bảo dưỡng máy nén cần tháo các tín hiệu điều khiển Thực hiện: Thực hiện tháo các đầu dò theo yêu cầu. Sau khi Cơ khí bảo dưỡng xong đã cân chỉnh và lắp lại theo yêu cầu. Kết quả: Thiết bị đã bình thường sau khi lắp |  |  |  | 13 | 2026-03-26 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
53 | 04VT-3203 | N/A | 0154/LVC | AMONIA | DK-BENTLY | Cơ khí yêu cầu tháo đầu dò để bảo dưỡng máy nén ( K04301) | SCĐX | Nguyên nhân: Bảo dưỡng máy nén cần tháo các tín hiệu điều khiển Thực hiện: Thực hiện tháo các đầu dò theo yêu cầu. Sau khi Cơ khí bảo dưỡng xong đã cân chỉnh và lắp lại theo yêu cầu. Kết quả: Thiết bị đã bình thường sau khi lắp |  |  |  | 13 | 2026-03-26 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
54 | T08106 | N/A | 1534/LVC | NPK | DK-SAN PHAM | PI ( không tagname) giá trị sai lệch, gãy kim | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Tháo thiết bị bảo quản tổ TCĐK ca ngày sau mang qua phòng Hiệu chuẩn kiểm tra Kết quả: Thiết bị đã tháo về |  |  |  | 13 | 2026-03-26 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
55 | 51LI-1002 | N/A | 2527/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Bộ hiển thị mức level gauge bị tuột | SCĐX | Nguyên nhân: Do lỏng ốc Thực hiện: Điều chỉnh bộ hiển thị mức level gauge phù hợp sau đó siết ốc cố định lại bộ chỉ thị mức Kết quả: Thiết bị đã hiển thị đúng mức thực |  |  |  | 13 | 2026-03-26 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
56 | PH-301/2 | N/A | 2527/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | thiết bị đo PH cụm RO mới | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi thiết bị treo giá trị Thực hiện: Do thiết bị gắn trực tiếp lên đường ống. Không thể tháo sensor ra vệ sinh hoặc kiểm tra. Tiến hành reset nguồn thiết bị. Sau reset giá trị về bình thường PH = 8. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường |  |  |  | 13 | 2026-03-26 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
57 | Z08203 | N/A | 1534/LVC | NPK | DK-NPK | Bộ van điều hướng đạm về silo dừng chưa đúng vị trí | SCĐX | Nguyên nhân: Thời gian timer chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra thời gian điều khiển motor chưa phù hợp. Hiện tại cài giây chủ phù hợp vị trí van. Đã thay đổi lên giây. để phù hợp hơn. Kết quả: Lá van đã phù vị trí |  |  |  | 13 | 2026-03-26 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
58 | L08201B | N/A | 1259/lvc | NPK | DK-NPK | Bộ đá bao đá nhiều bao( tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Bộ quét temp chập chờn chưa rõ nguyên do Thực hiện: Kiểm tra, bao thiếu /đủ kg thì bộ đá bao hoạt động bình thường, tuy nhiên bộ quét tem thì không ổn định (thông tin của VH cứ khoảng 10 bao thì 6 đến 7 bao là quét không thấy tem) qua trao đổi VH thì khả năng tem lỗi hoặt bộ quét tem không ổn định, đã tiến hành đã vệ sinh và thử điều chỉnh thay đổi vị trí máy quét team ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng cũng không thay đổi được.) VH đã liên hệ nhà thầu phối hợp xử lý, chuyển ca sau theo dõi và phối hợp nhà thầu xử lý. Ca Ngày 26/3 nhà thầu đã phối hợp xử lý xong. Hiện bộ quét tem đã hoạt động bình thường Kết quả: Hiện bộ quét tem đã hoạt động bình thường. |  |  |  | 13 | 2026-03-26 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
59 | 04TT-3026 | 2000019115 | 159/lvc | AMONIA | DK-NHIET DO | Thiết bị Alarm C.N.F | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ hỏng transmitter do lão hóa. Thực hiện: Thiết bị Alarm C.N.F .tiến hành reset nhiều lần mà thiết bị vẫn Alarm, scan trên DCS không tìm thấy thiết bị. Tiến hành cách ly thiết bị tại jbox 04FJB1132, chờ vật tư thay thế (Transmitter đang dùng TH400, TC K , range 0~100 degC) Kết quả: Hiện thiết bị Alarm C.N.F, đã cách ly tại box chờ vật tư thay thế. Kiến nghị: Planner bổ sung vật tư thay thế. |  |  |  | 13 | 2026-03-26 | 1,5 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
60 | L08202B | N/A | 1535/lvc | NPK | DK-NPK | VH báo robot rò khí điều khiển | SCĐX | Nguyên nhân: Ống khí lão hóa Thực hiện: Kiểm tra thấy vỡ ống khí điều khiển pittong kẹp pallet. Tiến hành lấy ống khí dự phòng thay thế đưa robot vào hoạt động, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 13 | 2026-03-26 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
61 | 21LXT-1001B | N/A | 2606/LVC 861/CNCL | UTILITY | DK-AMLL | Kiểm tra giá trị đo cao nghi tắc | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Tiến hành Mos tín hiệu 21LXT-1001A/B/C và thông tác ống impulise theo yêu cầu. Thiết bị đã hoạt động gần bằng 21LXT-1001A/C sau khi thông tắc. Kết quả: Đã bỏ Mos sau khi theo dõi thấy thiết bị ổn định, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-27 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
62 | CAMERA XUẤT XÁ | N/A | 4642/LVC | GIAO NHẬN | DK-CCTV | Không xem được hình ảnh | SCĐX | Nguyên nhân: Sim hết dữ liệu data Thực hiện: Kiểm tra camera sử dụng kết nối mạng 5G qua sim. Camera không kết nối được do hết data, đã thông tin về đầu mối Camera xưởng hỗ trợ gia hạn. Kết quả: Camera đã kết nối lại được, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-27 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
63 | Z08101 | N/A | 1299/LVC | NPK | DK-PHAN TICH | Kiểm tra trạm quan trắc khói thải theo yêu cầu VH, TCNM và An toàn | SCĐX | Nguyên nhân: Thiết bị đo lệch zero + lưu lượng khí mẫu lớn. Thực hiện: Theo yêu cầu TCNM VH NPK và An toàn thực hiện kiểm tra giá trị đo khí thải trạm quan trắc khí thải bị dao động chạm ngưỡng cao. Tiến hành kiểm tra giá trị đo bị lệch zero + Lưu lượng khí mẫu vào lớn. Tiến hành zero lại thiết bị + điều chỉnh lưu lượng khí vào phù hợp. Kết quả: Thiết bị đo khí thải đã ổn định, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-27 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
64 | L08201B | N/A | 1537/LVC | NPK | DK-NPK | Giá trị cân A và B line B dao động lúc dư lúc thiếu. | SCĐX | Nguyên nhân: Giá trị thông số cửa tinh, cửa thô chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh thông số cửa tinh, giảm thông số cửa thô, cho cân đóng test bao lại cũng VH đạt. Kết quả: Các cân hoạt động ổn định, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-27 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
65 | L08201C | N/A | 1537/LVC | NPK | DK-NPK | Giá trị cân 1 line C dao động thiếu ký. | SCĐX | Nguyên nhân: Cân dao động thiếu ký 100gram Thực hiện: Điều chỉnh thông số cửa tính cho phù hợp, cho cân đóng test bao lại cũng VH đạt. Kết quả: Cân 1 hoạt động ổn định, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-27 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
66 | L08201B CÂN ĐỐI CHỨNG LINE B | N/A | 1537/LVC | NPK | DK-NPK | Cân đối chứng thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân đối chứng lệch zero thiếu ký -0.01kg Thực hiện: Tiến hành vệ sinh và zero lại cho cân. Cân test lại cùng VH đạt. Kết quả: Cân đối chứng hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-27 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
67 | L08201B CÂN ĐỐI CHỨNG LINE C | N/A | 1537/LVC | NPK | DK-NPK | Cân đối chứng thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân đối chứng lệch zero thiếu ký -0.03kg Thực hiện: Tiến hành vệ sinh và zero lại cho cân. Cân test lại cùng VH đạt. Kết quả: Cân đối chứng hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 13 | 2026-03-27 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
1 | L08202C | N/A | 1538/LVC | NPK | DK-NPK | Ngàm kẹp bao kẹt | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Phần mắt trâu xylanh bị kẹt, ngàm hoạt động bình thường sau khi xử lý kẹt. Kết quả: Ngàm kẹp hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
2 | 04FT-3100 | N/A | 195/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Lưu lượng giảm về 0Nm3/h | SCĐX | Nguyên nhân: Rò hơi, mất nước bình ngưng Thực hiện: Siết rò, đổ lại nước bình ngưng. Đã có lưu lượng sau khi xử lý Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
3 | EMS-WW | N/A | 2610/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Lưu lượng dao động 1m3 khi bơm dừng | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thấy lưu lượng Transmitter bằng 0m3, lưu lượng trên dataloger dao động quanh 1m3. Kiểm tra dây, tiếp điểm chưa phát hiện gì bất thường, tiến hành reset lại bộ Transmitter và dataloger giá trị vẫn chưa về 0m3/h. Kết quả: Chuyển ca sau theo dõi. |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 1 | Theo dõi | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
4 | L08201A | N/A | 1538/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân lên 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Chuyển cân lên 50kg theo yêu cầu, điều chỉnh giá trị cửa thô và tinh. Cân đã hoạt động đúng. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
5 | L08201B | N/A | 1538/LVC | NPK | DK-NPK | Chỉnh cân lên 100g | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh cân lên thêm 100g theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
6 | L08201C | N/A | 1538/LVC | NPK | DK-NPK | Chỉnh cân lên 100g | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh cân lên thêm 100g theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
7 | V48017A | 2000019139 | 3054/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Gãy Switch | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thấy Switch gãy không gia cố được. Chờ nhận vật tư mới thay thế Kết quả: Băng tải vẫn đang hoạt động bình thường, chuyển ca sau theo dõi SAP và nhận vật tư thay thế. |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
8 | L08202C | N/A | 1538/LVC | NPK | DK-NPK | Gãy piston đè bao | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thấy ty Piston gãy. Phối hợp CK NPK hàn lại vị trí gãy. Kết quả: Piston hoạt động bình thường sau khi lắp lại, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
9 | M08103 | N/A | 1486/LVC | NPK | DK-NPK | Dòng điện trên DCS hiển thị sai | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ bộ chuyển đổi dòng điện CT1 treo Thực hiện: Kiểm tra thấy dòng điện thực tế 3.7A, qua bộ chuyển đổi CT1 dòng điện trên HMI hiển thị ###, dòng trên hệ thống DCS 37A. Tiến hành reset lại bộ CT1, siết lại termial. Kết quả: Dòng điện đã hiển thị đúng 3.7A, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
10 | 07PI-3502 | N/A | 0982/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Đồng hồ cơ hiển thị sai | SCĐX | Nguyên nhân: Đồng hồ hỏng kim Thực hiện: Tháo đồng hồ hỏng kim về P.TCĐK. Bàn giao ca sau chuyển Tổ HCHC sửa chữa. Kết quả: Đồng hồ hỏng tháo về P.TCĐK |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
11 | MÁY QUÉT MÃ RFID L08201A | N/A | 1540/LVC | NPK | DK-NPK | Máy không quét được mã gây đá bao liên tục | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ khoảng cách đầu quét mã xa không nhạy Thực hiện: Kiểm tra máy không quét được mã RFID. Điều chỉnh lại khoảng cách quét phù hợp. Kết quả: Máy quét mã hoạt động ổn định hơn. Bàn giao ĐVVH theo dõi |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
12 | MÁY QUÉT MÃ RFID L08201B | N/A | 1540/LVC | NPK | DK-NPK | Máy thỉnh thoảng không quét được mã RFID gây đá bao. | SCĐX | Nguyên nhân: Khoảng cách đầu quét mã RFID xa không nhạy Thực hiện: Kiểm tra máy quét mã lúc quét lúc không. Điều chỉnh lại khoảng cách quét phù hợp. Kết quả: Máy quét mã hoạt động ổn định hơn. Bàn giao ĐVVH theo dõi |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
13 | 04FT-3100 | N/A | 195/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Lưu lượng giảm về 0Nm3/h ( tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Rò hơi van chặn, mất nước bình ngưng Thực hiện: Tiến hành cô lập siết rò, và đổ lại nước bình ngưng. Lưu lượng sau khi xử lý đã có lại tuy nhiên thấp hơn so vận hành. Yêu cầu VH theo dõi thêm đồng thời yêu cầu VH kiểm tra thêm drain phía sau bộ đo do nghi ngờ hơi công nghệ bị tù nước phía sau chưa kiểm tra được. Kết quả: Thiết bị đo lưu lượng đã có lưu lượng, bàn giao ĐVCQ theo dõi và xả drain |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 2.5 | Theo dõi | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
14 | L08201C | N/A | 1540/LVC | NPK | DK-NPK | Cân 1 & 2 line C dao động dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân lệch zero Thực hiện: Kiểm tra vệ sinh cân, tiến hành zero lại cân + điều chỉnh thông số cửa tinh, cửa thô. Đưa cân vào hoạt động Kết quả: Các cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
15 | MÁY IN LINE B NPK | N/A | 1540/LVC | NPK | DK-NPK | Báo lỗi ngắt cao áp | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu phun bẩn Thực hiện: Kiểm tra vệ sinh đầu phun. Đưa máy in vào hoạt động Kết quả: Máy in line B hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
16 | HIS0260 | N/A | N/A | UTILITY | DK-DCS | VH báo màn hình máy bị giựt và sọc | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra màn hình 1 của HIS0260 bị giựt nháy phần phía trên màn hình. Tạm thời đổi tạm màn hình spare cho VH. Kết quả: Màn hình HIS hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 14 | 2026-03-28 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
17 | 06LXT-1810A | N/A | 000983/lvc 862/clkp | UREA | DK-AMLL | VH báo giá trị lệch, giá trị thấp | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Kiểm tra giá trị 06LXT-1810A 0,0% tương đương -13.4mm.H2O, 06LXT-1810B/C ( 5;6) %.Phối hợp VH cách ly, cô lập thiết bị, tiến hành zero đưa thiết bị , thiết bị đo lại bình thường, bàn giao VH đưa vào hoạt đông. Kết quả: Thiết bị đo lại bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 14 | 2026-03-29 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
18 | 06LXT-1807B | N/A | 000983/lvc 862/clkp | UREA | DK-AMLL | VH báo giá trị lệch, giá trị cao | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi mất nước bình ngưng Thực hiện: Kiểm tra giá trị 06LXT-1807B 15% , 06LXT-1807A/C(7 ; 9)%. Phối hợp VH cách ly, cô lập thiết bị, bổ sung nước vào bình ngưng. Giá trị sau khi thực hiện 06LXT-1807A,B,C tương đương nhau. Thiết bị đo bình thường. Kết quả: Thiết bị đo bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 14 | 2026-03-29 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
19 | 06LT-0212 | N/A | 000983/lvc | UREA | DK-AMLL | Thiết bị rò đường vent | SCĐX | Nguyên nhân: Manifold rò đường vent Thực hiện: Kiểm tra, phối hợp VH cô lập thiết bị, tiến hành xiết rò đường vent, thiết bị đã hết rò bàn giao VH Kết quả: Thiết bị đã được khắc phục rò, bàn giao VH |  |  |  | 14 | 2026-03-29 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
20 | PI-bơm hóa chất | 200000019747 | 2533/lvc | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | PI mất kính ( hạng mục PM hỗ trợ AM ) | SCĐX | Nguyên nhân: PI mất kính ( hạng mục PM hỗ trợ AM ) Thực hiện: Kiểm tra, thiết bị Pi bơm hóa chất cụm 21000 rơi mặt kính. Lấy vật tư dự phòng thay thế đưa thiết bị vào hoạt động, bàn giao VH Kết quả: Hạng mục đã được xử lý, thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho VH |  |  |  | 14 | 2026-03-29 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
21 | V08017 | N/A | 001541/lvc | NPK | DK-NPK | Gàu tải hay bị trip | SCĐX | Nguyên nhân:Chưa rõ nguyên nhân, Thực hiện: Kiểm tra sensor tốc độ đáp ứng bình thường, vận hành báo tríp nhiều lần, phối hợp cơ khí NPK chỉnh lại support sensor tốc & kết hợp chỉnh lại sensor tốc cho phù hợp hơn đưa thiết bị vào hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Gàu tải đã chạy lại bình thường, theo dõi khoảng 30 phút thấy ổn định, bàn giao VH |  |  |  | 14 | 2026-03-29 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
22 | 21PI-1161B | N/A | 2533/lvc | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Mất dịch Glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Lão hóa nút bịt Thực hiện: Kiểm tra thấy do lão hóa nút bịt, nên không giữ được Glycerin. Tiến hành sử dụng vật tư dự phòng thay thế và châm dịch lại. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị đã được bổ sung dịch, hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 14 | 2026-03-29 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
23 | 04LI-2541/2 | N/A | 0197/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Vận hành báo level gauge hiển thị không đúng mức so với transmitter | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa kiểm tra được do thiết bị cần tháo bảo ôn mới kiểm tra được Thực hiện: Kiểm tra thấy thiết bị bảo ôn kín hết chưa thể kiểm tra. Chuyển ca ngày yêu cầu tháo bảo ôn để kiểm tra Kết quả: Thiết bị chưa kiểm tra |  |  |  | 14 | 2026-03-29 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
24 | L48002B | N/A | 3056/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Robot trip không vận hành được | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ truyền thông PLC và tủ Robot Thực hiện: Robot không hoạt động nhưng không alarm. Khi điều khiển man thì robot hoạt động bình thường, khi đưa vào hoạt động auto thì đứng yên, Tiến hành reset nguồn tủ PLC thì robot đã hoạt động bình thường Kết quả: Robot đã hoạt động bình thường |  |  |  | 14 | 2026-03-29 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
25 | L08201B | N/A | 1542/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A và B dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Do thông số cửa thô chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh thông số cửa thô 2 cân A, B lại Kết quả: Cân đã hoạt động ổn định |  |  |  | 14 | 2026-03-29 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
26 | 04LI-2541/2 | N/A | 000206/lvc | AMONIA | DK-AMLL | Vận hành báo level gauge hiển thị không đúng mức so với transmitter( giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa kiểm tra được do thiết bị cần tháo bảo ôn mới kiểm tra được Thực hiện: Kiểm tra thấy thiết bị bảo ôn kín hết chưa thể kiểm tra. Chuyển ca ngày yêu cầu tháo bảo ôn để kiểm tra, Ca ngày 30/03 Qua khảo sát thì nhiệt độ trên thân level gauge cao ~ 140degC, bên trong áp level gauge ~110 bar, trao đổi với VH hạng mục cần lắp giáo để kiểm tra, cô lập thiết bị để kiểm tra phao, level gauge không có van vent chỉ có bit mù. Khu vực Áp cao, nhiêt độ cao các bên cần phối hợp đánh giá rủi khi kiểm tra thiết bị cũng như các rủi ro khi thực hiện công việc, thông tin thêm từ VH là trước khi lắp bảo ôn cho level gauge thì level gauge hiển thị bình thường, chỉ hiển thị chưa đúng sau khi lắp bảo ôn. Chuyển ca ngày hôm sau 31/3 phối hợp các bên đánh giá thêm trong cuộc họp đầu ca . Kết quả: Thiết bị chưa kiểm tra được phao, chuyển ca ngày hôm sau 31/3 phối hợp các bên đánh giá thêm trong cuộc họp đầu ca . |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 2 | Theo dõi | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
27 | V08017 | N/A | 1543/lvc | NPK | DK-NPK | Gàu tải hay bị trip ( tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân:Chưa rõ nguyên nhân, Thực hiện: Kiểm tra, bấm lại cos kết nối cho sensor, tuy nhiên thiết bị chạy được khoảng 60p thì trip lại, cũng Alarm speed sensor. Tổ NPK hỗ trợ kiểm tra, kiểm tra sửa đổi lại logic trip mất tốc của V08017, sau khi thay đổi xong chạy lại một thời gian thì V08017 tiếp tục trip do mất tín hiệu running feedback, tiến hành thay thế relay 23RL4 (start V08017) và theo dõi hoạt động của thiết bị đến cuối ca thiết bị hết trip bàn giao ĐVVH theo dõi . Kết quả: Gàu tải đã chạy lại bình thường, theo dõi khoảng 30 phút thấy ổn định, bàn giao VH |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
28 | 04LXT-3004A 04LXT-3004B 04LXT-3004C | N/A | 200/lvc 863/lvc | AMONIA | DK-AMLL | Bypass tín hiệu theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Bypass tín hiệu theo yêu cầu VH Thực hiện: Kiểm tra,thực hiện Bypass tín hiệu theo yêu cầu VH , cuối ca đã bỏ bypass tín hiệu Kết quả: Hạng mục đã được thực hiện theo yêu cậu. |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
29 | C04302 | N/A | N/A | AMONIA | DK-AMLL | Phối hợp đầu mối kiểm tra che chắn thiết bị ( phục vụ bắn cát) | SCĐX | Nguyên nhân: Phối hợp đầu mối kiểm tra che chắn thiết bị Thực hiện: Kiểm tra, phối hợp đầu mối rà soát, che chắn thiệt bị, bọc túi bóng. Trong qua trình rà soát, đã đấu nối tiếp địa cho 04LXT-3004A/B/C do thiết bị chưa có tiếp địa. Sau khi kiểm tra che chắn cẩn thận xong, bàn giao cho đơn vị VH Kết quả: Hạng mục đã được phối hợp rà soát theo yêu cầu |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
30 | 08XV-0103 | N/A | 001543/lvc | NPK | DK-VALVE | Không đóng mở được. | SCĐX | Nguyên nhân: Switch ZH-0101 chưa chạm Thực hiện: Quan sát thấy van không đóng mở được và báo lỗi, kiểm tra thấy do switch ZH-0101 chưa tác động hết hành trình. Tiến hành điều chỉnh lại vị trí switch cho đúng. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
31 | 06TT-1039 | N/A | 000993/lvc | UREA | DK-NHIET DO | Thiết bị Alarm C.N.F | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi hỏng transmitter Thực hiện: Kiểm tra ( range 0~250, TC K , YTA70) sensor1~sensor2~ 49.1degC. Loop test bình thường, tuy nhiên sau đó thiết bị lại chập chờn Alarm C.N.F. Khả năng hỏng transmitter do lão hóa . Phối hợp VH cách ly thiết bị tại jbox 06FJB1133. Kết quả: THiết bị Alarm C.N.F, cách ly thiết bị tại jbox 06FJB1133, chờ thay thế vật tư. Kiến nghi: Planner bổ sung vật tư thay thế . |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 2 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
32 | L48001B | N/A | 3058/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in 05 Line B, VH báo lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in phun bẩn Thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
33 | L48001D | N/A | 3058/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Bung ống khí ngàm kẹp bao. | SCĐX | Nguyên nhân: Lão hóa Thực hiện: Kiểm tra thấy ống khí của piston ngàm kẹp bao bung do hỏng fitting. Tiến hành lấy fitting dự phòng thay thế , đưa cân vào hoạt động bình thường bàn giao VH Kết quả: Cân vào hoạt động bình thường bàn giao VH |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
34 | L48001A | N/A | 3058/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Ngàm kẹp bao không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Switch kẹt Thực hiện: Kiểm tra switch tác động không trả về trạng thái. Tiến hành tháo switch vệ sinh đưa ngàm kẹp bao vào hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
35 | 07PI-3502 | N/A | 000993/lvc | UREA | DK-HIEU CHUAN | Đồng hồ cơ hiển thị sai ( tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Đồng hồ hỏng kim Thực hiện: Sau khi Tổ HCHC sửa chữa xong, tiến hành lắp lại thiết bị. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
36 | T08106 | N/A | 001493/lvc | NPK | DK-HIEU CHUAN | PI (không tagname) giá trị sai lệch, gãy kim | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Sau khi Tổ HCHC sửa chữa xong, tiến hành lắp lại thiết bị. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
37 | PI-120-5 | N/A | 002477/lvc | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | VH báo sai so với thực tế (cụm CO2 TP) | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Tiến hành tháo và mang về Tổ HCHC sửa chữa, sau khi Tổ HCHC sửa chữa xong, tiến hành lắp lại thiết bị. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
38 | 04FT-3100 | N/A | 000206/lvc | AMONIA | DK-AMLL | VH báo rò nước | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Quan sát thấy rò nước tại ty van block thuộc thiết bị ĐK, tiến hành siết lại ty van block, sau khi siết thiết bị hết rò. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hết rò, hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 0.66667 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
39 | 20AT-2004 | N/A | 247/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị đứng yên | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi lỗi chương trình hệ thống. Thực hiện: Kiểm tra thiết bị đang bị đơ, Thiết bị ấn nút không có tác dụng. Tiến hành reset nguồn lại thì thiết bị báo " Fatat application error". Trao đổi với Tổ Phan tích hôm sau tổ sẽ kiểm tra lại.Trao đổi Vận hành hôm sau xử lý Kết quả: Hiện tại thiết bị lỗi không vào được chương trình. |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 1 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
40 | V08017 | N/A | 1550/LVC | NPK | DK-NPK | Gàu nâng vận hành hay trip | SCĐX | Nguyên nhân: Do trên đỉnh gàu nâng độ rung cao thời gian dài gây đứt dây tín hiệu emergency stop Thực hiện: Kiểm tra trong tủ cabinet có hiện tượng relay Emergency nhảy liên tục làm cho tín hiệu emergency không thỏa điều kiện dẫn đến trip hoài. Tiến hành đo nguồn phát hiện nguồn không đủ, dao động từ 16-23V dc. Kiểm tra juntionbox tại site phát hiện dây tín hiệu emergency stop đứt sắp lìa. Đã bấm cos lại gàu nâng hoạt động bình thường Kết quả: Gàu nâng hoạt động bình thường |  |  |  | 14 | 2026-03-30 | 3 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
41 | L08201B | N/A | 1551/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A line B lệch zero | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Quan sát HMI cân A lệch ZERO (-0,56kg) báo Alarm #19, tiến hành vệ sinh thùng cân và ZERO lại. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 14 | 2026-03-31 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
42 | V48005 | N/A | 3333/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cào chính không nâng hạ được | SCĐX | Nguyên nhân: Upper Litmit Switch của cào chính bị kẹt do đóng đạm Thực hiện: Tiến hành vệ sinh Upper Litmit Switch, phối hợp với ĐVVH kiểm tra bình thường. Kết quả: Cào đạm hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 14 | 2026-03-31 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
43 | 60N4L1D026 | N/A | 3399/LVC 01046/CK-KP | HSE | DK-PLC | Thiết bị báo Free - Alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu dò bẩn Thực hiện: Tiến hành vệ sinh đầu dò, phối hợp An Toàn reset và kiểm tra. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 14 | 2026-03-31 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
44 | 34N2L1M0106 | 2000019171 | 1638/LVC 01046/CK-KP | HSE | DK-PLC | Thiết bị báo lỗi INVREP | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra vệ sinh thiết bị, phối hợp An Toàn reset nhưng vẫn còn báo alarm. Tiến hành nhận vật tư mới thay thế đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH theo dõi |  |  |  | 14 | 2026-03-31 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
45 | V48019B | N/A | 04648/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Băng tải báo lỗi đầu dò tốc độ | SCĐX | Nguyên nhân: Khoảng cách đầu dò tốc độ chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh lại khoảng cách đầu đò tốc độ SS-48019B, phối hợp ĐVVH kiểm tra Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 14 | 2026-03-31 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
46 | 04FV-2050 | N/A | 0215/LVC | AMONIA | DK-VALVE | VH báo van bị OOP | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ tín hiệu chập chờn do dây tín hiệu bị ẩm nước gây oxyhoá. Thực hiện: Sau khi họp ĐGRR cùng các bên tiến hành cắt bỏ đoạn dây bị oxyhoá và đấu lại đoạn dây mới. Đưa van vào hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH tiếp tục theo dõi trong 24h. Kết quả: Van đang hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 14 | 2026-03-31 | 5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
47 | CARD AO FCS0203 | N/A | 0215/LVC | AMONIA | DK-DCS | Card AO FCS0203 node 2 slot 7 bị fail | SCĐX | Nguyên nhân: Card bị fail cùng thời điểm van FV20250 bị OOP. Thực hiện: Sau khi họp ĐGRR cùng các bên Tổ PLC đã tiến hành reset card AO. Đưa card vào hoạt động bình thường. Kết quả: Card AO đang hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 14 | 2026-03-31 | 3 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
48 | 20AT-2004 | N/A | 247/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị đứng yên (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Lỗi chương trình cập nhật hệ thống. Thực hiện: Ca đêm 30/03/2026: Kiểm tra thiết bị đang bị đơ, Thiết bị ấn nút không có tác dụng. Tiến hành reset nguồn lại thì thiết bị báo " Fatat application error". Trao đổi với Tổ Phan tích hôm sau tổ sẽ kiểm tra lại.Trao đổi Vận hành hôm sau xử lý. Ca ngày 31/03/2026: Tổ PT phối hợp đã liên hệ nhà cung cấp xử lý hiện chưa xử lý xong. Ngày mai Tổ tiếp tục phối hợp xử lý. Kết quả: Hiện tại thiết bị phân tich vẫn còn lỗi. |  |  |  | 14 | 2026-03-31 | 1.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
49 | 04LXT-3004ABC | N/A | 00200/LVC 0865/CLKP | AMONIA | DK-AMLL | Thực hiện theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: VH yêu cầu MOS tín hiệu để nhà thầu bắn cát khu vực này. Thực hiện: MOS tín hiệu 04LXT-3004ABC trên ESD theo yêu cầu ĐVVH. Sau khi xong đã trả MOS. Kết quả: Tín hiệu hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 14 | 2026-03-31 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
50 | W48001D | N/A | 3336/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Lỗi sensor kết thúc bao Thực hiện: Vị trị trí sensor kết thúc bao chưa phù hợp. Cân chỉnh lại sensor kết thúc bao. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 14 | 2026-03-31 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
51 | L08202B | N/A | 1555/LVC | NPK | DK-NPK | Rớt bulong piston kẹp ép bao | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Thực hiện: Lắp lại bu-long piston, thay mới connect 10 theo yêu cầu. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 14 | 2026-03-31 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
52 | 04FV-2050 | N/A | N/A | AMONIA | DK-VALVE | VH báo van bị OOP | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ tín hiệu chập chờn do dây tín hiệu bị ẩm nước gây oxyhoá. Thực hiện: Ca ngày 31/03 Sau khi họp ĐGRR cùng các bên tiến hành cắt bỏ đoạn dây bị oxyhoá và đấu lại đoạn dây mới. Đưa van vào hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH tiếp tục theo dõi trong 24h. Ca đêm 31/03 xuất hiện 1 lần OOP sau đó recover lại bình thường. Kết quả: Van đang hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 14 | 2026-03-31 | 0.25 | Theo dõi | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
53 | 04FV-2050 | 2000019172 | 0164/LVC 869/CL-KP | AMONIA | DK-VALVE | VH báo van bị OOP ( tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Nghi ngờ tín hiệu chập chờn do dây tín hiệu bị ẩm nước gây oxyhoá. Thực hiện: Ca ngày 31/03 Sau khi họp ĐGRR cùng các bên tiến hành cắt bỏ đoạn dây bị oxyhoá và đấu lại đoạn dây mới. Đưa van vào hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH tiếp tục theo dõi trong 24h. Ca đêm 31/03 xuất hiện 1 lần OOP sau đó recover lại bình thường. Ca ngày 01/04/2026: Thực hiện đánh giá cũng các bên tiến hành thay thế Barrier để loại trừ các nguyên nhân. Sau khi thay đưa van vào hoạt động, bàn giao ĐVCQ tiếp tục theo dõi, trường hợp bị lỗi sẽ tiến hành thay thế positioner. Kết quả: Van đang hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ tiếp tục theo dõi |  |  |  | 14 | 2026-04-01 | 2.5 | Theo dõi | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
54 | MÁY TÍNH CỔNG D2 | N/A | 3402/LVC | HSE | DK-CCTV | Máy tính Access control cổng A2 không lên hình | SCĐX | Nguyên nhân: Mất nguồn máy tính CPU Thực hiện: Kiểm tra lỏng jack nguồn. Tiến hành gia cố, khởi động lại máy tính Kết quả: Máy tính hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 14 | 2026-04-01 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
55 | 04LXT-3004ABC | N/A | 00200/LVC 0867/CLKP | AMONIA | DK-AMLL | Thực hiện theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: VH yêu cầu MOS tín hiệu để nhà thầu bắn cát khu vực này. Thực hiện: MOS tín hiệu 04LXT-3004ABC trên ESD theo yêu cầu ĐVVH. Sau khi xong đã trả MOS. Kết quả: Tín hiệu hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 14 | 2026-04-01 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
56 | 07FT-2645 | N/A | 0868/CL-KP | UREA | DK-AMLL | Thực hiện cách ly theo yêu cầu | PHỐI HỢP | Nguyên nhân: Tổ AMLL sửa chữa đột xuất yêu cầu cách ly tín hiệu Thực hiện: Cách lý tín hiệu 4-20mA và nguồn 220Vac theo bảng ĐGRR. Tổ AMLL tháo về kiểm tra. Kết quả: Đã thực hiện cách ly theo yêu cầu. Bàn giao Tổ AMLL |  |  |  | 14 | 2026-04-01 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
57 | 20KV-2048 | N/A | 2436/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Cách ly tín hiệu cho Cơ khí tháo van về Workshop | SCĐX | Nguyên nhân: Tháo ống impusle line để Cơ khí tháo van về workshop sửa chữa. Thực hiện: Đã tháo cách ly khí IA, tháo đường ống impusle line theo yêu cầu. Bàn giao Cơ khí tháo van. Kết quả: Đã thực hiện tháo ống impusle line theo yêu cầu. |  |  |  | 14 | 2026-04-01 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
58 | 20AT-2005 | N/A | 2486/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | VH báo giá trị đo bị cao vượt ngưỡng. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Kiểm tra giá trị đo báo cao. Tiến hành dùng mẫu chuẩn đưa vào giá trị đo đúng. Bàn giao ĐVVH kiểm tra lại điều kiện công nghệ. Kết quả: Thiết bị đo phân tích hoạt động bình thường. |  |  |  | 14 | 2026-04-01 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
59 | L08201A | N/A | 1557/LVC | NPK | DK-NPK | Cân đối chứng hiển thị giá trị thấp hơn so với cân bàn | SCĐX | Nguyên nhân: Cân đối chứng lệch zero -0,030kg Thực hiện: Tiến hành ZERO lại cân đối chứng. Phối hợp với ĐVVH so sánh giá trị với cân bàn đạt. Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 14 | 2026-04-01 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
60 | L08201B | N/A | 1557/LVC | NPK | DK-NPK | Cân đối chứng hiển thị giá trị thấp hơn so với cân bàn | SCĐX | Nguyên nhân: Cân đối chứng lệch zero -0,040kg Thực hiện: Tiến hành ZERO lại cân đối chứng. Phối hợp với ĐVVH so sánh giá trị với cân bàn đạt Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 14 | 2026-04-01 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
61 | L08201A | N/A | 1557/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A dao dộng sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cửa thô mở lớn Thực hiện: Điều chỉnh giảm lại thông số cửa thô, phối hợp với ĐVVH kiểm tra Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 14 | 2026-04-01 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
62 | 04VT-3202 | N/A | 0213/LVC | AMONIA | DK-BENTLY | VH báo giá trị đo tăng đột ngột | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ hỏng đầu dò. Thực hiện: Kiểm tra giá trị đo tăng cao treo 1,215mm. Tiến hành kiểm tra tại Jbox giá trị đo điện áp Vsig= -0,384Vdc; Vout=-22,79Vdc. Đo nội trở dây 6,6Ohm. Đánh giá theo tín hiệu đo đầu dò bị sát trục (không ngoại loại trừ đầu dò có vấn đề) Trao đổi VH theo dõi các tín hiệu đầu dò khác, chờ BD cơ hội sẽ tháo đầu dò ra kiểm tra thay thế. Kết quả: Thiết bị đo độ rung đang bị treo giá trị, bàn giao ĐVVH theo dõi |  |  |  | 14 | 2026-04-01 | 1 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
63 | L48006D | N/A | 4649/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Lỗi không di chuyển được | SCĐX | Nguyên nhân: Chập chờn solenoid mở thắng Thực hiện: Quan sát HMI không thấy báo lỗi, kiểm tra thấy solenoid .91 Y21 chập chờn do dây oxy hóa, cắt bỏ đoạn Oxy hóa, bấm lại đầu cos và đấu nối lại. Kết quả: Shiploader hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 14 | 2026-04-01 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
64 | V48017A | N/A | 3340/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Switch lệch băng tải gãy | XLTĐ | Nguyên nhân: Do bao đạm đổ trúng gãy 4 ốc bắt cần gạt Thực hiện: Kiểm tra Switch chỉ gãy ốc cần gạt. Mang cần gạt gia công và bắt pát vào switch test lại switch hoạt động đúng chức năng. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường |  |  |  | 14 | 2026-04-02 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
65 | 04VT-3202 | N/A | 0213/LVC | AMONIA | DK-BENTLY | VH báo giá trị đo tăng đột ngột | XLTĐ | Nguyên nhân: Lỗi đầu dò Thực hiện: Ngày 1/4 Kiểm tra giá trị đo tăng cao treo 1,215mm. Tiến hành kiểm tra tại Jbox giá trị đo điện áp Vsig= -0,384Vdc; Vout=-22,79Vdc. Đo nội trở dây 6,6Ohm. Đánh giá theo tín hiệu đo đầu dò bị sát trục (không ngoại loại trừ đầu dò có vấn đề) Trao đổi VH theo dõi các tín hiệu đầu dò khác, chờ BD cơ hội sẽ tháo đầu dò ra kiểm tra thay thế. Ngày 2/4 tiến hành đôi phần đầu dò VT3202 và VT3203 với nhau. Kết quả tín hiệu VT3203 là 1.23mm. Như vậy đầu dò VT3202 đang có vấn đề. Tiếp tực kiểm tra phần dầu dò phát hiện nội trở đầu dò thấp (6.6 ohm) so với tiêu chuẩn NSX là 7.59( +- 0.5) ohm. Vậy kết luận đầu dò VT3202 lỗi. Đầu dò phải dừng máy mới thay thế được. Hạng mục này sẽ chuyển BDCH sẽ thay. Kết quả: Thiết bị đang lỗi |  |  |  | 14 | 2026-04-02 | 1 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
66 | 04LI-2541/2 | N/A | 0197/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Vận hành báo level gauge hiển thị không đúng mức so với transmitter | XLTĐ | Nguyên nhân: Do bảo ôn nên hóa hơi trong ống gây sai mức Thực hiện: Đêm 29/3 Kiểm tra thấy thiết bị bảo ôn kín hết chưa thể kiểm tra. Chuyển ca ngày yêu cầu tháo bảo ôn để kiểm tra. Ngày 2/4 kháo sát thấy thiết bị trước khi bảo ôn thiết bị hoạt động đúng. Sau khi bảo ôn thiết bị sai. Nghi do nhiệt nên yêu cầu X.Amo tháo bảo ôn. Sau khi tháo bảo ôn thì thiết bị về đúng mức 80cm như trước khi bọc bảo ôn. Nguyên nhân gốc do khi bọc bảo ôn làm tăng nhiệt bên trong hóa hơi nên mức giảm. Sau khi bỏ bảo ôn thiết bị làm việc bình thường Kết quả: Thiết bị đã làm việc bình thường |  |  |  | 14 | 2026-04-02 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
67 | 07LT-2643 | N/A | 072/CLKP | UREA | DK-AMLL | Tổ AMLL yêu cầu cách ly nguồn bảo dưỡng thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: BDĐK cần cách ly nguồn Thực hiện: Cách ly nguồn và on lại sau khi tổ AMLL bảo dưỡng xong. Kết quả: Thiết bị làm việc bình thường |  |  |  | 14 | 2026-04-02 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
68 | 07FT-2645 | N/A | 0868/CL-KP | UREA | DK-AMLL | Thực hiện cách ly theo yêu cầu | PHỐI HỢP | Nguyên nhân: Tổ AMLL sửa chữa đột xuất yêu cầu cách ly/khôi phục tín hiệu Thực hiện: Ngày 1/4 Cách lý tín hiệu 4-20mA và nguồn 220Vac theo bảng ĐGRR. Tổ AMLL tháo về kiểm tra. Ngày 2/4 Sau khi bảo dững xong đã on nguồn lại theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện công việc theo yêu cầu. |  |  |  | 14 | 2026-04-02 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
69 | 06FT-1040 | N/A | 1044/LVC | UREA | DK-AMLL | Cách ly nguồn để cơ khí hàn | PHỐI HỢP | Nguyên nhân: Thực hiện cách ly theo yêu cầu Thực hiện: Ngày 17/3 Kiểm tra thực hiện cách ly thiết bị tại 06FJB-1130, sẽ lắp lại nguồn sau khi cơ khí thực hiện hàn xong. Ngày 2/4 X.Ure yêu cầu on nguồn sau khi Cơ khí hàn xong. Kết quả: Thiết bị hoạt động lại bình thường |  |  |  | 14 | 2026-04-02 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
70 | 04LXT-3004ABC | N/A | 0871/CLKP | AMONIA | DK-AMLL | Thực hiện theo yêu cầu X.Amo để Nhà thầu bắn cát | SCĐX | Nguyên nhân: VH yêu cầu MOS tín hiệu để nhà thầu bắn cát khu vực 300 Thực hiện: MOS tín hiệu 04LXT-3004ABC trên ESD theo yêu cầu ĐVVH. Sau khi xong đã trả MOS. Kết quả: Tín hiệu hoạt động bình thường. |  |  |  | 14 | 2026-04-02 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
71 | 54N3L1D045 | 2000019182 | 01049/lvc | HSE | DK-F&G | Thiết bị Alarm Fire trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi hỏng sensor . Thực hiện: Kiểm tra, thực hiện tháo đầu dò vệ sinh sensor lắp lại thiết bị vẫn báo lỗi, nghi hỏng sensor Kết quả: Thiết bị vệ sinh nhiều lần không hết lỗi, nghi hỏng sensor, kiến nghị thay mới sensor. |  |  |  | 14 | 2026-04-02 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
72 | 34N2L1D008 | BSS | 01049/lvc | AMONIA | DK-F&G | Thiết bị Alarm Fire trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi hỏng sensor . Thực hiện: Kiểm tra, thực hiện tháo đầu dò vệ sinh sensor lắp lại thiết bị vẫn báo lỗi, nghi hỏng sensor Kết quả: Thiết bị vệ sinh nhiều lần không hết lỗi, nghi hỏng sensor, kiến nghị thay mới sensor. |  |  |  | 14 | 2026-04-02 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
73 | 21FV-1001B | N/A | 002557/lvc | UTILITY | DK-VALVE | Valve không đóng mở được | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân, nghi ngờ kẹt body Thực hiện: Kiểm tra trên DCS valve mở 30% nhưng không có lưu lượng. Kiểm tra ngoài site các gauge trên posit đáp ứng bình thường, tuy nhiên ty valve không duy chuyển. Tiến hành tăng áp regulator từ 6bar lên 7bar ty valve đóng mởi bình thường, yêu cầu vận hành đóng mở vài lần, giảm áp regulator về ban đầu 6bar test lại với vận hành valve đáp ứng bình thường, bàn giao VH Kết quả:Valve đáp ứng bình thường, bàn giao VH. |  |  |  | 14 | 2026-04-02 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
74 | L08202C | N/A | 001561/lvc | NPK | DK-NPK | Robot không vận hành được | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thiết bị báo lỗi Alarm A97 Profinet... , tiến hành làm lại kết nối reset lại thiết bị chạy lại bình thường, tuy nhiên báo lỗi A46 Emegency , tiến hành vệ sinh, giải trừ nút nhấn ES, tuy nhiên thiết bị Alarm battery , tiến hành thay thế pin mới , nhưng robot cũng chưa chạy được, bàn giao ca sau kiểm tra thêm Kết quả: Robot chưa chạy được, bàn giao ca sau kiểm tra thêm . |  |  |  | 14 | 2026-04-02 | 3 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
75 | 54N3L1D045 | 2000019182 | 3405/lvc | HSE | DK-F&G | Thiết bị Alarm Fire trouble | XLTĐ | Nguyên nhân: Nghi hỏng sensor . Thực hiện: Ca đêm 02/04/2026: Kiểm tra, thực hiện tháo đầu dò vệ sinh sensor lắp lại thiết bị vẫn báo lỗi, nghi hỏng sensor Ca ngày 03/04/2026: Tiến hành nhận vật tư mới thay thế đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 14 | 2026-04-03 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
76 | 34N2L1D008 | BSS | 1641/lvc | AMONIA | DK-F&G | Thiết bị Alarm Fire trouble | XLTĐ | Nguyên nhân: Nghi hỏng sensor . Thực hiện: Ca đêm 02/04/2026: Kiểm tra, thực hiện tháo đầu dò vệ sinh sensor lắp lại thiết bị vẫn báo lỗi, nghi hỏng sensor Ca ngày 03/04/2026: Tiến hành nhận vật tư mới thay thế đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 14 | 2026-04-03 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
77 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 0171/lvc | UTILITY | DK-AMLL | Thực hiện theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: VH yêu cầu MOS tín hiệu để nhà thầu bắn cát khu vực này. Thực hiện: MOS tín hiệu HH và LL 04LXT-3004ABC trên ESD theo yêu cầu ĐVVH. Sau khi xong đã trả MOS. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 14 | 2026-04-03 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
78 | W48001B | N/A | 3346/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in số 5 lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra điều chỉnh lại tia mực, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 14 | 2026-04-03 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
79 | L08202C | N/A | 1564/lvc | NPK | DK-NPK | Robot không hoạt động được ( tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng contactor cấp nguồn board E-Stop Thực hiện: Kiểm tra ngoại quan phát hiện robot báo lỗi Srvo-346 DCS MCC fault 0,1. Tiến hành kiêm tra board điều khiển E-Stop không phát hiện bất thường, tiến hành kiểm tra board động lực phát hiện contactor bị dính tiếp điểm, báo VH điện phối hợp kiểm tra vật tư, tuy nhiên không có dự phòng nên tạm thời tháo board động lực line A thay thế sang thực hiện Master/cal lại robot đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt dộng bình thường, bàn giao ĐVVH. Điện sẽ lên kế hoạch mua sắm vật tư thay thế |  |  |  | 14 | 2026-04-03 | 3 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
80 | 20KV-2048C | N/A | 0 | UTILITY | DK-VALVE | Cách ly tín hiệu cho Cơ khí tháo van về Workshop | SCĐX | Nguyên nhân: Tháo ống impusle line để Cơ khí tháo van về workshop sửa chữa. Thực hiện: Ca ngày 1/4/2026: Đã tháo cách ly khí IA, tháo đường ống impusle line theo yêu cầu. Bàn giao Cơ khí tháo van. Ca ngày 3/4/2026: Lắp lại IA sau khi cơ khí bảo dưỡng xong Kết quả: Thiết bị hoạt dộng bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 14 | 2026-04-03 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
81 | L48001A | N/A | 00334/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in số 5 lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu phun bẩn Thực hiện: Vệ sinh đầu phun và để khô, cho máy in chạy tuần hoàn ổn định tiến hành in test máy in đã hoạt động bình thường Kết quả: Máy in đã hoạt động bình thường |  |  |  | 14 | 2026-04-03 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
82 | L48001E | N/A | 00334/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in số 1 lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu phun bẩn Thực hiện: Vệ sinh đầu phun và để khô, cho máy in chạy tuần hoàn ổn định tiến hành in test máy in đã hoạt động bình thường Kết quả: Máy in đã hoạt động bình thường |  |  |  | 14 | 2026-04-03 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
83 | L08202B | N/A | 1565/LVC | NPK | DK-NPK | Vận hành báo rò khí càng gắp bao | SCĐX | Nguyên nhân: Ống khí nhựa lão hóa Thực hiện: Kiểm tra ống khí càng gắp bao bể do lão hóa. Lấy ống khí mới thay thế Kết quả: Robot đã hoạt động bình thường |  |  |  | 14 | 2026-04-03 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
1 | MÁY TÍNH TRẠM CÂN A3 | 2000019195 | 4653/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | CPU không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng bộ nguồn cấp PC Acbel HK+350 (HB9001-ZKAT) Thực hiện: Kiểm tra thấy bộ nguồn hỏng do có thạch sùng bò vào làm chập nguồn, phù tụ, hỏng cầu diode…Do nhu cầu sử dụng trạm cân gấp nên tạm tháo bộ ngồn PC phòng mô hình sang thay thế. Máy tính đã hoạt động lại bình thường sau khi thay bộ nguồn. Kết quả: Máy tính đã hoạt động lại bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-04 | 2.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
2 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 221/LVC 875/CNCL | AMONIA | DK-DCS | Mos theo yêu cầu phục vụ bắn cát | PHỐI HỢP | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Thực hiện Mos và trả Mos 04LXT-3004A/B/C trên máy ESD MOS theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-04 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
3 | L08201A | N/A | 1567/LVC | NPK | DK-NPK | Cân 1 không xả đạm | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu cân lỗi không đồng bộ vị trí cửa xả. Thực hiện: Quan sát thấy đầu cân IMECO báo lỗi "28 không nhận được vị trí cửa xả". Kiểm tra, sensor và barrier cửa xả đều hoạt động bình thường. Cân lỗi sau khi kết thúc 1 chu trình xả bao, phải clear Alarm mới đóng bao tiếp được. Đã phối hợp tổ HC online chương trình kiểm tra không thấy gì bất thường. Kết quả: Cân 1 vẫn còn báo lỗi, chuyển ca sau phối hợp tổ HC tiếp tục tìm nguyên nhân xử lý. |  |  |  | 15 | 2026-04-04 | 7 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
4 | L48001D | N/A | 3349/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Switch kẹp bao kẹt | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng Switch kẹp bao Thực hiện: Vệ sinh lại Switch vẫn không hết kẹt, tiến hành thay thế Switch gạt bao khác. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-04 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
5 | L08201A | N/A | 1567/LVC | NPK | DK-NPK | Máy in Lỗi lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Do bao quẹt trúng đầu in Thực hiện: Vệ sinh, chỉnh lại tia mực Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-04 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
6 | L08201A | N/A | 1567/LVC | NPK | DK-NPK | Cân 1 không xả đạm (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Đầu cân lỗi không đồng bộ vị trí cửa xả. Thực hiện: Ca ngày 04/04/2026: Quan sát thấy đầu cân IMECO báo lỗi "28 không nhận được vị trí cửa xả". Kiểm tra, sensor và barrier cửa xả đều hoạt động bình thường. Cân lỗi sau khi kết thúc 1 chu trình xả bao, phải clear Alarm mới đóng bao tiếp được. Đã phối hợp tổ HC online chương trình kiểm tra không thấy gì bất thường. Ca Đêm 04/04/2026: Tổ NPK sau khi kiểm tra set lại các thông số đưa cân vào hoạt động ổn định Kết quả: Các cân line A hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 15 | 2026-04-04 | 3 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
7 | L48006A | N/A | 4654/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | VH báo khởi động lên bị nhảy CB | SCĐX | Nguyên nhân: Lỗi motor bàn xoay bên Điện Thực hiện: Khảo sát khi khởi động Shiploader bị nhảy CB .01 F15, phối hợp Điện kiểm tra do lỗi motor bàn xoay, đã bàn giao lại bên Điện xử lý. Kết quả: Shiploader phần điều khiển hoạt động bình thường. Bàn giao Điện kiểm tra motor. |  |  |  | 15 | 2026-04-04 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
8 | L08201A | N/A | 1568/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân đóng bao về 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Chuyển cân đóng bao về 25kg và phối hợp tổ DK-NPK điều chỉnh các thông số tối ưu để tăng tải đóng bao theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-05 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
9 | L08201B | N/A | 4654/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân đóng bao về 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Chuyển cân đóng bao về 25kg và phối hợp tổ DK-NPK điều chỉnh các thông số tối ưu để tăng tải đóng bao theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-05 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
10 | L08201A | N/A | 4654/LVC | NPK | DK-NPK | Lỗi sensor cắt chỉ | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Cân chỉnh lại sensor cắt chỉ Kết quả: Máy cắt chỉ hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-05 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
11 | CAM-SP02 | N/A | 4654/LVC | SAN PHAM | DK-CCTV | Camera không lên hình | SCĐX | Nguyên nhân: Camera có vấn đề Thực hiện: Kiểm tra nguồn cấp 220Vac, convert quang điện đến cam bình thường. Reset lại nguồn thấy Cam không Auto test được. Chưa kiểm tra trên thân camera được do vị trí trên cao, camera nặng nên cần lắp giáo xử lý sau. Kết quả: Chuyển ca sau phối hợp tổ hành chính lắp giáo kiểm tra. |  |  |  | 15 | 2026-04-05 | 1 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
12 | CAM-SP05 | N/A | 4654/LVC | SAN PHAM | DK-CCTV | Camera không lên hình | SCĐX | Nguyên nhân: Converter quang điện có vấn đề Thực hiện: Ngoại quang không phát hiện gì bất thường, đèn trạng thái TX và RX bình thường, tiến hành reset lại nguồn cấp camera, camera đã lên hình bình thường. Kết quả: Camera hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-05 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
13 | L08201C | N/A | 1570/LVC | NPK | DK-NPK | Máy in line C không in được | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng đầu dò nhận bao. Thực hiện: Kiểm tra đấu dò nhận bao hỏng. Tiến hành lấy đầu dò spare hàn lại chân cắm đưa máy in vào hoạt động bình thường. Kết quả: Máy in hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-05 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
14 | 21KV-1002J2 | N/A | 2497/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Switch chuyển trạng thái van bị gãy | SCĐX | Nguyên nhân: Switch lão hoá. Thực hiện: Kiểm tra thay thế switch spare. Đưa thiết bị test hoạt động bình thường. Kết quả: Đã thực hiện thay thế switch, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-05 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
15 | 06PDT-2208A | N/A | N/A | UREA | DK-AMLL | Giá trị đo chênh áp tăng dần | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc ngăn high Thực hiện: Yêu cầu vận hành đã dùng đường hơi khò vào nozzol ngăn high thiết bị. Giá trị đo đã giảm. Kết quả: Thiết bị đo hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-05 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
16 | L08201A | N/A | 1570/LVC | NPK | DK-NPK | Cân B line A không hoạt động được | SCĐX | Nguyên nhân: Hết pin đầu cân Thực hiện: Kiểm tra đầu cân HMI báo lỗi "Batt Replace battery" Trao đổi Tổ PLC lấy pin CR2032 thay thế cho đầu cân. Sau khi thay thế reset thì tiếp tục alarm "OF t": Overflow of the resettable totalizer. Tiến hành Reset lại giá trị tổng (F6) và Reset lỗi (ARL) Cân đã chạy lại cân bình thường. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 15 | 2026-04-05 | 1.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
17 | H08025 | N/A | 1570/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo lỗi biến tần bị Trip. | SCĐX | Nguyên nhân: Encoder bị bung ốc Thực hiện: Kiểm tra ngoại quan encoder trên trục motor bị đẩy ra ngoài. Tạm thời đẩy sát encoder vào vị trí cũ chêm thêm miếng đệm chắc chắn, gia cố xiết lại các ốc bắt vào pat. Tuy nhiên VH báo vẫn hay bị Trip chưa tìm được nguyên nhân. Bàn giao ca ngày phối hợp Tổ NPK tiếp tục xử lý Kết quả: Băng tải cân vẫn hay bị trip. |  |  |  | 15 | 2026-04-05 | 1.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
18 | L48001D | N/A | 003351/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy 02 line D | SCĐX | Nguyên nhân: Cài đặt máy in sai Nội dung thực hiện: Máy in báo lỗi mực in hết hạn, nhưng thông tin mực in trên bình hết hạn tới tháng 12/2026. Kiểm tra phần cài đặt ngày, tháng trên máy in sai, sét lại ngày, tháng trên máy in đúng với thực tế thì máy hết báo lỗi mực hết hạn. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 15 | 2026-04-06 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
19 | 06LT-1122 | N/A | 001049/LVC | UREA | DK-AMLL | Giá trị cao | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Giá trị ngoài 112% nhưng giá trị thực có 95%. Chỉnh lại đường Purget phù hợp, giá trị hiện thị đúng giá thị thực. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH. |  |  |  | 15 | 2026-04-06 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
20 | 06LT-1022 | N/A | 001049/LVC | UREA | DK-AMLL | Gía trị thấp | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Vận hành nâng mức kiểm tra nhưng giá trị không thay đổi từ 78% trở lên, từ giá trị nhở hơn 78% giá trị đáp ứng bình thường. ngoài LCD thí bị đang báo lỗi W425 đang nghi lỗi lỗi cách điện không tốt. Do điều kiện công nghệ nên không kiểm tra được sesor, Kiến nghi tổ chuyên môn kiểm tra đánh giá thêm Kết quả: Thiết bị hoạt động tốt ở dưới 78%. Chuyển tổ chuyên môn đánh giá thêm |  |  |  | 15 | 2026-04-06 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
21 | 06TT-1049 | N/A | 001049/LVC | UREA | DK-NHIET DO | Gía dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi tiếp xúc không tốt. Nội dung thực hiện: Thực hiện đo sensor chính và phụ tương đương nhau ở nhiệt độ 38,5. Source giá trị bằng Fluke giá trị ổn định không đổi. Lắp sensor giá trị hết dao động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 15 | 2026-04-06 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
22 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 222/LVC 876/CNCL | AMONIA | DK-AMLL | Mos theo yêu cầu phục vụ bắn cát | PHỐI HỢP | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Thực hiện Mos HH&LL và trả Mos 04LXT-3004A/B/C trên máy ESD MOS theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-06 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
23 | L08202B | N/A | 1575/LVC | NPK | DK-NPK | Bể ống khí ngàm kẹp bao | SCĐX | Nguyên nhân: Do ống khí lão hóa Nội dung thực hiện: Kiểm tra ống khí ngàm kẹp bao lão hóa bể. Cắt bỏ đoạn ống bể nối lại Kết quả: Robot đã hoạt động bình thường. |  |  |  | 15 | 2026-04-06 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
24 | L082021C | N/A | 1575/LVC | NPK | DK-NPK | Vận hành yêu cầu chuyển cân từ 50 sang đóng bao 25 kg | SCĐX | Nguyên nhân: Do nhu cầu đóng bao 25kg Nội dung thực hiện: Đã chuyển cân đóng bao từ 50 sang 25kg theo yêu cầu Kết quả: Sau chuyển cân hoạt động bình thường |  |  |  | 15 | 2026-04-06 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
25 | L08201A | N/A | 1575/LVC | NPK | DK-NPK | Cửa thô cửa tinh không đóng làm đạm tràn | SCĐX | Nguyên nhân: Mất điểm home các cửa. Nội dung thực hiện: do mất điểm home nên cửa không đóng lại. Chuyển man đóng lại và lấy lại điểm home cân đã hoạt động bình thường Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường |  |  |  | 15 | 2026-04-06 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
26 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 222/lcv 877/clkp | AMONIA | DK-AMLL | Mos tín hiệu để VH CaM cụm C302 | PHỐI HỢP | Nguyên nhân: Theo yêu cầu VH Nội dung thực hiện: Thực hiện Mos tín hiệu theo yêu cầu , đã bỏ Mos tín hiệu lúc cuối ca Kết quả: Thực hiện Mos tín hiệu theo yêu cầu , đã bỏ Mos tín hiệu lúc cuối ca |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
27 | KT04431 | 20000019836 | 860/lvc | AMONIA | DK-VALVE | Lắp đường N2 cho DE theo phương án thống nhất trong cuộc họp 6/4 | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo phương án thống nhất trong cuộc họp 6/4/2026 Nội dung thực hiện: Kiểm tra, nhận vật tư thực hiện thi công theo PA trong cuộc họp 6/4/2026. Bàn giao VH điều chỉnh áp phù hợp vào các điểm cần Kết quả: Đã thực hiện theo phương án thống nhất trong cuộc họp 6/4/2026, bàn giao VH, đã phối hợp VH, CK điều chỉnh áp theo yêu cầu, và đã đưa vào hoạt động |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 3 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
28 | 07AT-2643B | N/A | N/A | UREA | DK-PHAN TICH | Hạng mục hỗ trợ cấu hình FF cho tổ PT thay mới thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: Hạng mục hỗ trợ cấu hình FF cho tổ PT thay mới thiết bị Nội dung thực hiện: Thực hiện cấu hình thiết bị trên DCS khi tổ PT thay mới thiết bị ngoài site. Hạng mục đã được thực hiện theo yêu cầu, hiện thiết bị đã hiển thị bình thường trên DCS, giá trị đo hiện tại là 8,4 pH ( tham chiếu với 07AT-2643A = 8,35 pH) Kết quả: Hạng mục đã được thực hiện theo yêu cầu |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
29 | Cân bàn wifi | N/A | 3355/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo mất kết nối. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy cân bàn mất kết nối, tiến hành reset và kết nối lại địa chỉ IP. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
30 | L08201C | N/A | 001576/lvc | NPK | DK-NPK | VH báo chuyển cân từ 50kg về 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. Nội dung thực hiện: Thực hiện theo y/c VH chuyển cân từ 50kg về 25kg, điều chỉnh cửa tinh và thô cho phù hợp. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
31 | L08202B | N/A | 001576/lvc | NPK | DK-SAN PHAM | VH báo sensor M31 chập chờn. | SCĐX | Nguyên nhân: Support sensor rung. Nội dung thực hiện: Quan sát thấy support sensor rung khi pallet chạy ra ngoài, tiến hành gia cố lại support và reset lại sensor. Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
32 | 04AE-5541 | N/A | 000858/lvc | AMONIA | DK-PHAN TICH | VH rò regulator. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Nội dung thực hiện: Quan sát thấy rò regulator, và rò van cô lập công nghệ. Thông tin từ Tổ Chuyên môn đã có thông tin và kế hoạch dừng máy sẽ xử lý, khuyến cáo cho VH hiện tại mở cửa tủ cho thoáng khí, bàn giao Tổ Chuyên môn xử lý khi BDTT. Kết quả: Khuyến cáo cho VH hiện tại mở cửa tủ cho thoáng khí, bàn giao Tổ Chuyên môn xử lý khi BDTT. |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
33 | L08201A | N/A | 001576/lvc | NPK | DK-NPK | VH báo máy in lỗi. | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in bẩn Nội dung thực hiện: Quan sát thấy đầu in bẩn và báo lỗi ngắt cao áp, tiến hành vệ sinh lại đầu in. Sau khi vệ sinh, thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
34 | 06LT-1022 | N/A | 001058/lvc | UREA | DK-AMLL | Gía trị thấp (tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Vận hành nâng mức kiểm tra nhưng giá trị không thay đổi từ 78% trở lên, từ giá trị nhở hơn 78% giá trị đáp ứng bình thường. ngoài LCD thí bị đang báo lỗi W425 đang nghi lỗi lỗi cách điện không tốt. Do điều kiện công nghệ nên không kiểm tra được sesor, Kiến nghi tổ chuyên môn kiểm tra đánh giá thêm. Ca ngày 7/4 kiểm tra tiếp thiết bi Alarm I.O.P, kiểm tra vệ sinh các kết nối, tuy nhiên trong quá trình kiểm tra phát hiện bảo ôn mới đã được bọc sát transmitter, đã yêu cầu VH tháo bảo ôn ra để theo dõi đánh giá thêm . Kết quả: Hiện tại thiết bị Alarm I.O.P. đã yêu cầu VH tháo bảo ôn ra, chuyển ca sau theo dõi thêm. |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 2 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
35 | 08LT-0019 | N/A | 001576/lvc | NPK | DK-AMLL | Giá trị đo sai lệch | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu VH Nội dung thực hiện: Giá trị đang đo tương đương với mức thực trong hopper, đã phối hợp field kiểm tra mức thực bên trong phểu . Hiện chưa phát hiện bất thường ở thiết bị , bàn giao VH theo dõi thêm. Kết quả: Hiện chưa phát hiện bất thường ở thiết bị , bàn giao VH theo dõi thêm. |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
36 | 08LT-0018 | N/A | 001576/lvc | NPK | DK-AMLL | Giá trị đo sai lệch | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu VH Nội dung thực hiện: Giá trị đang đo lệch so với hopper 10% với mức thực trong hopper, đã phối hợp field kiểm tra mức thực bên trong phểu. đã cài đặt range empty 5,1m. full= 3,5m ( như rang của 08LT -0019) thì giá trị đo đúng với mức thực trong bồn. H08202 và H080201 là có kích thước tương tự nhau. Kết quả: Hiện thiết bị đo bình thường, bàn giao VH theo dõi thêm. |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
37 | W08301 | N/A | 4660/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Cân xe oto NPK trên đầu cân hiển thị giá trị tải bình thường nhưng trên phần mềm máy tính thì không hiển thị | SCĐX | Nguyên nhân: Do cài đặt port cổng com bị sai Nội dung thực hiện: Kiểm tra đầu cân hoạt động bình thường, kiểm tra connect dây truyền thông bình thường. Kiểm tra cài đặt port truyền thông sai khác nên PC không connect dữ liệu với đầu cân. Sau khi sửa lại cài đặt cân và máy tính hiển thị như nhau Kết quả: Trên máy tính và đầu cân đều có giá trị như nhau |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
38 | 54N3L1D068 | N/A | 3412/LVC | HSE | DK-F&G | Đầu dò khói alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi tiếp xúc chưa tốt. Nội dung thực hiện: Phôí hợp cùng P.An toàn disable và tháo đầu dò khói vệ sinh tiếp điểm. Sau khi thực hiện vệ sinh gắn lại thiết bị hết alarm. Đã enable lại Kết quả: Thiết bị hết báo alarm |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
39 | KT04431 | N/A | N/A | AMONIA | DK-AMLL | Ống mền bị thủng | SCĐX | Nguyên nhân: Ống mềm thủng rò khí N2 Nội dung thực hiện: Phối hợp cùng Vận hành Amo thay ống khác. khôi phục lại đường N2 Kết quả: Đã hỗ trợ thay ống khác |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
40 | W48003 | N/A | 4660/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Cân xe oto cổng A3 báo lỗi mất kết nối với loadcell thứ 3 | SCĐX | Nguyên nhân: Do tiếp xúc không tốt gây chập chờn Nội dung thực hiện: Kiểm tra đầu cân chập chờn alarm mất kết nối loadcell thứ 3. Kiểm tra vị trí loadcell thứ 3 siết lại từng terminal trong hộp đấu nối theo dõi đầu cân đã hết alarm Kết quả: Cân hoạt động ổn định |  |  |  | 15 | 2026-04-07 | 1.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
41 | 06LT-1022 | N/A | 001071/LVC | UREA | DK-AMLL | Gía trị thấp (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Nghi ngờ transmitter bị nóng khi bọc bảo ôn. Nội dung thực hiện: Vận hành nâng mức kiểm tra nhưng giá trị không thay đổi từ 78% trở lên, từ giá trị nhỏ hơn 78% giá trị đáp ứng bình thường. ngoài LCD thí bị đang báo lỗi W425 đang nghi lỗi lỗi cách điện không tốt. Do điều kiện công nghệ nên không kiểm tra được sesor, Kiến nghị tổ chuyên môn kiểm tra đánh giá thêm. Ca ngày 7/4 kiểm tra tiếp thiết bi Alarm I.O.P, kiểm tra vệ sinh các kết nối, tuy nhiên trong quá trình kiểm tra phát hiện bảo ôn mới đã được bọc sát transmitter, đã yêu cầu VH tháo bảo ôn ra để theo dõi đánh giá thêm. Ngày 08/04/2026: Sau khi tháo bảo ôn giá trị đo vẫn báo I.O.P không thay đổi. Đo đạc thông số transmitter dòng điện truyền về treo ở 22mA. Tiến hành reset lại transmitter giá trị đã đo bình thường. Kết quả: Giá trị đo mức hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH theo dõi thêm . |  |  |  | 15 | 2026-04-08 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
42 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 222/LVC 879/CNCL | AMONIA | DK-AMLL | Mos theo yêu cầu phục vụ bắn cát | PHỐI HỢP | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu cho đơn vị nhà thầu bắn cát Thực hiện: Thực hiện Mos HH&LL và trả Mos 04LXT-3004A/B/C trên máy ESD MOS theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-08 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
43 | L08201C | N/A | 01578/LVC | NPK | DK-NPK | Máy may line C lỗi sensor cắt chỉ | SCĐX | Nguyên nhân: Chân đế relay .7KA1 sensor cắt chỉ chập chờn. Nội dung thực hiện: Kiểm tra máy may hoạt động bình thường nhưng không cắt chỉ được. Kiểm tra do tiếp xúc chân đế và relay 7KA1 chập chờn. Tiến hành lấy chân đế spare thay thế đưa cắt chỉ vào hoạt động. Kết quả: Máy may hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 15 | 2026-04-08 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
44 | S08009 | N/A | 01578/LVC | NPK | DK-NPK | Hệ thống dũ bụi không hoạt động. | SCĐX | Nguyên nhân: Hệ thống dũ bụi rò khí solenoid Nội dung thực hiện: Kiểm tra chu trình dũ bụi hoạt động bình thường. Khí IA cấp cho hệ thống bình thường tuy nhiên kiểm tra bình tích áp bị rò khí gây mất áp. Tiến hành xiết rò ở các solenoid. Chạy lại cùng vận hành đạt. Kết quả: Hệ thống dũ bụi hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 15 | 2026-04-08 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
45 | PI _P06206A | N/A | 1066/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Đồng hồ PI bơm hiển thị sai | SCĐX | Nguyên nhân: Đồng hồ treo kim. Nội dung thực hiện: Kiểm tra bơm dừng nhưng đồng hồ áp báo còn áp. Yêu cầu VH cô lập và xả vent, tháo đồng gõ nhẹ kim đã trả về hết áp. Kết quả: Đồng hồ hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 15 | 2026-04-08 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
46 | L08201C | N/A | 01578/LVC | NPK | DK-NPK | Switch gạt bao không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Ốc cần gạt bị tuôn ren. Nội dung thực hiện: Kiểm tra switch gạt bao bị tuôn ren không giữ cố định. Tiến hành lấy ốc mới siết chặt lại đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Switch gạt bao hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 15 | 2026-04-08 | 1.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
47 | Z04201 | N/A | 0870/LVC | AMONIA | DK-PHAN TICH | Camera trạm quan trắc khói lò Amo không lên hình | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Nội dung thực hiện: Khảo sát thông tin An toàn báo camera trạm quan trắc khói thải Amo không lên hình. Tuy nhiên khi An toàn tắt/mở lại phần máy tính coi camera tại phòng an toàn camera hoạt động bình thường. Kết quả: Các camera hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ theo dõi. |  |  |  | 15 | 2026-04-08 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
48 | L08202C | N/A | 01578/LVC | NPK | DK-NPK | NPK báo xe đẩy pallet bị lỗi vị trí | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ encoder báo vị trí xe nạp pallet có vấn đề. Nội dung thực hiện: Kiểm tra khi chạy MAN xe nạp pallet vị trí đang ở Robot B chạy tự động nhảy ngược lại vị trí Robot C. Nghi ngờ encoder bị lỗi vị trí. Tạm thời thông báo VH chạy tạm robot C. Bàn giao các ca sau tiếp tục phối hợp xử lý. Kết quả: Robot chỉ chạy nạp cho Robot C. Đoạn vị trí robot B đang bị lỗi. |  |  |  | 15 | 2026-04-08 | 1.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
49 | L08202C | N/A | 1581/LVC | NPK | DK-NPK | NPK báo xe đẩy pallet bị lỗi vị trí | XLTĐ | Nguyên nhân: Nghi ngờ encoder báo vị trí xe nạp pallet có vấn đề. Nội dung thực hiện: ka N 08/04 Kiểm tra khi chạy MAN xe nạp pallet vị trí đang ở Robot B chạy tự động nhảy ngược lại vị trí Robot C. Nghi ngờ encoder bị lỗi vị trí. Tạm thời thông báo VH chạy tạm robot C. Bàn giao các ca sau tiếp tục phối hợp xử lý. Ca đêm 08/04 chạy Man kiểm tra thấy hộp bảo vệ motor cạ vào ốc cố định thay ray khi di chuyển, đã yêu cầu VH Điên xử lý, tiến tục chạy Man thấy encoder di chuyển tới vị trí 8200 tự reset về 2000, tiếp tục di chuyển theo chiều ngược lại thì encoder nhảy về giá trị 7720, nghi ngờ robot đang lỗi vòng lặp hoặc bị giới hạn vị trí, Kết quả: Chuyển các ca sau liên hệ tổ hành chính online chương trình kiểm tra tiếp. |  |  |  | 15 | 2026-04-08 | 3 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
50 | L48001E | N/A | 0 | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân A dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cải đặt cửa thô và tinh Kết quả: Cân đã hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-08 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
51 | L08201A | N/A | 1581/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân về 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Chuyển theo yêu cầu Nội dung thực hiện:Chuyển cân về đóng bao 25kg theo yêu cầu Kết quả: Đã chuyển theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-08 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
52 | L08201C | N/A | 1581/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân về 25kg-50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Chuyển theo yêu cầu Nội dung thực hiện:Chuyển cân về đóng bao 25kg sau đó chuyển về lại 50kg theo yêu cầu Kết quả: Đã chuyển theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-08 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
53 | L08202C | N/A | 1581/LVC | NPK | DK-NPK | NPK báo xe đẩy pallet bị lỗi vị trí | XLTĐ | Nguyên nhân: Nghi ngờ encoder báo vị trí xe nạp pallet có vấn đề. Nội dung thực hiện: Ca ngày 08/04 Kiểm tra khi chạy MAN xe nạp pallet vị trí đang ở Robot B chạy tự động nhảy ngược lại vị trí Robot C. Nghi ngờ encoder bị lỗi vị trí. Tạm thời thông báo VH chạy tạm robot C. Bàn giao các ca sau tiếp tục phối hợp xử lý. Ca đêm 08/04 chạy Man kiểm tra thấy hộp bảo vệ motor cạ vào ốc cố định thay ray khi di chuyển, đã yêu cầu VH Điên xử lý, tiến tục chạy Man thấy encoder di chuyển tới vị trí 8200 tự reset về 2000, tiếp tục di chuyển theo chiều ngược lại thì encoder nhảy về giá trị 7720, nghi ngờ robot đang lỗi vòng lặp hoặc bị giới hạn vị trí. Ca ngày 09/04/2026: Phối hợp Tổ HC online chương trình kiểm tra phát hiện encoder bị lỗi gửi dữ liệu. Tiến hành tháo điều chỉnh lại encoder, khôi phục đưa robot vào hoạt động bình thường. Kết quả: Robot nạp pallet bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 15 | 2026-04-09 | 4 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
54 | CAM-SP02 | N/A | 1581/LVC | SAN PHAM | DK-CCTV | Camera không lên hình | XLTĐ | Nguyên nhân: Camera có vấn đề Thực hiện: Ca ngày 05/04/2026: Kiểm tra nguồn cấp 220Vac, convert quang điện đến cam bình thường. Reset lại nguồn thấy Cam không Auto test được. Chưa kiểm tra trên thân camera được do vị trí trên cao, camera nặng. nên cần lắp giáo xử lý sau. Ca ngày 09/04/2026: Phối hợp Tổ CCTV kiểm tra nguồn cấp bình thường. Tín hiệu truyền nhận bình thường. Tuy nhiên camera không lên hình. Tổ CCTV tạm thời đã tháo camera về kiểm tra hỏng camera. Chuyển lại hm về tổ HC lên KH xử lý. Kết quả: Camera đang hỏng Tổ CCTV tháo về sửa chữa. |  |  |  | 15 | 2026-04-09 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
55 | L48006B | N/A | 4667/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | VH báo lỗi quay trái quay phải | SCĐX | Nguyên nhân: Nghẹt solenoid dầu thuỷ lực .87Y-27 Nội dung thực hiện: Kiểm tra tín hiệu điện .87KC21 và .87KC27 kích hoạt bình thường nhưng không có áp dầu ra. Kiểm tra solenoid dầu thuỷ lực bị nghẹt. Tháo vệ sinh thông tắc. Kết quả: Sau khi thông tắc đưa shiploader vào hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-09 | 4 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
56 | L48006C | N/A | 4667/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | VH báo shiploader lỗi không có | SCĐX | Nguyên nhân: Đứt Profibus Cable từ tủ +L341 sang +L342 Nội dung thực hiện: Kiểm tra trên HMI báo nhiều lỗi. Khoang vùng các card truyền thông báo lỗi Fail bus. Tiến hành kiểm tra dây từ tủ +L341 sang +L342 bị đứt dây Profibus Cable. Phối hợp Tổ PLC lấy cáp mới từ kho nhà máy thay thế đưa shiplaoder vào hoạt động. Kết quả: Shiploader hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 15 | 2026-04-09 | 5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
57 | CAM04001 | N/A | 0874/LVC | AMONIA | DK-CCTV | Camera trạm quan trắc khói lò Amo không lên hình | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Nội dung thực hiện: Khảo sát thông tin An toàn báo camera trạm quan trắc khói thải Amo không lên hình. Phối hợp cùng an toàn kiểm tra tại site sau đó cắm lại các jack cắm mạng camera. Kết quả: Các camera hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ theo dõi. |  |  |  | 15 | 2026-04-09 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
58 | 06HV-1142 | N/A | 1077/LVC | UREA | DK-VALVE | VH báo van bị chập chờn | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ Terminer tiếp xúc kém Nội dung thực hiện: Khảo sát không có gì bất thường. VH đóng mở van các điểm bình thường. Tiến hành xiết thêm các terminer posit và JB. Kết quả: Van đang hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ theo dõi. |  |  |  | 15 | 2026-04-09 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
59 | 20AT-2001C | N/A | 5096/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | VH báo giá trị đo chập chờn | SCĐX | Nguyên nhân: Dịch mẫu chuẩn bay hết hơi amonia Nội dung thực hiện: Kiểm tra giá trị đo dao động. Kiểm tra dịch mẫu chuẩn không còn mùi bị bay hơi. Tiến hành lấy mẫu chuẩn khác thay thế. Kết quả: Thiết bị phân tích online hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ theo dõi. |  |  |  | 15 | 2026-04-09 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
60 | Z048104 | N/A | 3310/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo hành trình damper đóng không hết | SCĐX | Nguyên nhân: Damper đóng không hết hành trình. Nội dung thực hiện: Kiểm tra hành trình của piston đi hết hành trình nhưng damper còn rò đạm. Đã yêu cầu VH báo Cơ khí xử lý phần damper. Kết quả: Van đang hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ báo lại Cơ khí xử lý. |  |  |  | 15 | 2026-04-09 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
61 | 08PT-0018 | N/A | 5631/LVC | NPK | DK-AMLL | VH báo rò khớp nối | XLTĐ | Nguyên nhân: Fitting bị cháy ren rò hơi. Nội dung thực hiện: Sau khi VH cô lập đường hơi tiến hành cắt bỏ fitting bị cháy ren thay mới đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo áp hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 15 | 2026-04-09 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
62 | Z04201 | N/A | 0874/LVC | AMONIA | DK-PHAN TICH | An toàn báo giá trị đo bụi bị lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Bơm hút bụi áp thấp Nội dung thực hiện: Kiểm tra cùng Tổ PT do lưu lượng bơm hút khói áp thấp. Tiến hành kiểm tra bơm báo LowPressure, tiến hành kiểm tra điều chỉnh áp về như ban đầu. Kết quả: Thiết bị phân tích hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 15 | 2026-04-09 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
63 | V08106 | N/A | 5634/lVC | NPK | DK-NPK | Kiểm tra tín hiệu Safety rope ( tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy dây safety rope 1 bên căng, 1 bên trùng nên dễ bị kích hoạt khi chạy. Đã nới lỏng dây bên căng và test lại dùng ĐVCQ. Safety rope hoạt động bình thường. Kết quả: Đã kiểm tra theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 15 | 2026-04-09 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
64 | V08102 | N/A | 5634/lVC | NPK | DK-NPK | Kiểm tra tín hiệu Safety rope ( tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy dây safety rope 1 bên căng, 1 bên trùng nên dễ bị kích hoạt khi chạy. Đã nới lỏng dây bên căng và test lại dùng ĐVCQ. Safety rope hoạt động bình thường. Kết quả: Đã kiểm tra theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 15 | 2026-04-09 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
65 | H08025 | N/A | 1584/lVC | NPK | DK-NPK | Kiểm tra tín hiệu Encoder ( tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Ngoại quan và tháo encoder kiểm tra không phát hiện gì bất thường, tiến hành cố định lại encoder và trục motor. Kết quả: Đã kiểm tra theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 15 | 2026-04-09 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
66 | 04VT-3123 | N/A | 8877/LVC | AMONIA | DK-BENTLY | Độ rung pump P04302A vận hành báo pump hoạt động bình thường tín hiệu độ rung thường xuyên có xung tăng từ 2 mm/s lên 3mm/s | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa phát hiện bất thường. Nghi ngờ xung là do công nghệ Nội dung thực hiện: Khi pump dừng tiến kiểm tra ngoại quan chưa phát hiện bất thường, Dùng máy Hi-913 mô phỏng độ rung test loop tín hiệu chưa phát hiện bất thường, Mô phỏng độ rung 1.9 mm/s trong khoảng 2h tín hiệu trên system 1 ổn định. Đã trao đổi trưởng ca Amo theo dõi thêm công nghệ xem có bất thường hay không. Kết quả: Thiết bị điều khiển hoạt động bình thường |  |  |  | 15 | 2026-04-10 | 4 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
67 | 31TT-1058F | N/A | 5133/LVC | UTILITY | DK-NHIET DO | Tín hiệu dao động, nghi connect chập chờn | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi connect không tốt Nội dung thực hiện: X.utility dừng máy nén tháo connect tín hiệu nhiệt độ vệ sinh các vị trí connector sau đó gắn lại kiểm tra nhiệt độ ổn định không dao động Kết quả: Tín hiệu nhiệt độị đã hoạt động ổn định |  |  |  | 15 | 2026-04-10 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
68 | 07AI-2642 | N/A | 0126/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | X.Ure khởi động lại cụm acid cần test lại các thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: Khởi động lại cụm acid cần test lại thiết bị điều khiển Nội dung thực hiện: Test thiết bị rò vị trí gasket. Nhận gasket mới thay thế. Kết quả: Thiết bị đã hết rò. |  |  |  | 15 | 2026-04-10 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
69 | 20AT-2001C | 0 | 5133/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị dao động 0-920ppb | SCĐX | Nguyên nhân: Do đường khí Nh3 đọng hơi nước Nội dung thực hiện: Vệ sinh thổi rửa đường ống sạch, Đưa thiết bị vào làm việc lại bình thường. Hết dao động 2.44 ppb Kết quả: Thiết bị đã làm việc bình thường |  |  |  | 15 | 2026-04-10 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
70 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 222/LVC 879/CNCL | AMONIA | DK-AMLL | Mos theo yêu cầu phục vụ bắn cát | PHỐI HỢP | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu cho đơn vị nhà thầu bắn cát Thực hiện: Thực hiện Mos HH&LL và trả Mos 04LXT-3004A/B/C trên máy ESD MOS theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. |  |  |  | 15 | 2026-04-10 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
71 | CAM-SP02 | N/A | 1581/LVC | SAN PHAM | DK-CCTV | Camera không lên hình | XLTĐ | Nguyên nhân: Camera SP02 hỏng. Thực hiện: Ca ngày 05/04/2026: Kiểm tra nguồn cấp 220Vac, convert quang điện đến cam bình thường. Reset lại nguồn thấy Cam không Auto test được. Chưa kiểm tra trên thân camera được do vị trí trên cao, camera nặng. nên cần lắp giáo xử lý sau. Ca ngày 09/04/2026: Phối hợp Tổ CCTV kiểm tra nguồn cấp bình thường. Tín hiệu truyền nhận bình thường. Tuy nhiên camera không lên hình. Tổ CCTV tạm thời đã tháo camera về kiểm tra hỏng camera. Chuyển lại hm về tổ HC lên KH xử lý. Ngày 10/4/26 Hỗ trợ tổ CCTV di chuyển Cam-SP04 qua Cam-SP02 do nhu cầu cần thiết hơn của X,SP. Kết quả: Camera đang hỏng Tổ CCTV tháo về sửa chữa. |  |  |  | 15 | 2026-04-10 | 1.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
72 | CAM-SP04 | N/A | 1581/LVC | SAN PHAM | DK-CCTV | Chuyển Cam-SP02 | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu Cam-SP02 cần thiết hơn nên chuyển Nội dung thực hiện: Đã chuyển Cam-SP04 sang Cam-SP02. Tổ CCTV sẽ mua sắm vật tư thay thế Kết quả: Cam-SP04 đang cách ly. |  |  |  | 15 | 2026-04-10 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
73 | 20KV-2021C | N/A | 5101/LVC | UTILITY | DK-VALVE | X.Utility yêu cầu tháo đường khí điều khiển để Cơ Khí sửa body van | SCĐX | Nguyên nhân: Cơ Khí sửa body van cần tháo ống khí điều khiển Nội dung thực hiện: Đã tháo ống khí bàn giao van cho Cơ khí sửa chữa. Dự kiến 16/4 sẽ lắp lại Kết quả: Đã háo ống khí điều khiển bàn giao van cho Cơ Khí |  |  |  | 15 | 2026-04-10 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
74 | 20KV-2022C | N/A | 5101/LVC | UTILITY | DK-VALVE | X.Utility yêu cầu tháo đường khí điều khiển để Cơ Khí sửa body van | SCĐX | Nguyên nhân: Cơ Khí sửa body van cần tháo ống khí điều khiển Nội dung thực hiện: Đã tháo ống khí bàn giao van cho Cơ khí sửa chữa. Dự kiến 16/4 sẽ lắp lại Kết quả: Đã háo ống khí điều khiển bàn giao van cho Cơ Khí |  |  |  | 15 | 2026-04-10 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
1 | 07LI-3660 | N/A | 1032/LVC | UREA | DK-AMLL | Level gauge cụm acid đã dừng thời gian lâu. Nay chạy lại level sai so với mức thật | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ kẹt dây do đã lâu không sử dụng. Nội dung thực hiện: Kiểm tra kéo thử phao lên nhưng không kéo được. Có thể kẹt ròng rọc hay phao bên trong bồn. Khi nào dừng thải hết acid trong bồn sẽ xử lý Kết quả: Thiết bị đang lỗi |  |  |  | 16 | 2026-04-11 | 1 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
2 | Z07601 | N/A | 1033/LVC | UREA | DK-PHAN TICH | Trạm quan trắc Ure mất giá trị trên web, và HMI tại tủ thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: Bộ datalogger lỗi treo không hoạt động Nội dung thực hiện: Phối hợp cùng tổ Phân tích load chương trình lại cho bộ datalogger. Sau khi load thiết bị đã hoạt động lại bình thường Kết quả: thiết bị đã hoạt động lại bình thường |  |  |  | 16 | 2026-04-11 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
3 | EMS-WW | N/A | 5105/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Bộ đo lưu lượng không đo được lưu lượng | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa tìm được nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra vệ sinh connect kiểm tra ngoại quan chưa phát hiện bất thường. Giá trị vẫn 0m3 khi pump vẫn chạy, dòng xả vẫn có. chuyển ca sau kiểm tra Kết quả: Thiết bị đang lỗi chưa đo được |  |  |  | 16 | 2026-04-11 | 3 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
4 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 222/LVC 879/CNCL | AMONIA | DK-AMLL | Mos theo yêu cầu phục vụ bắn cát | PHỐI HỢP | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu cho đơn vị nhà thầu bắn cát Thực hiện: Thực hiện Mos HH&LL và trả Mos 04LXT-3004A/B/C trên máy ESD MOS theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. |  |  |  | 16 | 2026-04-11 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
5 | H08025 | N/A | N/A | NPK | DK-NPK | Bộ encoder thường xuyên tuột chốt cấy | SCĐX | Nguyên nhân: Do motor và encoder không đồng trục khi chạy tạo ra dao động làm lỏng chốt cấy trục. Nội dung thực hiện: Gia công lại pát bắt encoder, cân tâm lại khớp link encoder và motor đồng trục. Sau khi thực hiện chạy test encoder hoạt động êm, còn rất ít dao động do không đồng trục. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động êm hơn |  |  |  | 16 | 2026-04-11 | 6 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
6 | L48001B | N/A | 3311/LCV | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng alarm gây dừng | XLTĐ | Nguyên nhân: Cân lệch zero 150g nên cân sai ký Thực hiện: Thực hiện: Kiểm tra khi chạy không tải cân không zero lại đầu cân còn 150g. Tiến hành kiểm tra băng tải không cọ. Sau khi zero đầu cân hết alarm Kết quả: Cân hoạt động lại bình thường |  |  |  | 16 | 2026-04-11 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
7 | EMS-WW | N/A | 0 | UTILITY | DK-PHAN TICH | Bộ đo lưu lượng không đo được lưu lượng ( giao ca ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa tìm được nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra vệ sinh connect kiểm tra ngoại quan chưa phát hiện bất thường. Giá trị vẫn 0m3 khi pump vẫn chạy, dòng xả vẫn có. chuyển ca sau kiểm tra. Ca Đ 11/4 : Kiểm tra thiết bị alarm không có nhận tín hiệu của sensor, tiến hành vệ sinh kết nối cable đồng trục tại sensor và transmitter nhưng cũng chưa có lưu lượng, đã có điều chinh nhẹ vị trí sensor thu phát tuy nhiên cũng không tác dụng. Ca ngày 12/04 kiểm tra các dây tín hiệu, đấu nối chưa phát hiện gì bất thường. Kết quả: Thiết bị đang chưa đo được lưu lượng , chuyển ca sau tiếp tục xử lý . |  |  |  | 16 | 2026-04-11 | 3 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
8 | S07601A | N/A | 1035/lvc | UREA | DK-DCS | By bass tín hiệu , chạy lại sàn rung | SCĐX | Nguyên nhân: By bass tín hiệu , chạy lại sàn rung Nội dung thực hiện: Kiểm tra, thực hiện bypass tín hiệu chạy lại, tín hiệu chưa kiểm tra được sensor online. Kết quả: Đã bypass tín hiệu 07SSL2652A chạy lại sàn rung |  |  |  | 16 | 2026-04-11 | 0.5 | Theo dõi | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
9 | EMS-WW | N/A | 5108/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Bộ đo lưu lượng không đo được lưu lượng ( giao ca ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa tìm được nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra vệ sinh connect kiểm tra ngoại quan chưa phát hiện bất thường. Giá trị vẫn 0m3 khi pump vẫn chạy, dòng xả vẫn có. chuyển ca sau kiểm tra. Ca Đ 11/4 : Kiểm tra thiết bị alarm không có nhận tín hiệu của sensor, tiến hành vệ sinh kết nối cable đồng trục tại sensor và transmitter nhưng cũng chưa có lưu lượng, đã có điều chinh nhẹ vị trí sensor thu phát tuy nhiên cũng không tác dụng. Chuyển ca sau tiếp tục xử lý. Ca ngày 12/04 kiểm tra lại vị trú Kết quả: Thiết bị đang chưa đo được lưu lượng , chuyển ca sau tiếp tục xử lý . |  |  |  | 16 | 2026-04-12 | 1 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
10 | S07601A | N/A | 6751/LVC | UREA | DK-SAN PHAM | By bass tín hiệu , chạy lại sàn rung ( giao ca ) | XLTĐ | Nguyên nhân: By bass tín hiệu , chạy lại sàn rung Nội dung thực hiện: Ca Đ 11/04 kiểm tra, thực hiện bypass tín hiệu chạy lại, tín hiệu chưa kiểm tra được sensor online. Ca ngày 12/04 kiểm tra nguồn cấp 230Vac bình thường, nguồn cấp sensor có 23Vdc, đèn trạng thái board không có. Kết quả: Nghi ngờ hỏng board tín hiệu.Chuyển các ca sau kiểm tra vật tư thay thế. |  |  |  | 16 | 2026-04-12 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
11 | FCS0203 | N/A | N/A | AMONIA | DK-DCS | Card IO Node 2 Slot 8 fail | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Nội dung thực hiện: Phối hợp ĐVVH kiểm tra lại các biện pháp kiểm soát rủi ro trước đó, trong quá trình kiểm tra ĐVVH đánh giá không đáp ứng được nên yêu cầu dừng công việc chờ các bên tổ chức ĐGRR lại. Kết quả: Chuyển các ngày mai tổ chức họp ĐGRR lại |  |  |  | 16 | 2026-04-12 | 4 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
12 | MAY IN CHÍNH LINE B | N/A | 3312/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in lỗi lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Vệ sinh đầu in, chỉnh lại tia mực. Kết quả: Máy in hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 16 | 2026-04-12 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
13 | MAY IN DỰ PHÒNG LINE B | N/A | 3312/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in lỗi ngắt cao áp | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Vệ sinh đầu in, cho máy chạy tuần hoàn Kết quả: Máy in đang chạy tuần hoàn, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 16 | 2026-04-12 | 1 | Theo dõi | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
14 | L48006B | N/A | 4669/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo shiploader quay trái/phải hay bị sượng | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ cơ cấu cơ khí bị kẹt Nội dung thực hiện: Kiểm tra phần điều khiển hoạt động bình thường. Tuy nhiên khi qua 1 điểm có chỗ bị khựng. Kiểm tra nghi ngờ phần cơ khí đã yêu cầu VH báo đơn vị Cơ khí tìm nguyên nhân. Kết quả: Shiploader phần điều khiển hoạt động bình thường. Bàn đơn vị VH. |  |  |  | 16 | 2026-04-12 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
15 | FCS0203 | N/A | 004908/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Card IO Node 2 Slot 8 fail | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Nội dung thực hiện: 12/4/25 Phối hợp ĐVVH kiểm tra lại các biện pháp kiểm soát rủi ro trước đó, trong quá trình kiểm tra ĐVVH đánh giá không đáp ứng được nên yêu cầu dừng công việc chờ các bên tổ chức ĐGRR lại.13/4/26 ĐGRR cùng TCNM, TC.Amo, Planner Hậu, Planner Tuấn, Đội TB HT ĐK sau khi thực hiên các bước chuẩn bị xong tiến hành rút card cắm lại hệ thống hết lỗi. Kết quả: Card đã hoạt động bình thường. |  |  |  | 16 | 2026-04-13 | 3 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
16 | 04FV-5053 | N/A | 004908/LVC | AMONIA | DK-VALVE | Chêm ty độ mở 27% phục vụ xử lý card AO lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Card AO lỗi cần chêm ty tránh rủ ro lỗi van đóng lại Nội dung thực hiện: Đã chêm ty ở độ mở 27% sau khi xử lý card thành công đã trả về bình thường Kết quả: Van đang hoạt động bình thường. |  |  |  | 16 | 2026-04-13 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
17 | 04FV-2050 | N/A | 004908/LVC | AMONIA | DK-VALVE | Thay thế loại trừ cho lỗi card AO FCS0203 | SCĐX | Nguyên nhân: thay thế loại trừ cho lỗi card AO FCS0203 Nội dung thực hiện: Thực hiện theo thống nhất ĐGRR tiến hành calibtion positioner trên mô hình. Dự kiến 1/4 Tổ HC sẽ thay thế Kết quả: Đang lắp positioner mô hình test, chưa thay thế |  |  |  | 16 | 2026-04-13 | 2 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
18 | S07601A | N/A | 006763/LVC | UREA | DK-SAN PHAM | By bass tín hiệu , chạy lại sàn rung ( giao ca ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng board slip detecor Nội dung thực hiện: Ca Đ 11/04 kiểm tra, thực hiện bypass tín hiệu chạy lại, tín hiệu chưa kiểm tra được sensor online. Ca ngày 12/04 kiểm tra nguồn cấp 230Vac bình thường, nguồn cấp sensor có 23Vdc, đèn trạng thái board không có. Ngày 13/4/26 X.ure dừng sàn rung kiểm tra nguồn có mà board không lên đèn trạng thái. Tiến hành nhận board mới thay thế. Theo dõi đến cuối ca thiết bị hoạt động ổn định. Vận hành để theo dõi thêm chưa đồng ý trả bypass. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường |  |  |  | 16 | 2026-04-13 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
19 | V08011 | N/A | 005659/LVC | NPK | DK-NPK | Dây safety rope gãy support | SCĐX | Nguyên nhân: Support bị ăn mòn Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy support bị ăn mòn gãy. Đã lấy support mới thay thế.Sau khi thay đã cân chỉnh dây safety rope Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường |  |  |  | 16 | 2026-04-13 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
20 | 20KV-2053 | N/A | 005123/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Cô lập đường IA để Cơ khí bão dưỡng body van | SCĐX | Nguyên nhân: Cơ khí bão dưỡng body van Nội dung thực hiện: Đã tháo đường khí IA cho Cơ khí bảo dưỡng body Kết quả: Đã tháo IA bàn giao cho Cơ khí |  |  |  | 16 | 2026-04-13 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
21 | 20KV-2011 | N/A | 005123/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Khôi phục đường khí IA sau khi Cơ khí bảo dưỡng body | SCĐX | Nguyên nhân: Cơ khí bão dưỡng body van Nội dung thực hiện: Đã lắp đường khí IA sau khi Cơ khí bảo dưỡng body xong Kết quả: Đã lắp lại đường IA |  |  |  | 16 | 2026-04-13 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
22 | 04AT-2054 | N/A | 4908/LVC | AMONIA | DK-PHAN TICH | Thiết bị báo IOP | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ transmitter hỏng Nội dung thực hiện: Thiết bị báo IOP trên DCS. Tại thiết bị HMI không lên hình. Kiểm tra nguồn không tải 14.1V có tải 11.3V. ( FF). Nghi transmitter hỏng. Chuyển ca ngày phối hợp cùng tổ Phân tích kiểm tra lại. Kết quả: Thiết bị đang lỗi |  |  |  | 16 | 2026-04-13 | 1 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
23 | EMS-CW | N/A | 5108/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Trạm quan trắc cooling thiết bị đo clo giá trị âm | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi sensor bẩn Nội dung thực hiện: Giá trị -0.01 sau khi vệ sinh sạch sensor thiết bị hết âm +0.01 Kết quả: Thiết bị đã hết âm |  |  |  | 16 | 2026-04-13 | -0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
24 | EMS-WW | N/A | 5108/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Bộ đo lưu lượng không đo được lưu lượng ( giao ca ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa tìm được nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra vệ sinh connect kiểm tra ngoại quan chưa phát hiện bất thường. Giá trị vẫn 0m3 khi pump vẫn chạy, dòng xả vẫn có. chuyển ca sau kiểm tra. Ca Đ 11/4 : Kiểm tra thiết bị alarm không có nhận tín hiệu của sensor, tiến hành vệ sinh kết nối cable đồng trục tại sensor và transmitter nhưng cũng chưa có lưu lượng, đã có điều chinh nhẹ vị trí sensor thu phát tuy nhiên cũng không tác dụng. Chuyển ca sau tiếp tục xử lý. Ca ngày 13/04 kiểm tra lại vị trí lắp sensor nhưng vẫn chưa có giá trị. Chuyển ca ngày 1 phối hợp tổ Phân tích kiểm tra. Kết quả: Thiết bị đang chưa đo được lưu lượng , chuyển ca sau tiếp tục xử lý . |  |  |  | 16 | 2026-04-13 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
25 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 82/CNCL | AMONIA | DK-AMLL | Mos theo yêu cầu phục vụ bắn cát | PHỐI HỢP | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu cho đơn vị nhà thầu bắn cát Thực hiện: Thực hiện Mos HH&LL và trả Mos 04LXT-3004A/B/C trên máy ESD MOS theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. |  |  |  | 16 | 2026-04-13 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
26 | H08015 | N/A | 004908/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo cân định lượng không span được | XLTĐ | Nguyên nhân: Thông số đầu cân chưa phù hợp Nội dung thực hiện: Kiểm tra thông số Belt load không tăng được. Kiểm tra các thông số cân chưa phù hợp. Tiến hành cài đặt lại bảng thông số cũ sau đó phối hợp VH chạy lại span bình thường. Kết quả: Cân băng tải đã hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 16 | 2026-04-13 | 1.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
27 | W48001B | N/A | 03189/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng bao đủ ký nhưng bao đi qua vẫn báo lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Khoảng cách các đầu dò chưa phù hợp Nội dung thực hiện: Kiểm tra các đầu dò nhận bao và kết thúc bao chưa phù hợp. Tiến hành canh chỉnh lại các đầu dò nhận bao. Kết quả: Cân đối chứng hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 16 | 2026-04-13 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
28 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 884/clkp | AMONIA | DK-AMLL | MOS tín hiệu HH, LL theo PA CAM C04301 | XLTĐ | Nguyên nhân: Mos tín hiệu theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Thực hiện Mos tín hiệu theo yêu cầu nhóm CAM C04301, cuối ca đã bỏ Mos theo yêu cầu VH Kết quả: Thiết bị đã được Mos và bỏ Mos theo yêu cầu VH |  |  |  | 16 | 2026-04-14 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
29 | 04FV-2050 | N/A | 885/clkp | AMONIA | DK-VALVE | Phối hợp tổ valve cách ly, khôi phục nguồn để thay posit theo ĐGRR 13/04/2026 | XLTĐ | Nguyên nhân: Tổ Valve thay posit theo PA ĐGRR 13/04/2026. Nội dung thực hiện: Cách ly, khôi phục nguồn cho tổ valve thay posit theo PA, sau khi thay mới posit, độ mở lệch 10%, (MV> độ mở thực tế 10%). VH duy trì điều kiện hiện tại chờ đến dừng máy nén K04301 calib lại hành trình valve cho chính xác hơn. Kết quả: VH duy trì điều kiện hiện tại, chờ đến dừng máy nén K04301 calib lại hành trình valve cho chính xác hơn. |  |  |  | 16 | 2026-04-14 | 4 | Theo dõi | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
30 | L08201C | N/A | N/A | NPK | DK-NPK | Máy dán tem bị hỏng dây truyền động trục với encoder | SCĐX | Nguyên nhân: Dây lão hóa Nội dung thực hiện: Kiểm tra, dây bị lão hóa, tiến hành thay thế dây hỏng, thiết bị chạy lại bình thường, bàn giao VH Kết quả: Đã thay thế dây hỏng, thiết bị chạy lại bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 16 | 2026-04-14 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
31 | EMS-WW | N/A | N/A | UTILITY | DK-PHAN TICH | Bộ đo lưu lượng không đo được lưu lượng ( giao ca ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa tìm được nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra vệ sinh connect kiểm tra ngoại quan chưa phát hiện bất thường. Giá trị vẫn 0m3 khi pump vẫn chạy, dòng xả vẫn có. chuyển ca sau kiểm tra. Ca Đ 11/4 : Kiểm tra thiết bị alarm không có nhận tín hiệu của sensor, tiến hành vệ sinh kết nối cable đồng trục tại sensor và transmitter nhưng cũng chưa có lưu lượng, đã có điều chinh nhẹ vị trí sensor thu phát tuy nhiên cũng không tác dụng. Chuyển ca sau tiếp tục xử lý. Ca ngày 13/04 kiểm tra lại vị trí lắp sensor nhưng vẫn chưa có giá trị. Ca N 14/4 phối hợp tổ PT xử lý, cài đặt lại cấu hình thiết bị đo, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 16 | 2026-04-14 | 3 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
32 | 07SALL-2652A | N/A | 881/lvc | UREA | DK-SAN PHAM | Bỏ bypass tín hiệu | XLTĐ | Nguyên nhân: Bỏ bypass tín hiệu theo yêu cầu VH Nội dung thực hiện: Thực hiện bỏ bypass tín hiệu theo y/c VH sau thời gian theo dõi thấy thiết bị ổn định , yêu cầu bỏ bypass tín hiệu Kết quả: Đã bỏ bypass tín hiệu theo yêu cầu. |  |  |  | 16 | 2026-04-14 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
33 | 08AT-0025 | N/A | 5674/lvc | NPK | DK-PHAN TICH | VH báo lỗi calib | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy báo lỗi CH1:M509 sensor calibration. Tiến hành lấy mẫu chuẩn pH4 và pH7 calib đưa thiết bị vào hoạt động, bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH |  |  |  | 16 | 2026-04-14 | 3 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
34 | HIS0256 | N/A | N/A | AMONIA | DK-DCS | Copy data theo yêu cầu phòng CN | SCĐX | Nguyên nhân: Copy data cho phòng CN Nội dung thực hiện: Thực hiện copy data theo yêu cầu p.CN Kết quả: Hạng mục đã được thực hiện theo yêu cầu. |  |  |  | 16 | 2026-04-14 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
35 | W48001E | N/A | 003192/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo cân đối chứng lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy bao đủ ký nhưng qua cân báo lỗi, điều chỉnh lại vị trí sensor kết thúc bao cho phù hợp. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 16 | 2026-04-14 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
36 | Máy in số 4 | N/A | 003192/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo máy in lỗi. | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch tia mực Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in lệch tia mực, tiến hành điều chỉnh lại tia mực và vệ sinh đầu in. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 16 | 2026-04-14 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
37 | 20KV-2053 | N/A | 005130/lvc | UTILITY | DK-VALVE | VH báo lắp lại khí điều khiển | XLTĐ | Nguyên nhân: Lắp lại khí IA sau khi CK bảo dưỡng xong. Nội dung thực hiện: Tiến hành lắp lại khí ĐK, sau khi CK bảo dưỡng xong, Test đóng mở van cùng VH, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 16 | 2026-04-14 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
38 | 20KV-2048C | N/A | 005130/lvc | UTILITY | DK-VALVE | VH báo tháo khí ĐK cho CK bảo dưỡng | SCĐX | Nguyên nhân: Tháo khí IA cho CK bảo dưỡng. Nội dung thực hiện: Tiến hành tháo khí IA cho CK tháo van về bảo dưỡng ở workshop, CK bảo dưỡng xong sẽ lắp lại. Kết quả: Thiết bị chưa được lắp lại. |  |  |  | 16 | 2026-04-14 | 1 | Theo dõi | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
39 | 27LT-0007 | N/A | 5135/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Mức dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Do sensor đọng nước Nội dung thực hiện: tháo transmitter vệ sinh sạch sensor thiết bị đã ổn định Kết quả: thiết bị đã hoạt động ổn định |  |  |  | 16 | 2026-04-14 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
40 | EMS-CW | N/A | 5135/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Trạm quan trắc cooling thiết bị đo clo giá trị âm | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi sensor bẩn Nội dung thực hiện: Giá trị -0.01 sau khi vệ sinh sạch sensor thiết bị hết âm +0.01 Kết quả: Thiết bị đã hết âm |  |  |  | 16 | 2026-04-14 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
41 | L48001B | N/A | 3194/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in báo lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu phun bẩn Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy đầu phun bẩn mực bám nhiều. Tiến hành vệ sinh lại đầu phun, điều chỉnh lại tia mực đúng tâm thu hồi Kết quả: Máy in đã hoạt động bình thường |  |  |  | 16 | 2026-04-14 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
42 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 884/clkp | AMONIA | DK-AMLL | MOS tín hiệu HH, LL theo PA CAM C04301 | XLTĐ | Nguyên nhân: Mos tín hiệu theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Thực hiện Mos tín hiệu theo yêu cầu nhóm CAM C04301, cuối ca đã bỏ Mos theo yêu cầu VH Kết quả: Thiết bị đã được Mos và bỏ Mos theo yêu cầu VH |  |  |  | 16 | 2026-04-15 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
43 | 04AT-2054 | 2000019264 | 4919/lvc | AMONIA | DK-PHAN TICH | Thiết bị Alarm I.O.P | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng transmitter Nội dung thực hiện: Kiểm tra,thiết bị hỏng transmitter khong lên hình, áp cấp >14vdc, không kết nối được DCS. Tiến hành tìm vật tư nới thế, cấu hình thiết bị trên DCS và field , thiết bị đo lại bình thường, bàn giao VH Kết quả: Transmitter đã được thay mới, hết Alarm I.O.P. Thiết bị đo bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 16 | 2026-04-15 | 3 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
44 | 08AT-0025 | N/A | 5674/lvc | NPK | DK-PHAN TICH | Thiết bị đo sai | XLTĐ | Nguyên nhân: Thiết bị đo đúng. Nội dung thực hiện: Qua kiểm tra với dung dịch mẫu 4.01 và 9.21 thiết bị đo được tương ứng 4.07 và 9.20 pH. Thiết bị đo đúng với dd mẫu. Tuy nhiên do champer chưa phù hợp nên thiết bị đo giá trị chưa ổn định, tổ PT đang phối hợp với VH để modify lại champer Kết quả: Thiết bị đo đúng với mẫu, tổ PT đang phối hợp với VH để modify lại champer |  |  |  | 16 | 2026-04-15 | 3 | Theo dõi | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
45 | Máy in số 8 | N/A | 003192/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo máy in lỗi. | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ mực loãng Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in lệch tia mực, giá trị TOF thấp hơn giá trị tham chiếu. Tiến hành loại bỏ mực cũ và thay thế mực mới, vệ sinh và cho chạy lại, theo dõi đến cuối ca thiết bị hoạt động bình thường. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 16 | 2026-04-15 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
46 | L48001A | N/A | 003192/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo cân báo lỗi khi qua cân đối chứng. | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy giá trị cân hiển thị 50.01 nhưng khi cân thực tế với cân bàn 50.54. Tiến hành vệ sinh lại thùng cân và zero lại thiết bị. Sau khi zero, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 16 | 2026-04-15 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
47 | 40LI-2005 | N/A | 5140/lvc | UTILITY | DK-AMLL | Kiểm tra thiết bị nghi ngờ sai | SCĐX | Nguyên nhân: Tăt nozzle ngăn H Nội dung thực hiện: Kiểm tra, phối hợp VH cô lập thiết bị, cấp nước kiểm tra phao, phao đáp ứng bình thường, drain ngăn H có nhiều cặn bẩn. Sau khi phối hợp VH thông tắc thiết bị hiển thị bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hiển thị bình thường, bàn giao VH . |  |  |  | 16 | 2026-04-15 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
48 | L08201B | N/A | 1598/LVC | NPK | DK-NPK | Cân đang hoạt động mà đạm không xuống | SCĐX | Nguyên nhân: Do đạm đóng cục gây tắc Nội dung thực hiện: Kiểm tra cửa mở mà đạm không xuống. Nghi kẹt đạm, báo Vận hành vệ sinh phát hiện đạm đóng cục to chắn cửa xả. Sau khi vệ sinh sạch cân đóng bình thường Kết quả: cân đóng bình thường |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
49 | CÂN BÀN NPK | N/A | 1598/LVC | NPK | DK-NPK | Cân sai số lớn | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ cân bi cọ quẹt Nội dung thực hiện: Kiểm ra phát hiện dây loadcel cấn, Sau khi đi dây gọn tiến hành zero cân đã hoạt động đúng. Kết quả: cân hoạt động bình thường |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
50 | 34N5L01M060 | N/A | 1598/LVC | HSE | DK-F&G | AN toàn báo module báo alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Module FMM-1 báo Fire Troulbe Nội dung thực hiện: Khảo sát đơn vị An toàn sau khi reset thiết bị đã đo bình thường Kết quả: Thiết bị báo cháy hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ theo dõi |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
51 | 34N1L01M005 | N/A | 1598/LVC | HSE | DK-F&G | An toàn báo module báo alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Module FMM-1 báo Fire Troulbe Nội dung thực hiện: Khảo sát đơn vị An toàn sau khi reset thiết bị đã đo bình thường Kết quả: Thiết bị báo cháy hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ theo dõi |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
52 | 07FT-2301 | WO: 200000019902 | 859/CL-KP 6782/LVC | UREA | DK-AMLL | Vận hành yêu cầu khôi phục lại thiết bị đo | SCĐX | Nguyên nhân: Khôi phục lại thiết bị đo theo yêu cầu Planner và VH. Thực hiện: Ngày 25/03/2026: Đã cách ly nguồn tín hiệu ( Max 4R 1SX1 11/12) thu hồi về P.TCĐK. Ngày 16/04/2026: Theo yêu cầu Planner đã nhận vật tư mới thay thế. Sau khi thay cấu hình đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. Kiến nghị: Sau khi modify vị trí mới chưa có máng cáp điều khiển. P.KTBD và Tổ chuyên môn lên KH đi lại máng cáp mới. |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 4 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
53 | L08202C | N/A | 1601/LVC | NPK | DK-NPK | Robot báo lỗi không đầu dò | SCĐX | Nguyên nhân: Lỗi đầu dò B17 bị treo Nội dung thực hiện: Kiểm tra đầu dò B17 bị sáng đèn liên tục. Tiến hành reset lại đầu dò. Reset robot đưa robot vào hoạt động. Kết quả: Robot hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
54 | V08103 | N/A | 1601/LVC | NPK | DK-NPK | Dây safety rope bị đứt | SCĐX | Nguyên nhân: Dây bị ăn mòn sét gỉ. Nội dung thực hiện: Kiểm tra lấy dây mới spare thay thế đưa vào hoạt động. Kết quả: Dây saftyrope hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
55 | 20KV-2021C | N/A | 5147/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Khôi phục lại đường IA theo yêu cầu VH | XLTĐ | Nguyên nhân: Cơ khí lắp lại van cần khôi phục lại tín hiệu IA Nội dung thực hiện: Theo yêu cầu lắp lại đường IA cho van đưa van vào hoạt động. Kết quả: Van hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
56 | 20KV-2022C | N/A | 5147/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Khôi phục lại đường IA theo yêu cầu VH | XLTĐ | Nguyên nhân: Cơ khí lắp lại van cần khôi phục lại tín hiệu IA Nội dung thực hiện: Theo yêu cầu lắp lại đường IA cho van đưa van vào hoạt động. Kết quả: Van hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
57 | 62N3L1D015 | 200000019917 | 1599/LVC 1010/CL-KP | HSE | DK-F&G | An toàn báo đầu dò khói báo alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng đầu dò Nội dung thực hiện: Kiểm tra đầu dò hỏng, tiến hành nhận vật tư thay thế, đưa đầu dò khói vào hoạt động. Kết quả: Đầu dò hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
58 | 62N3L1D031 | 200000019919 | 1599/LVC 1010/CL-KP | HSE | DK-F&G | An toàn báo đầu dò nhiệt báo alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng đầu dò báo nhiệt Nội dung thực hiện: Kiểm tra đầu dò hỏng, hiện đang trình ký vật tư, ngày mai sẽ nhận VT thay thế. Kết quả: Đầu dò đang báo fire troulbe. Bàn giao ĐVCQ theo dõi chờ vật tư thay |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
59 | 60N4L1D007 | 200000019918 | 1599/LVC 1010/CL-KP | HSE | DK-F&G | An toàn báo đầu dò khói báo alarm | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng đầu dò báo khói Nội dung thực hiện: Kiểm tra đầu dò hỏng, hiện đang trình ký vật tư, ngày mai sẽ nhận VT thay thế. Kết quả: Đầu dò đang báo fire troulbe. Bàn giao ĐVCQ theo dõi chờ vật tư thay |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
60 | L08201A | N/A | 1601/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A line A dao động thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số cân chưa phù hợp. Nội dung thực hiện: Kiểm tra điều chỉnh lại thông số cửa tinh đưa cân vào hoạt động. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
61 | 20FV-2020 | N/A | 5181/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Lắp lại mái che | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Đã lắp lại mái che cho van Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
62 | 06AT-1103 | N/A | 6789/LVC | UREA | DK-PHAN TICH | Thay bình Argon dự phòng | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Thay bình Argon dự phòng theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
63 | HIS0255 | 2000019286 | N/A | UREA | DK-DCS | Quạt có tiếng kêu | SCĐX | Nguyên nhân: Quạt sắp hỏng Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy 1 quạt làm mát hỏng, 1 quạt có tiếng kêu khi chạy. Tạm thời cách ly nguồn quạt, mở hé cánh tủ his chờ nhận vật tư thay mới. Kết quả: Quạt hỏng, đang cách ly nguồn. Chuyển các ca sau nhận vật tư thay mới |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
64 | Z08301 | N/A | 1602/LVC | NPK | DK-NPK | Xe con 1 không nâng hạ nhanh được | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy xe con 1 nâng hạ, nhanh bình thường, tiến hành siết thêm các tiếp điểm relay nâng hạ nhanh 2R3. Kết quả: Xe con 1 đã nâng hạ nhanh bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
65 | L08201A | N/A | 1602/LVC | NPK | DK-NPK | Điều chỉnh cân thêm ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Điều chỉnh thông số cửa tinh cân A, cân B thêm 100g theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
66 | L08201A | N/A | 1602/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân lên 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Chuyển cân lên 50kg theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 16 | 2026-04-16 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
67 | 62N3L1D031 | 200000019919 | 1599/LVC 1010/CL-KP | HSE | DK-F&G | An toàn báo đầu dò nhiệt báo alarm | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng đầu dò báo nhiệt Nội dung thực hiện: Ngày 16/04/2026: Kiểm tra đầu dò hỏng, hiện đang trình ký vật tư, ngày mai sẽ nhận VT thay thế. Ngày 17/04/2026: Nhận vật tư mới thay thế đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Đầu dò đang báo nhiệt hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 16 | 2026-04-17 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
68 | 60N4L1D007 | 200000019918 | 1599/LVC 1010/CL-KP | HSE | DK-F&G | An toàn báo đầu dò khói báo alarm | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng đầu dò báo khói Nội dung thực hiện: Kiểm tra đầu dò hỏng, hiện đang trình ký vật tư, ngày mai sẽ nhận VT thay thế. Ngày 17/04/2026: Nhận vật tư mới thay thế đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Đầu dò đang báo khói hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 16 | 2026-04-17 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
69 | HIS0255 | 2000019286 | N/A | UREA | DK-DCS | Quạt có tiếng kêu | XLTĐ | Nguyên nhân: Quạt sắp hỏng Nội dung thực hiện: Đêm 16/04/2026: Kiểm tra thấy 1 quạt làm mát hỏng, 1 quạt có tiếng kêu khi chạy. Tạm thời cách ly nguồn quạt, mở hé cánh tủ his chờ nhận vật tư thay mới. Ngày 17/04/2026: Nhận vật tư mới thay thế tuy nhiên khi đưa vào chạy thử quạt mới có mùi khét tạm thời cách ly chờ thay thế loại quạt khác. Kết quả: Quạt đang chờ vật tư thay thế. |  |  |  | 16 | 2026-04-17 | 1 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
70 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 0887/CLKP 6791/LVC | AMONIA | DK-AMLL | MOS tín hiệu HH, LL theo PA CAM C04301 | PHỐI HỢP | Nguyên nhân: Mos tín hiệu theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Thực hiện Mos tín hiệu theo yêu cầu nhóm CAM C04301, cuối ca đã bỏ Mos theo yêu cầu VH Kết quả: Thiết bị đã được Mos và bỏ Mos theo yêu cầu VH |  |  |  | 16 | 2026-04-17 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
71 | CAMERA 1 CỔNG A1 | N/A | 1601/LVC | SAN PHAM | DK-CCTV | An toàn báo camera không lên hình. | SCĐX | Nguyên nhân: Jack cắm mạng enthernet bị oxyhoá chập chờn. Nội dung thực hiện: Kiểm tra lần dây mạng enthernet phát hiện jack cáp bị oxy hoá tại tủ cáp mạng. Tiến hành vệ sinh bấm chặt lại jack. Tín hiệu camera đã hiển thị bỉnh thường. Kết quả: Camera hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 16 | 2026-04-17 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
72 | 04PI-4422B | N/A | 4726/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | VH báo rò dầu fitting | SCĐX | Nguyên nhân: Rò khớp nối fitting van block. Nội dung thực hiện: Tiến hành cô lập siết rò, đưa đồng hồ vào hoạt động. Kết quả: Đồng hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 16 | 2026-04-17 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
73 | 07LT-2661 | N/A | 006791/LVC 887/CLKP | UREA | DK-AMLL | Thực hiện theo yêu cầu Tổ AMLL | PHỐI HỢP | Nguyên nhân: Tổ AMLL lắp thiết bị mới. Nội dung thực hiện: Tiến hành cấu hình thiết bị sau khi Tổ AMLL lắp mới. Kết quả: Thiết bị đã được cấu hình. Bàn giao Tổ AMLL test. |  |  |  | 16 | 2026-04-17 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
74 | 07LT-2661 | N/A | 6792/LVC | UREA | DK-AMLL | Giá trị đo đứng yên 25.1% | XLTĐ | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Xem faceplate giá trị đứng yên 25.%, kiểm tra Trend thấy báo Bad. Tiến hành xóa và download lại cấu hình. Thiết bị hiển thị bình thường 25% sau khi download lại. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 16 | 2026-04-17 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
75 | L08201B | N/A | 1608/LVC | NPK | DK-NPK | Lỗi chỉ đóng được 1 cân | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Reset và cài đặt lại thông số cân. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 16 | 2026-04-17 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
76 | L08201C | N/A | 1608/LVC | NPK | DK-NPK | Lỗi chỉ đóng được 1 cân | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Reset và cài đặt lại thông số cân. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 16 | 2026-04-17 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
77 | 04FXT-2011A | N/A | 888/CNCL | AMONIA | DK-AMLL | Giá trị dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ transmitter có vấn đề Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy lưu lượng giảm sâu từ 59xxx xuống 4xxx, nghi ngờ transmitter có vấn đề. Tiến hành Force giá trị 59xxx cho 04FXT-2011A trên ESD, ĐVVH Cal giá trị trên DCS. Kết quả: Chuyển ca ngày đánh giá lại Transmitter. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 16 | 2026-04-17 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
78 | L08201A | N/A | 1608/LVC | NPK | DK-NPK | Cân dao động dư thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Cân chỉnh lại thông số cài đặt theo yêu cầu Kết quả: Cân hoạt động ổn định. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 16 | 2026-04-17 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
79 | L08201B | N/A | 1608/LVC | NPK | DK-NPK | Hành trình cửa xả dư nên gây sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Điều chỉnh lại vị trí cửa xả, cân chỉnh lại thông số cửa thô. Kết quả: Cân hoạt động ổn định. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 16 | 2026-04-17 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
80 | L08201C | N/A | 1608/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân về 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Chuyển cân về 25kg theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 16 | 2026-04-17 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
1 | 04FXT-2011A | N/A | 888/CNCL | AMONIA | DK-AMLL | Giá trị dao động (tồn đọng) | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ transmitter có vấn đề Nội dung thực hiện: ngày 17/4 Kiểm tra thấy lưu lượng giảm sâu từ 59xxx xuống 4xxx, nghi ngờ transmitter có vấn đề. Tiến hành Force giá trị 59xxx cho 04FXT-2011A trên ESD, ĐVVH Cal giá trị trên DCS. Ngày 18/4 ĐGRR cùng TCNM, X.Amo thực hiện thay thế transmitter theo P/A đã được phê duyệt. TCNM điều động nhân sự Kho vào nhận transmitter mới thay thế. Sau khi thay giá trị 04FXT2011A tương đương nhau. Theo dõi cuối ca đã trả Mos, Force về bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường |  |  |  | 17 | 2026-04-18 | 6 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
2 | 36LT-0001 | N/A | 5187/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Vận hành yêu cầu giả lập mức để chạy pump | SCĐX | Nguyên nhân: Do mức bồn quá đầy thiết bị fault không cho chạy pump Nội dung thực hiện: Đã giả lập tín hiệu để pump chạy. Sau khi mức thỏa điều kiện trả về bình thường Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường |  |  |  | 17 | 2026-04-18 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
3 | MÁY TÍNH CAMERA CỔNG A2 | N/A | N/A | HSE | DK-SAN PHAM | P.An toàn báo máy tính Camera không lên hình | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi hỏng CPU Nội dung thực hiện: Kiểm tra CPU không lên nguồn, ấn nút nguồn CPU không hoạt động nghi ngờ board hỏng. Chuyển ca sau kiểm tra CPU Kết quả: CPU đang lỗi |  |  |  | 17 | 2026-04-18 | 1.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
4 | 07LT-2661 | N/A | 6793/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Giá trị hiển thị ngoài site lệch so với DCS | SCĐX | Nguyên nhân: Do cài đặt chưa phù hợp Nội dung thực hiện: Kiểm tra lại thông số cài đặt chưa phù hợp. Sau khi sửa lại giá trị bên trong DCS và ngoài thiết bị bằng nhau Kết quả: Giá trị trong DCS và transmitter bằng nhau |  |  |  | 17 | 2026-04-18 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
1 | MÁY TÍNH CAMERA CỔNG A2 | N/A | N/A | HSE | DK-SAN PHAM | P.An toàn báo máy tính Camera không lên hình ( giao ca ) | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi hỏng CPU Nội dung thực hiện: Ca N 18/04 kiểm tra CPU không lên nguồn, ấn nút nguồn CPU không hoạt động nghi ngờ board hỏng. Chuyển ca sau kiểm tra CPU. Ca Đ 18/04 kiểm tra thấy bộ nguồn sụt áp khi có tải không đủ kích Main hoạt động. Mượn bộ nguồn khác thấy Main và CPU hoạt động bình thường. Kết quả: Hỏng bộ nguồn, chuyển ca sau liên hệ tổ hành chính thay bộ nguồn khác |  |  |  | 17 | 2026-04-18 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
1 | 20PI-2001D | N/A | 5188/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Rò dịch glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Nút nhựa phía nấp lưng lão hóa gây rò dịch glycerin Nội dung thực hiện: Khảo sát thấy nút nhựa phía nấp lưng bị lão hóa. Lấy nút mới thay thế và châm thêm glycerin Kết quả: PI hết rò |  |  |  | 17 | 2026-04-19 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
2 | L48001A | N/A | 3369/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in line A lệch ta mực | SCĐX | Nguyên nhân: Tia mực đầu phun lệch lỗ thu hồi Nội dung thực hiện: Kiểm tra tia mực đầu phun lệch. Điều chỉnh lại tia mực đúng tâm lỗ thu hồi máy in đẫ hoạt động bình thường. Kết quả: Máy in đẫ hoạt động bình thường. |  |  |  | 17 | 2026-04-19 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
3 | EMS-WW | N/A | 5188/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Thiết bị đo PH trạm quan trắc nước thải đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: thiết bị trôi giá trị Nội dung thực hiện: Lấy mẫu chuẩn 4 kiểm tra thiết bị đo được 5. Lấy mẫu 7 và 4 calibration lại Kết quả: Thiết bị đã đo đúng. |  |  |  | 17 | 2026-04-19 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
4 | 31KV-0004A | N/A | 189/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Van không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi van kẹt body Nội dung thực hiện: Kích man đóng mử tại manifold solenoid van hoạt động bình thường Cho van chạy theo logic van hoạt động bình thường. Nghi ngờ van kẹt nhẹ body Kết quả: Van hoạt động bình thường |  |  |  | 17 | 2026-04-19 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
1 | 21AT-1004 | N/A | 5190/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | VH báo giá trị đo pH không đổi | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc đường lấy mãu do đọng bùn đất. Nội dung thực hiện: Kiểm tra không có dịch mẫu chảy ra tiến hành kiểm tra đường ống mẫu bị tắc từ nozzol đường công nghệ tới sensor. Tạm thời thông tắc phía sau van block và vệ sinh sạch sensor. Ca ngày mai VH sẽ dùng khí thông tắc đoạn nozzol ra. Chuyển ca ngày phối hợp khi có yêu cầu. Kết quả: Thiết bị phân tích đang bị tắc nozzol. |  |  |  | 17 | 2026-04-19 | 1.5 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
2 | L08202C | N/A | 5681/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo ống khí robot bể | SCĐX | Nguyên nhân: Ống khí nâng pallet bị loã hoá. Nội dung thực hiện: Kiểm tra cắt bỏ đoạn bể lấy ống khí spare thay thế, đưa robot hoạt động bình thường. Kết quả: Robot đã hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-19 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
3 | 48WT-03F L48001F | N/A | 3370/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đóng dao động dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Đạm đóng loadcell gây dao động. Nội dung thực hiện: Kiểm tra phát hiện đạm đóng cục ở loadcell. Tiến hành vệ sinh + điều chỉnh thông số cửa tinh. Kết quả: Cân hoạt động đúng. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-19 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
1 | 21AT-1004 | N/A | 5190/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | VH báo giá trị đo pH không đổi | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc đường lấy mãu do đọng bùn đất. Nội dung thực hiện: Ca đêm 19/04: Kiểm tra không có dịch mẫu chảy ra tiến hành kiểm tra đường ống mẫu bị tắc từ nozzol đường công nghệ tới sensor. Tạm thời thông tắc phía sau van block và vệ sinh sạch sensor. Ca ngày mai VH sẽ dùng khí thông tắc đoạn nozzol ra. Chuyển ca ngày phối hợp khi có yêu cầu. Ca ngày 20/04: Kiểm tra thông tắc nozzle và vệ sinh sensor đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-20 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
2 | L08201B | N/A | 1611/LVC | NPK | DK-NPK | Chỉnh tăng lên 100gram | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Kiểm tra chỉnh cân lên 100 gram theo yêu cầu ĐVVH Kết quả: Đã chỉnh xong bàn giao ĐVVH đóng bao |  |  |  | 17 | 2026-04-20 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
3 | L08201C | N/A | 1611/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chỉnh tăng lên 100gram | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Kiểm tra chỉnh cân lên 100 gram theo yêu cầu ĐVVH Kết quả: Đã chỉnh xong bàn giao ĐVVH đóng bao |  |  |  | 17 | 2026-04-20 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
4 | L08202C | N/A | 1611/LVC | NPK | DK-NPK | Không cấp pallet | SCĐX | Nguyên nhân: Encoder lệch Nội dung thực hiện: Kiểm tra phát hiện encoder lệch vị trí, tiến hành điều chỉnh lại encoder, bàn giao ĐVVH chạy lại robot Kết quả: Robot hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-20 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
5 | EMS-WW | N/A | 5202/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị pH sai | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra thiết bị với mẫu chuẩn lệch 1 đơn vị pH, tiến hành caibrate lại thiết bị, sau khi calibrate xong thiết bị hoạt động đúng, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động đúng, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-20 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
1 | EMS-WW | N/A | 5154/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị đo pH dao động cao | SCĐX | Nguyên nhân: Không có lưu lượng đi qua Nội dung thực hiện: Kiểm tra thiết bị không có lưu lượng qua nước bị tù, tiến hành vệ sinh đầu dò và lắp lại giá trị đo đã giảm. Kết quả: Thiết bị đo phân tích đã giảm , bàn giao ĐVVH theo dõi |  |  |  | 17 | 2026-04-20 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
2 | L08202C | N/A | 1615/LVC | NPK | DK-NPK | Ngàm kẹp bao kẹp không đều | SCĐX | Nguyên nhân: Ngàm kẹp bị lệch cọ phần cơ khí vào băng tải con lăn Nội dung thực hiện: Kiểm tra chuyển chế độ Maintenance cho đóng/mở ngàm bình thường. Nhưng khi gắp bao 1 ngàm gắp trễ do cạ vào băng tải con lăn. Đã yêu cầu VH báo cơ khí NPK điều chỉnh ngàm cho đều. Kết quả: Cơ khí đã chình xong ngàm, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-20 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
3 | L08201B | N/A | 1611/LVC | NPK | DK-NPK | Cân đối chứng line B sai ký 49,8kg | SCĐX | Nguyên nhân: Cân bị lệch zero Nội dung thực hiện: Yêu cầu VH vệ sinh , tiến hành zero lại cho cân ĐVVH Kết quả: Đã chỉnh xong bàn giao ĐVVH đóng bao |  |  |  | 17 | 2026-04-20 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
1 | CAN CONG A3 VÀ NPK | N/A | 5154/LVC | NPK | DK-NPK | Cân NPK cao hơn A3 khoảng 200kg | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Nội dung thực hiện: Phối hợp tổ DK-NPK kiểm tra thấy cân NPK bị cạ phần cơ khí. Đã yêu cầu ĐVCQ báo cơ khí xử lý phần kẹt. Cân vẫn còn sai sau khi xử lý phần cơ khí, sáng mai Đội TBCH tiếp tục xử lý. Kết quả: Chuyển các ca sau phối hợp khi cần. |  |  |  | 17 | 2026-04-21 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
2 | L08201C | N/A | 1618/LVC | NPK | DK-NPK | Chỉnh cân thêm 100g | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Đã điều chỉnh cân đóng bao thêm 100g Kết quả: Đã điều chỉnh cân theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-21 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
3 | FM06 | N/A | 5204/LVC | HSE | DK-HIEU CHUAN | Bịt lại điểm thiếu đồng hồ PI | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Tiến hành bịt lại chỗ vị trí lắp đồng hồ PI đang thiếu do đồng hồ đã hỏng trước đó. NM chưa có vật tư lắp lại nên tạm thời dùng nút bịt, bịt lại theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVVH theo dõi |  |  |  | 17 | 2026-04-21 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
4 | 21FT-1003 | N/A | 5204/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Màn hình transmitter tối | SCĐX | Nguyên nhân: Màn hình sắp hỏng Nội dung thực hiện: Quan sát thấy màn hình rất mờ, không nhìn rõ giá trị. Tiến hành reset lại nguồn màn hình. Sau khi reset màn hình đã hiển thị rõ hơn. Kết quả: Màn hình đã nhìn thấy rõ hơn, bàn giao ĐVCQ theo dõi |  |  |  | 17 | 2026-04-21 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
5 | L08201C | N/A | 1618/LVC | NPK | DK-NPK | Kiểm tra ngàm kẹp bao | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy relay KA2 treo, tiến hành reset nguồn lại relay. Ngàm kẹp đã hoạt động bình thường sau khi reset. Kết quả: Ngàm kẹp hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-21 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
6 | 04AT-5001 | N/A | 5204/LVC | AMONIA | DK-PHAN TICH | Nồng độ NH3 cao | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Quan sát thấy Steam 5 báo lỗi mất lưu lượng. Kiểm tra thấy van lưu lượng đầu vào thiết bị đang đóng, tiến hành mở lại van lưu lượng. Steam 5 đã hết báo lỗi. Kết quả: Thiết bị đã hết lỗi, bàn giao ĐVCQ theo dõi |  |  |  | 17 | 2026-04-21 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
7 | 48N5L2M042 | N/A | 3216/LVC | HSE | DK-F&G | Lỗi Fire trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Kiểm tra chưa thấy gì bất thường, tín hiệu đã hết Alarm sau khi TC An Toàn reset lại hệ thống. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-21 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
1 | L08201A | N/A | 1620/LVC | NPK | DK-NPK | Chỉnh cân đóng bao từ 50kg về đóng 25kg theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu đóng bao 25kg Nội dung thực hiện: Đã điều chỉnh cân đóng bao từ 50kg về đóng 25kg theo yêu cầu. Kết quả: Đã điều chỉnh cân theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-21 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
2 | L08201C | N/A | 1620/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A line C cân dao động dư kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số cửa tinh chưa phù hợp Nội dung thực hiện: Đã điều chỉnh thông số cửa tinh, cân đóng bao đạt Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-21 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
3 | CÂN BÀN NPK | N/A | 1620/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo cân thiếu 200g so với tải chuẩn. | SCĐX | Nguyên nhân: Cân lệch so với tải chuẩn Nội dung thực hiện: Tiến hành calibrate lại cân bàn với tải chuẩn. Kết quả: Cân bàn hoạt động đúng, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-21 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
4 | L08202C | N/A | 1620/LVC | NPK | DK-NPK | Máng cáp nhựa cuốn cáp xe nạp pallet bị gãy | SCĐX | Nguyên nhân: Màng cáp lão hoá Nội dung thực hiện: Quan sát khi xe chạy máng cáp cuộn bị gãy ngả ra ngoài máng cáp. Tạm thời gia cố lại đoạn bể, đưa vào hoạt động. Kết quả: Máng cáp nhựa đã được gia cố, bàn giao ĐVCQ theo dõi. Kiến nghị: Tổ ĐK-NPK thay thế máng mới khi có vật tư về. |  |  |  | 17 | 2026-04-21 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
5 | L08201C | N/A | 1620/LVC | NPK | DK-NPK | Chỉnh cân đóng bao từ 50kg về đóng 25kg theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu đóng bao 25kg Nội dung thực hiện: Đã điều chỉnh cân đóng bao từ 50kg về đóng 25kg theo yêu cầu. Kết quả: Đã điều chỉnh cân theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-21 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
6 | L08201A | N/A | 5204/LVC | NPK | DK-NPK | Máy khâu line A cắt chỉ 2 lần | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu dò cắt chỉ bao bị lệch Nội dung thực hiện: Quan sát thấy máy khâu cắt chỉ 2 lần. Kiểm tra vệ sinh điều chỉnh lại đầu dò. Kết quả: Máy khâu đã hết lỗi cắt chỉ, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-21 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
7 | FSLL400-01 | N/A | 5207/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Bộ đo lưu lượng cụm làm mát CO2 thực phẩm báo lưu lượng dao động thấp | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Kiểm tra bộ đo lưu lượng model IFM SI5000, tín hiệu đèn báo lưu lượng hiển thị bình thường. Sau khi VH cho chạy lại hệ thống thiết bị đo bình thường tuy nhiên cuối ca VH báo lại vẫn còn dao động thấp. VH báo chạy khoảng 9h sáng đạt sản lượng CO2 sẽ dừng cho kiểm tra. Kết quả: Thiết bị đo dao động, bàn giao ca ngày kiểm tra lại khi dừng hệ thống. |  |  |  | 17 | 2026-04-21 | 1.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
1 | FSLL400-01 | N/A | 05209/lvc | UTILITY | DK-AMLL | Bộ đo lưu lượng cụm làm mát CO2 thực phẩm báo lưu lượng dao động thấp ( giao ca) | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor bẩn Nội dung thực hiện: Tháo sensor thấy có lớp màng bao phủ, tiến hành vệ sinh sensor. Phối hợp vận hành chạy bơm kiểm tra thiết bị hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-22 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
2 | Thay regu đường N2 ( KT04431) | 20000019131 | 4741/lvc | AMONIA | DK-VALVE | Thiết bị hỏng ( tồn đọng ) | SCĐX | Nguyên nhân: Xử lý tồn đọng. Nội dung thực hiện: Thực hiện nhận vật tư mới, phối hợp vận hành thực hiện thay thế regu bị hỏng, đưa thiết bị vào hoạt động bình thường, bàn giao VH . Kết quả: Thiết bị đã được thay mới, hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 17 | 2026-04-22 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
3 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 4741/lvc 889/clkp | AMONIA | DK-AMLL | Mos tín hiệu phục vụ CAM | SCĐX | Nguyên nhân: Mos tín hiệu phục vụ CAM. Nội dung thực hiện: Thực hiện Mos tins hiệu theo PA CAM C301. Kết quả: Tín hiệu đã được Mos theo yêu cầu, cuối ca đã bỏ Mos tín hiệu theo yêu cầu VH |  |  |  | 17 | 2026-04-22 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
4 | SAFE ROPE V08201 | N/A | 5695/LVC 890/CLKP | NPK | DK-NPK | Dây Safety rope bị hỏng | SCĐX | Nguyên nhân: Do ăn mòn Nội dung thực hiện: Mos tín hiệu trên DCS, tiến hành loại bỏ đoạn bị hỏng, thay thế và nối dây lại, test cùng VH, dây hoạt động đúng chức năng, đã bỏ Mos sau khi xử lý xong. Bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động đúng chức năng, đã bỏ mos tín hiệu, bàn giao VH. |  |  |  | 17 | 2026-04-22 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
5 | FT070001S0 ( Z07601) | N/A | 5209/lvc | UREA | DK-NPK | Giá trị đo bị dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor bẩn Nội dung thực hiện: Kiểm tra HMI giá trị tăng gần gấp đôi so với bình thường. Tiến hành kiểm tra vệ sinh sensor(có nhiều bụi bẩn, support rung lắc). Sau khi vệ sinh, gia cố support thiết bị đo bình thường 858228.4 Nm3/h Kết quả: Thiết bị đo bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 17 | 2026-04-22 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
1 | 04FT-5041 | N/A | 4745/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Vận hành thông tin thiết bị có xung tăng cao bất thường | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa tìm được nguyên nhân Nội dung thực hiện: Cùng tấm oriffice có 2 thiết bị đo lưu lượng FT5041 và FT5042. Nhưng chỉ có FT5041 có xung cao bất thường. Bình thường 3800kg/h tăng lên 41xxkg/h. Kiểm tra ngoại quan chưa phát hiện bất thường, Tiến hành xả vent cũng chưa phát hiện bất thường. Hiện tại thiết bị làm việc bình thường. Trao đổi Vận hành theo dõi thêm Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường |  |  |  | 17 | 2026-04-22 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
2 | 04LT-4254 | N/A | 4741/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Giá trị sai so với level gauge | SCĐX | Nguyên nhân: Do cụm Air Chiller mới chạy commissioning thiết bị chưa cài đặt và lắp đặt đúng. Nội dung thực hiện: Kiểm tra thiết bị đo mức van cân bằng chưa đóng, Ngăn Low chưa có bình ngưng, range đang cài sai. Báo lại X.Amo chuyển thông tin nhà thầu kiểm tra xư lý Kết quả: Thiết bị đang hoạt động sai. |  |  |  | 17 | 2026-04-22 | 1 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
3 | 20AT-2001B | N/A | 5210/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Thiết bị báo PT1000 open | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ terminal tiếp xúc chưa tốt. Nội dung thực hiện: Tháo terminal ra kiểm tra chưa phát hiện bất thường. Nhưng khi siết terminal lại thì thiết bị hết báo lỗi Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường |  |  |  | 17 | 2026-04-22 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
4 | L08201C | N/A | 1309/LVC | NPK | DK-NPK | Máy in chính và máy in dự phòng báo ngắt cao áp | SCĐX | Nguyên nhân: Do bẩn đầu phun Nội dung thực hiện: Kiểm tra do đầu phun bẩn thiết bị alarm. Vệ sinh lại đầu phun đưa máy in hoạt động bình thường Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường |  |  |  | 17 | 2026-04-22 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
1 | FSLL400-01 | N/A | 05209/lvc | UTILITY | DK-AMLL | Set mức theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Set mức theo yêu cầu VH Nội dung thực hiện: Thực hiện Set mức theo yêu cầu VH, chạy bơm test lưu lượng, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH . Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao cho ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-23 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
2 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 4748/lvc 891/clkp | AMONIA | DK-VALVE | Mos tín hiệu phục vụ CAM | SCĐX | Nguyên nhân: Mos tín hiệu phục vụ CAM. Nội dung thực hiện: Thực hiện Mos tins hiệu theo PA CAM C301. Kết quả: Tín hiệu đã được Mos theo yêu cầu, cuối ca đã bỏ Mos tín hiệu theo yêu cầu VH |  |  |  | 17 | 2026-04-23 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
3 | 06PT-1021B | N/A | 6908/lvc | UREA | DK-AMLL | Thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Ca N 22/4 đã phối hợp VH khò hơi do nghi ngờ tắt, tuy nhiên đến ca N 23/4 vẫn không thay đổi. Qua kiểm tra thì nghi tắt nozzle, nhưng khò hơi không hết, kết nối Hatrt kiểm tra transmitter chưa phát hiện bất thường, áp tại điểm đo ~ 150bar, không valve cô lập, đo dạng màng, nên không kiểm tra online nozzle được. Thông tin VH đưa vào KH kiểm tra thêm trong BDCH. Kết quả: Hiện nozzle đã được bọc bảo ôn lại, đang đo sai, chờ BDCH xử lý. |  |  |  | 17 | 2026-04-23 | 3 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
4 | L08201B | N/A | 1311/lvc | NPK | DK-NPK | Connect ống khí bị hỏng . | SCĐX | Nguyên nhân:Nghi ngờ lão hóa Nội dung thực hiện: Quan sát thấy connect ống khí bị hỏng, tiến hành sử dụng vật tư dự phòng thay thế, sau khi thay thế thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-23 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
5 | L48001C | N/A | 03223/lvc | SAN PHAM | DK-NPK | Máy in L48001C, VH báo lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in phun bẩn Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-23 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
6 | HIS0255 | 200000019920 | 6918\lvc | UREA | DK-DCS | HIS0255 Hỏng quạt làm mát ( tồn đọng ) | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng 1 quạt trước đó Nội dung thực hiện:Thực hiện tháo quạt bị hỏng ra, kiểm tra thêm quạt còn lại thì cũng có dấu hiệu kẹt trục, không đồng trục. Tiến hành sang kho tìm vật tư mới phù hợp ( do vật tư mới, thay trước đó có mùi dầu khó chụi khi quạt chạy). Đã nhận 2 quạt mới phù hợp, gia công lại support - vệ sinh lưới lọc, lắp đặt 2 quạt mới, test hoạt động bình thường, không mùi , bàn giao VH Kết quả: Quạt đã được thay mới, 2 cái, hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 17 | 2026-04-23 | 3 | Đạt | #REF! | Kíp III Ca Ngày
7 | 20AT-2011 | 200000019946 | 005216/lvc | UTILITY | DK-AMLL | Thay thế valve block bị hỏng , làm đường trích mẫu cho phòng công nghệ lấy mẫu vi sinh | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu VH Nội dung thực hiện: Thực hiện, kiểm tra vật tư, nhận thay thế valve block bị hỏng, làm đường trích mẫu cho phòng công nghệ lấy mẫu vi sinh. Hạng mục đã được thực hiện theo yêu cầu VH Kết quả: Hạng mục đã được thực hiện theo yêu cầu VH |  |  |  | 17 | 2026-04-23 | 2.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
1 | 48N5L2M042 | N/A | 3226/LVC | SAN PHAM | DK-F&G | P.An toàn báo thiết bị alarm trên hệ thống | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa tìm thấy thiết bị Nội dung thực hiện: Phối hợp cùng P.An toàn tìm thiết bị bên kho rời nhưng chưa tìm thấy. Tạm thời P.An toàn disable ca ngày tìm thiết bị kiểm tra Kết quả: Thiết bị lỗi, đang disable |  |  |  | 17 | 2026-04-23 | 2 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
1 | 48N5L2M042 | N/A | 3227/LVC 1021/CL_KP | HSE | DK-F&G | P.An toàn báo thiết bị alarm trên hệ thống (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa tìm thấy thiết bị Nội dung thực hiện: Ca đêm 23/04/2026: Phối hợp cùng P.An toàn tìm thiết bị bên kho rời nhưng chưa tìm thấy. Tạm thời P.An toàn disable ca ngày tìm thiết bị kiểm tra. Ca ngày 24/04/2026: Kiểm tra thay thế module báo cháy mới, An toàn đã Enable đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
2 | 06FT-0202 | N/A | N/A | UREA | DK-AMLL | VH báo dây tiếp địa bị bung | SCĐX | Nguyên nhân: Dây tiếp địa sử dụng cho bộ gia nhiệt trước kia chưa thuc hồi. Nội dung thực hiện: Khảo sát đoạn dây tiếp địa bên dưới đường ống đã tháo ra chưa thu hồi. Trên transmitter vẫn đang đầu dây tiếp địa khác. Tạm thời cuộn gọn lại khi có điều kiện thù hồi dây điện và tiếp địa cũ. Kết quả: Thiết bị đo vẫn đang hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
3 | CÂN BÀN NPK | N/A | 1312/LVC | NPK | DK-NPK | Cân bị lệch so với tải chuẩn 0,02kg | SCĐX | Nguyên nhân: Cân lệch so tải chuẩn Nội dung thực hiện: Tiến hành đưa cân vị trí bằng phẳng và calibrate cân với tải chuẩn Kết quả: Cân hoạt động đúng. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
4 | L08202C | N/A | 1312/LVC | NPK | DK-NPK | Robot chạy hay bị dừng giữa chừng không nhả bao. | SCĐX | Nguyên nhân: Quá tải động cơ M14 Nội dung thực hiện: Kiểm tra HMI báo lỗi "Motor M14 Faut" . Báo bên Điện kiểm tra lại motor do hư quạt biến tần, bên Điện đã xử lý. Reset robot cho chạy lại bình thường. Kết quả: Robot hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
5 | 07PI-3992 | N/A | 6920/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Đồng hồ hết dịch | SCĐX | Nguyên nhân: Loại đồng hồ áp nhỏ không sử dụng dịch glycerin Nội dung thực hiện: Khảo sát đồng hồ đo áp nhỏ không sử dụng dịch glycerin, có lỗ ốc vặn chỉnh kim thông với môi trường. Trao đổi VH tình trạng trên để nhận dạng. Kết quả: Đồng hồ hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
6 | 20KV-2081 | N/A | 005159/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Khôi phục lại đường IA theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Cơ khí bảo dưỡng van xong lắp lại đường IA Nội dung thực hiện: Khôi phục lại đường IA cho van theo yêu cầu. Kết quả: Van hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
7 | MÁY TÍNH HMI CỤM NITO | N/A | 005218/LVC | UTILITY | DK-PLC | VH báo cửa sổ WinCC không tác động tắt được | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ treo phần phêm WinCC Nội dung thực hiện: Kiểm tra không đóng được cửa sổ trên màn hình hiển thị. Tiến hành Reset phần mềm WinCC và cho chạy lại. Kết quả: Màn hình hiển thị bình thường. Các tác vụ đóng/mở và điều khiển bình thường. Bàn giao ĐVVH theo dõi |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
5 | 07PI-3661A | N/A | 6920/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Đồng hồ đo sai giá trị | SCĐX | Nguyên nhân: Thiết bị hỏng Nội dung thực hiện: Kiểm tra đồng hồ đo sai. Tháo về chuyển Tổ HCHC kiểm tra không hoạt động được. Đã nhận đồng hồ spare cùng range đo từ Tổ HC thay thế đưa thiết bị vào hoạt động. Tuy nhiên khi chạy bơm lên áp đồng hồ áp lên cao vượt range đo, đã thông tin lại VH kiểm tra lại điều kiện công nghệ. Kết quả: Đồng hồ đang bị vượt range đo. Bàn giao ĐVVH kiểm tra lại. |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
9 | L48002D | N/A | 3227/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo rò khí IA trên càng robot | SCĐX | Nguyên nhân: Ống khí IA trong cánh tay robot bị cọ thủng ống. Nội dung thực hiện: Kiểm tra Rò khí IA trong cánh tay robot do cọ quẹt. Phối hợp Tổ SP nhận vật tư ống mới thay thế đưa robot vào hoạt động. Kết quả: Robot hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 4 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
10 | DÂY BÁO NHIỆT 48N5L2M042 | N/A | 3227/LVC | HSE | DK-F&G | Đứt dây báo nhiệt | SCĐX | Nguyên nhân: Dây lão hoá đứt nhiều đoạn Nội dung thực hiện: Kiểm tra dây báo nhiệt bị đứt nhiều đoạn. Phối hợp Tổ TBPCCC và An Toàn nhận vật tư dây báo nhiệt mới. Kéo lại 2 sợi dây báo nhiệt đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Dây báo nhiệt hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 3 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
11 | MỨC BỒN MỒI BỂ T36003 | N/A | 05160/LVC | UTILITY | DK-AMLL | VH báo ống nhựa báo mức bồn bị đứt | SCĐX | Nguyên nhân: Ống phi 12mm bị lão hoá đứt Nội dung thực hiện: Kiểm tra ống lão hoá đứt. Tiến hành lấy ống spare thay thế , đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
12 | PHẦM MỀM ĐẾM BAO SẢN PHẨM | N/A | N/A | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Theo yêu cầu VH mở Ultraview cho nhà thầu cập nhật phần mềm. | SCĐX | Nguyên nhân: Cập nhật phần mềm báo cáo mẫu mới và gửi mail tự động. Nội dung thực hiện: Tiến hành mở phần mềm Ultraview cho nhà thầu thực hiện cập nhật phần mềm. Sau khi xong đã Exit phần mềm Ultraview. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
13 | PHẦM MỀM ĐẾM BAO NPK | N/A | N/A | SAN PHAM | DK-NPK | Theo yêu cầu VH mở Ultraview cho nhà thầu cập nhật phần mềm. | SCĐX | Nguyên nhân: Cập nhật phần mềm báo cáo mẫu mới và gửi mail tự động. Nội dung thực hiện: Tiến hành mở phần mềm Ultraview cho nhà thầu thực hiện cập nhật phần mềm. Sau khi xong đã Exit phần mềm Ultraview. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
14 | PHẦM MỀM ĐẾM BAO GIAO NHẬN | N/A | N/A | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Theo yêu cầu VH mở Ultraview cho nhà thầu cập nhật phần mềm. | SCĐX | Nguyên nhân: Cập nhật phần mềm báo cáo mẫu mới và gửi mail tự động. Nội dung thực hiện: Tiến hành mở phần mềm Ultraview cho nhà thầu thực hiện cập nhật phần mềm. Sau khi xong đã Exit phần mềm Ultraview. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
15 | 07PI-3661B | N/A | 6920/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Đồng hồ thiếu dịch glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Nội dung thực hiện: Kiểm tra đồng hồ hết dịch. Tiến hành châm dịch mới. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
16 | EMS-WW | N/A | 5218/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | VH báo trạm quan trắc không có kết nối | SCĐX | Nguyên nhân: Mất điện trạm quan trắc Nội dung thực hiện: Kiểm tra không có nguồn cấp cho thiết bị. Trao đổi bên Điện do mất nguồn, sau khi Điện khôi phục lại nguồn. Hệ thống hoạt động bình thường. Kết quả: Trạm quan trắc hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
17 | EMS-CW | N/A | 5218/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | VH báo trạm quan trắc không có kết nối | SCĐX | Nguyên nhân: Mất điện trạm quan trắc Nội dung thực hiện: Kiểm tra không có nguồn cấp cho thiết bị. Trao đổi bên Điện do mất nguồn, sau khi Điện khôi phục lại nguồn. Hệ thống hoạt động bình thường. Kết quả: Trạm quan trắc hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
18 | MÁY IN 04 SẢN PHẨM | N/A | 3227/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in không in được | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu phun để lâu bị khô mực Nội dung thực hiện: Kiểm tra vệ sinh lại đầu phun bị đóng cục. Đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Máy in hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
19 | L08201B | N/A | 1312/LVC | NPK | DK-NPK | Cân B bị dao động thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số đầu cân bị lệch gây sai số dao động. Nội dung thực hiện: Kiểm tra tiến hành calibr lại cho cân lấy lại các thông số chuẩn. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
1 | MAY IN 05 | N/A | 3228/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in lệch ta mực ( giao ca ) | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in bẫn Nội dung thực hiện: Ca N 24/04 Kiểm tra giảm bớt mực in do đầy. Vệ sinh lại đầu phun đưa chạy tuần hoàn. Tuy nhiên đưa máy in vào hoạt động máy in vẫn còn lệch. Hiện cho chạy tuần hoàn. Chuyển ca sau tiếp tục kiểm tra. Ca Đ 24/04 Vệ sinh lại đầu in đưa máy vào sử dụng. Kết quả: Máy in hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
2 | L08202C | N/A | 1315/LVC | NPK | DK-NPK | Bao 25kg không nằm giữa càng gắp | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Điều chỉnh thanh chặn bao và sensor gắp bao theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
3 | 04TT-5143C | N/A | N/A | AMONIA | DK-NHIET DO | Tín hiệu IOP sau đó normal | SCĐX | Nguyên nhân: Transmitter sắp hỏng Nội dung thực hiện: Quan sát thấy tín hiệu báo IOP sau đó về Normal, kiểm tra tín hiệuị đo dạng FF sử dụng Transmitter Simens TH400, nghi ngờ transmitter sắp hỏng. Hiện thiết bị đã hoạt động lại bình thường, yêu cầu VH tiếp tục theo dõi. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ tiếp tục theo dõi. |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
4 | 48WT-02F | N/A | 3228/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân dư thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Chỉnh cân theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cửa tinh và thô. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 0.5 | Theo dõi | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
5 | 48WT-03F | N/A | 3228/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân dư thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Chỉnh cân theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cửa tinh và thô. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
6 | L08201B | N/A | 1315/LVC | NPK | DK-NPK | Chỉnh cân đóng nhanh hơn | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Tiến hành điều chỉnh cân đóng bao nhanh hơn theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
7 | L08201B | N/A | 1315/LVC | NPK | DK-NPK | Cân dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Cân chỉnh lại thông số cửa thô, tinh Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
8 | L08201A | N/A | 1315/LVC | NPK | DK-NPK | Cân dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Cân chỉnh lại thông số cửa thô, tinh Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 17 | 2026-04-24 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
1 | L08201A | N/A | 001316/lvc | NPK | DK-SAN PHAM | Cân B dao động sai kg | SCĐX | Nguyên nhân: Cân dao động do đóng nhanh. Nội dung thực hiện: Giảm thông số cửa thô để cân đóng chậm và ổn định Kết quả: Cân hết dao động, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
2 | 04TT-5143C | N/A | 4771/lvc | AMONIA | DK-NHIET DO | Thiết bị Alarm I.O.P sau đó recover lại Normal | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Nội dung thực hiện: Kiểm tra, chưa phát hiện bất thường về ngoại quan, ( range 0~1100degC, TC K, transmitter TH400). Đo đạt thông số bình thường 13,28 Vdc, sensor 1~2~32.8degC, looptest chưa phát hiện bất thường. Bàn giao VH theo dõi thêm. Kết quả: Chưa phát hiện bất thường ở thiết bị đo, bàn giao VH theo dõi thêm . |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
3 | 08AT-0003 | N/A | N/A | NPK | DK-PHAN TICH | Theo yêu cầu phối hợp An Toàn, NPK, Đơn vị kiểm định | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu phối hợp An Toàn, NPK, ĐơnVị Kiểm Định Nội dung thực hiện: Thực hiện hỗ trợ ĐơnVị Kiểm Định thiết bị, thiết bị đã được calib lại và dán tem kiểm định bởi ĐơnVị Kiểm Định. Kết quả: Hạng mục đã được hỗ trợ theo yêu cầu các bên . |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 4 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
4 | L08201A | N/A | 001316/lvc | NPK | DK-SAN PHAM | Chuyển đóng bao 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu ĐVVH. Thực hiện: Chuyển đóng bao từ 25kg sang đóng bao 50kg Kết quả: Cân hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
5 | 07LT-2663 | N/A | 006925/lvc | UREA | DK-SAN PHAM | Nghi ngờ đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu ĐVVH Thực hiện: Kiểm tra giá trị hiển thị tại Transmitter 46.4% tương đương với giá trị tại Level Gauge. Tiến hành simulator 5 điểm 0%, 25%, 50%, 100% và kiểm tra giá trị trong DCS không phát hiện bất thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH theo dõi thêm. |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
6 | L08201B | N/A | 001316/lvc | NPK | DK-SAN PHAM | Cân B đóng chậm | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Nội dung thực hiện: Điều chỉnh thông số cửa thô để cân đóng nhanh hơn. Kết quả: Cân hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
7 | L48006D | N/A | 003520/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Shiploader không di chuyển được | SCĐX | Nguyên nhân: Cửa cabinet +L301 mở lâu, biến tần lỗi do nhiệt độ cao Nội dung thực hiện: Đóng cửa cabinet +L301 để giảm nhiệt độ cabinet. Phối hợp với ĐVVH tiến hành chạy thử kiểm tra. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
8 | L08202C | N/A | 001316/lvc | NPK | DK-SAN PHAM | Băng tải cấp pallet không chạy | SCĐX | Nguyên nhân: Treo tín hiệu sensor B23 trên HMI Nội dung thực hiện: Tiến hành chạy robot ở chế độ Emty, OFF tín hiệu M24 trên HMI, Reset cycle và phối hợp với ĐVVH chạy lại robot. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
9 | FT070001S0 ( Z07601) | N/A | 006925/lvc | NPK | DK-SAN PHAM | Thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor bẩn Nội dung thực hiện: Kiểm tra HMI giá trị giảm. Tiến hành kiểm tra vệ sinh sensor(có nhiều bụi bẩn urea và nước, transmitter có dấu hiệu lõa hóa nhiều. Sau khi vệ sinh, gia cố support thiết bị đo bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị đo bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
10 | Đường ống cấp N2 ( KT04431) | N/A | 4771/lvc | AMONIA | DK-SAN PHAM | Rò khớp nối | SCĐX | Nguyên nhân: Rò khớp nối Nội dung thực hiện: Kiểm tra, khắc phục rò Kết quả: Thiết bị hết rò khớp nối, bàn giao VH |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
11 | L08201A | N/A | 4759/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân về 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Chuyển cân theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Giảm thông số cửa thô để cân đóng chậm và ổn định Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
12 | K04431 | N/A | 4759/LVC | AMONIA | DK-VALVE | Chỉnh áp đường làm mát LP từ 1.4 về 1bar | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Thực hiện điều chỉnh áp LP từ 1.4bar về 1bar. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
13 | 04PI-2505 | N/A | 1317/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Thiếu dịch Glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Châm thêm glycerin theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
14 | L08201A | N/A | 5162/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân về 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Chuyển cân theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Giảm thông số cửa thô để cân đóng chậm và ổn định Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
15 | EMS-CW | N/A | 5162/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Mất kết nối | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Quan sát bộ datalog bị mất kết nối, tiến hành reset lại bộ quang điện. Tín hiệu đã kết nối bình thường. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
16 | 40PI-2013 | N/A | 5162/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Không có áp | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc Nozzol Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy rò van Block, tắc Nozzol. Đã yêu ĐVCQ báo CK xử ly. TCĐK phối hợp kiểm PI sau khi cơ khí xử lý điểm kẹt. Kết quả: Tắc Nozzol, bàn giao ĐVCQ phối hợp CK xử lý |  |  |  | 18 | 2026-04-25 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
17 | 04FXT-2011C | N/A | 4773/LVC | AMONIA | DK-NPK | Thay transmiter theo yêu yêu cầu X.Amo | SCĐX | Nguyên nhân: Giảm rủi ro vận hành vì transmitter chưa được thay thế từ lúc ban đầu đến nay. Nội dung thực hiện: Transmitter đã On nguồn theo dõi 24h, pump áp test các thông số đều đạt. Tiến hành thay thế theo Phương án đã được duyệt. Sau khi thay transmitter hoạt động bình thường, Theo dõi cuối ca thiết bị hoat động ổn định trả bypass. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường |  |  |  | 18 | 2026-04-26 | 3.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
18 | 04FXT-2011A | N/A | 4773/LVC | AMONIA | DK-VALVE | Giá trị Transmitter A cao ( 617xx m3/h) so với transmitter AC (612xxm3/h) Cao hơn khoảng 500m3/h | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa tìm được nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra phát hiện ngăn Low rò ngã ba sau van block. Sau khi xỷ lý hết rò thiết bị vẫn cao hơn. Tạm thời chưa biết nguyên nhân transmitter A cao hơn BC ( cao khoảng 0.1%). Sẽ trao đổi với tổ AMLL xử lý sau. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 18 | 2026-04-26 | 1.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
19 | 04TT-5143D | N/A | 4773/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Thiết bị Alarm CNF | SCĐX | Nguyên nhân: Transmitter hỏng Nội dung thực hiện: Kiểm tra, chưa phát hiện bất thường ( range 0~1100degC, TC K, transmitter TH400). Đo nguồn 13,2 Vdc, sensor 1~2~34.8degC, Transmitter hỏng. Do hiện tại kho hết vật tư nên trao đổi cùng X.Amo tạm thời cách ly nguồn transmitter tránh ảnh hưởng các thiết bị khác. Kết quả: Đang cách ly transmitter |  |  |  | 18 | 2026-04-26 | 1 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
20 | WT48001E | N/A | 3231/LVC | SAN PHAM | DK-NPK | Cân đối chứng sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ ổ bi của trục băng tải có vấn đề gây lệch zero lớn là nguyên nhân đầu cân không tự zero được Nội dung thực hiện: Cân lệch zero 200g gây sai ký. Kiểm tra phát hiện ổ bi của trục có tiếng kêu to hơn các ổ bị khác. Nghi ngờ ổ bi có vấn đề là nguyên nhân đầu cân không tự zero. Sau khi zero cân đã hoạt động đúng. Báo Trưởng ca Sản phẩn chuyển thông tin Cơ khí thay thế ổ bi. Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường. |  |  |  | 18 | 2026-04-26 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
21 | L48001D | N/A | 3231/LVC | SAN PHAM | DK-PHAN TICH | Switch gạt bị kẹt cơ cấu cơ khí | SCĐX | Nguyên nhân: Switch gạt kẹt cơ khí Nội dung thực hiện: Vệ sinh lại cơ cấu cơ khí bên trong, switch đã hoạt động lại bình thường Kết quả: Cân đã hoạt động lại bình thường |  |  |  | 18 | 2026-04-26 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
22 | EMS-CW | N/A | 5166/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Vận hành báo nhiệt độ trên thiết bị 38.3oC. Nhưng giá trị trên bộ datalogger 39.6oC. | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ bộ datalogger lỗi Nội dung thực hiện: Dùng 2 sensor nhiệt RTD đo nhiệt tại điểm lấy mẫu nhiệt độ cả 2 sensor cùng có giá trị 3.8.2oC tương đương với thiết bị đo nhiệt độ trạm quan trắc. Nghi bộ datalogger lỗi. Thông tin lại P.An toàn phối hợp đơn vị kiểm định xử lý bộ datalogger trong đợt kiểm định lần sau. Kết quả: Thiết bị đo nhiệt độ đang hoạt động đúng. |  |  |  | 18 | 2026-04-26 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
23 | Cân bàn NPK | N/A | 001314/lvc | NPK | DK-NPK | VH báo cân không đúng khối lượng | SCĐX | Nguyên nhân: Bàn cân cấn vào dây. Nội dung thực hiện: Kiểm tra, cân mỗi vị trí khác nhau kết quả cân khác nhau, tiến hành cân với tải chuẩn đặt vào nhiều vị trí khác nhau thì khối lượng có sự khác nhau. Kiểm tra mặt đế của cân không phát hiện bất thường, kiểm tra mặt mâm của cân phát hiện bị cấn dây tín hiệu cân laim sai lệch cân. Tiến hành đi dây gọn gàng và gia cố lại, cân hoạt động đúng chức năng, bàn giao VH Kết quả: Cân hoạt động đúng , bàn giao VH |  |  |  | 18 | 2026-04-26 | 3 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
24 | DCS-PDP-02F | WO: 200000019958 | N/A | AMONIA | DK-NPK | Vận hành báo quạt làm mát tủ có tiếnng kêu lớn | SCĐX | Nguyên nhân: Quạt sắp hỏng Nội dung thực hiện: khảo sát phát hiện quạt chạy gây rung và phát tiếng kêu to hơn các quạt khác. Đã add vật tư chờ nhận thay thế Kết quả: quạt vẫn hoạt động nhưng kêu và rung |  |  |  | 18 | 2026-04-27 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
25 | V48016B | N/A | 3232/LVC | SAN PHAM | DK-VALVE | Vận hành báo bộ đếm không đếm 32 bao so với đếm Cammera | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi treo bộ đếm. Nội dung thực hiện: Kiểm tra khi quẹt qua bộ đếm tín hiệu sensor đã nhận trên PLC, encoder vẫn hoạt động nhưng bộ đếm không đếm. Kiểm tra thêm cá điều kiện ngoại quan không phát hiện bất thường tiến hành reset PLC thì bộ đếm hoạt động trở lại bình thường, theo dõi thêm khoảng 1000 bao bộ đếm vẫn bình thường. Kết quả: Bộ đếm đã hoạt động bình thường |  |  |  | 18 | 2026-04-27 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
26 | L08201C | N/A | 1318/LVC | NPK | DK-NPK | Cân dừng không đủ ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cửa thô mở lớn Nội dung thực hiện: Cửa thô mở quá lớn đạm xuống quá nhanh vượt quá thông số cài đặt nên cân dừng khi chưa đủ ký. Điều chỉnh thông số cửa thô nhỏ lại cho đạm xuống đều hơn cân đã hoạt động bình thường Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường |  |  |  | 18 | 2026-04-27 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
27 | W08201C | N/A | 1320/lvc | NPK | DK-NPK | Cân lệch zero | SCĐX | Nguyên nhân: Dây cấn vào Nội dung thực hiện: Cân sai ký so với cân bàn tiến hành calib lại cân. Sau khi dừng cân thì cân lệch zero, thấy có dây tín hiệu kẹt vào băng tải cân tiến hành gia cố lại dây, cân không còn lệch zero nữa. Cân hoạt động đúng bàn giao cho ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 18 | 2026-04-27 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
28 | L08202C | N/A | 1320/lvc | NPK | DK-VALVE | Robot không gắp bao | SCĐX | Nguyên nhân: Càng robot kẹt vào con lăn Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy một bên càng kẹt vào con lăn khi gắp bao, tiến hành chỉnh lại càng robot đưa robot vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 18 | 2026-04-27 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
29 | W48101 | N/A | 3233/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Vận hành báo cân thiếu so với thực tế 2 tấn | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Phối hợp với vận hành chạy lấy số liệu thực tế để calib lại cân. Sau khi calib cân hoạt động khoảng 40t/h ở tần số 12Hz. VH theo dõi và lấy số liệu đến cuối ca thì cân hoạt động đúng Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao VH |  |  |  | 18 | 2026-04-27 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
30 | L08202C | N/A | 1320/lvc | NPK | DK-NPK | Gấp hay bi trip | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Quan sát và điều chỉnh thông số độ cao từ 145 mm về 135mm , thấy robot gấp ổn định và không bị trip khi hạ càng gấp. Theo dõi 15 phút thấy ổn ,bàn giao VH theo dõi thêm. Kết quả: Robot gấp bình thường, bàn giao VH theo dõi thêm |  |  |  | 18 | 2026-04-27 | 0.75 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
31 | 04FV-2050 | N/A | 4776/LVC | AMONIA | DK-VALVE | Calibrate lại van | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiên theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Calibrate lại Positioner, looptest cùng ĐVVH, hành trình van đã hoạt động đúng độ mở MV từ DCS xuất ra. Kết quả: Đã calibrate theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
32 | 04LS-3068 | 2000019227 | 4776/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Siết rò khớp nối | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Tháo ra vệ sinh khớp nơi, quấn lại taplon và siết lại khớp nối. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu , bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
33 | K04301 | N/A | 4776/LVC | AMONIA | DK-PLC | Tháo đầu dò cho CK bảo dưỡng | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Tháo đầu dò 04VT-3202/3203/3204 về P.TCĐK bảo quản. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
34 | FT070001S0 ( Z07601) | N/A | 6931/LVC | UREA | DK-PHAN TICH | Lưu lượng báo cao, yêu cầu vệ sinh | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Tháo đầu dò kiểm tra không phát hiện gì bất thường, tiến hành lau đầu và lắp lại. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
35 | 48WT-02A/03A | N/A | 3233/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân về 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Chuyển cân đóng bao về 25kg theo yêu cầu. Kết quả: Đã chuyển cân theo yêu cầu , bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
36 | 48WT-02B/03B | N/A | 3233/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân về 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Chuyển cân đóng bao về 25kg theo yêu cầu. Kết quả: Đã chuyển cân theo yêu cầu , bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
37 | L48002A | N/A | 3233/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển gắp bao 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Chuyển robot về 25kg (Folder 1, file 4 ), chỉnh sensor gắp bao và công tắc gắp bao 25kg, cài đặt lại độ dày bao 130. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
38 | L08202C | N/A | 1324/LVC | NPK | DK-SAN PHAM | Robot Trip | SCĐX | Nguyên nhân: Ngàm kẹp bao cạ con lăn Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy ngàm kẹp bao cạ con lăn gây trip, đã nâng tọa độ càng gắp bao lên cao và chạy lại. Kết quả: Robot đã hết Trip, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
39 | L48002A | N/A | 3233/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Robot Trip | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Nội dung thực hiện: Nghi ngờ robot rung lắc khi xếp bao, thực hiện điều chỉnh lại nguồn cấp khí, do nhu cầu không gấp nên thống nhất ĐVVH chuyển ca sau xử lý. Kết quả: Cuối ca ĐVVH báo vẫn còn Trip. Chuyển ca sau tiếp tục xử lý. |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 1 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
40 | K04301 | N/A | 3111/LVC | AMONIA | DK-BENTLY | Lắp lại các đầu dò mới theo yêu cầu (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Nhận vật tư lắp lại đầu dò mới và transducer mới 04VT-3202 ghi report. 04VT-3203/3204 đã lắp lại đầu dò mới. Thiết bị sau khi đưa vào hoạt động bình thường. VH đã thực hiện công tác chạy lại máy nén. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 2.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
41 | L48002A | N/A | 1326/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Robot Trip (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Nội dung thực hiện: Ca ngày 28042026: Nghi ngờ robot rung lắc khi xếp bao, thực hiện điều chỉnh lại nguồn cấp khí, do nhu cầu không gấp nên thống nhất ĐVVH chuyển ca sau xử lý. Ca đêm 28042026 Kiểm tra robot báo lỗi Overtralve/Overload Kiểm tra điều chỉnh tốc độ thấp 20 thì robot ko bị trip. Chuyển lại Tổ SP kiểm tra lại tình trạng khi gắp báo 25kg. Kết quả: Robot gắp bao 25kg tốc độ thấp không bị trip nhưng ở tốc độ cao robot trip liên tục. |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 3 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
42 | L08202C | N/A | 5222/LVC | NPK | DK-NPK | Robot báo lỗi không đưa pallet vô được | SCĐX | Nguyên nhân: Kẹt thanh ép pallet Nội dung thực hiện: Kiểm tra HMI báo lỗi "Pallet centring Timeout L1 SQ24". Qua kiểm tra phát hiện thanh ép pallet vào giữa bị kẹt, yêu cầu Cơ khí NPk sửa chữa, đưa robot vào hoạt động. Kết quả: Robot đã hết báo lỗi, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
43 | 21KV-1002G6 | N/A | 3111/LVC | UTILITY | DK-VALVE | VH báo switch chuyển trạng thái bị gãy | SCĐX | Nguyên nhân: Switch bị loã hoá. Nội dung thực hiện: Tháo kiểm tra switch bị gãy , tiến hành lấy switch spare thay thế. Kết quả: Đã thực hiện thay thế switch, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
44 | W48001A | N/A | 3111/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo đóng bao 25kg hay bị lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu dò nhận bao và kết thúc bao vị trí chưa phù hợp với bao 25kg Nội dung thực hiện: Tiến hành điều chỉnh đầu dò vị trí phù hợp với bao 25kg. Kết quả: Cân đối chứng hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
45 | W48001B | N/A | 3111/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo đóng bao 25kg hay bị lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu dò nhận bao và kết thúc bao vị trí chưa phù hợp với bao 25kg Nội dung thực hiện: Tiến hành điều chỉnh đầu dò vị trí phù hợp với bao 25kg. Kết quả: Cân đối chứng hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
46 | W48001D | N/A | 3111/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân lệch span Nội dung thực hiện: Tiến hành vệ sinh và calibrate lại cho cân. Cân test với tải chuẩn đạt. Kết quả: Cân đạt theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
47 | 48WT-02E L48001E | N/A | 0 | SAN PHAM | DK-HIEU CHUAN | Cân bị dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số cửa tinh chưa phù hợp Nội dung thực hiện: Kiểm tra cân điều chỉnh lại cửa tinh phù hợp. Cân test cùng vận hành đạt Kết quả: Cân đã hết dư ký, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 18 | 2026-04-28 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
48 | V48016B | N/A | 5707/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Đếm thiếu bao ( giao ca ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Kiểm tra Encoder không phát hiện gì bất thường, tốc độ quay ổn định 130 Cm/s, đầu dò đếm vẫn hoạt động đếm bình thường. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, chưa phát hiện bất thường, bàn giao ĐVCQ theo dõi |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
49 | 08ACT-013 | N/A | N/A | NPK | DK-VALVE | Mất đồng bộ Feedback | XLTĐ | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Chuyển Man Positioner, thực hiện đóng mở van vài lần sau đó chuyển lại AUTO. Vị trí van đã đồng bộ với feedback trên HMI. Kết quả: Tín hiệu hành trình van đã được dồng bồ, bàn giao lại ĐVCQ |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
50 | B08106 | 2000019343 | 6934/LVC | NPK | DK-DCS | TC Điện nói VH không dừng được quạt từ DCS | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Phối hợp ĐV NPK chạy lại quạt và dừng quạt từ DCS thấy có lúc không dừng được. Phối hợp VH Điện kiểm tra tại SUP Điện NPK thấy tiếp điểm Relay AX6 có thay đổi trạng thái nhưng không kích dừng, nghi ngờ relay dính tiếp điểm.,Đã nhận Relaty về P.TCĐK. do nhu cầu chạy lại quạt sớm nên chưa thay thế Relay và chân đế được. Kết quả: Chuyển ca sau theo dõi, thay thế Relay và chân đế khi VH bàn giao được thiết bị. |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 2.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
51 | 07PDI-3642 | N/A | 5244/LVC | UREA | DK-AMLL | Thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Quan sát thấy thiết bị treo kim hiển thị < 0Kpa. Tháo thiết bị ra khỏi đường ống vẫn không thay đổi. Tháo thiết bị về P.TCĐK xử lý kẹt, pump áp kiểm tra thấy đạt. Tiến hành lắp lại thiết bị, sau khi lắp lại thiết bị vẫn báo chênh áp âm. Kết quả: Nghi ngờ đồng hồ có vấn đề. Chuyển ca sau mượn vật tư mới kiểm tra lại. |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 1.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
52 | 20KV-2014B | N/A | 4776/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Van passing | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Quan sát thấy van FC bị passing do ty van đóng chưa hết. Phối hợp ĐVCQ đóng mở van nhiều lần, van đã đóng kín và hết passing. Kết quả: Van hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
53 | MAY IN LINE A | N/A | 4776/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Lỗi ngắt cao áp | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Vê sinh lại đầu in sau đó chạy lại Kết quả: Máy in đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
54 | 48WT-02A | N/A | N/A | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân B sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. Nội dung thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cửa thô phù hợp. Kết quả: Cân đã hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
55 | L48002A | N/A | 0 | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Robot Trip (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân Nội dung thực hiện: Ca N 28042026: Nghi ngờ robot rung lắc khi xếp bao, thực hiện điều chỉnh lại nguồn cấp khí, do nhu cầu không gấp nên thống nhất ĐVVH chuyển ca sau xử lý. Ca Đ 28042026 Kiểm tra robot báo lỗi Overtralve/Overload Kiểm tra điều chỉnh tốc độ thấp 20 thì robot ko bị trip. Chuyển lại Tổ SP kiểm tra lại tình trạng khi gắp báo 25kg. Ca N 29042026 Đội TBCH đã điều chỉnh lại khí ngàm kẹp bao, sensor SG3, SG4...calibrate lại vị trí xếp bao 2.2. Kết quả: Robot gắp bao 25kg ở tốc độ 35% bình thường, bàn giao ĐVCQ theo dõi. |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 7 | Theo dõi | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
56 | CÂN ĐỐI CHỨNG L08201B | N/A | 1327/LVC | NPK | DK-NPK | Khi bao sai ký đi qua máy đá sớm làm bao kẹt lại gây đùn bao, rách bao | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa tìm rõ nguyên nhân gốc. Nội dung thực hiện: Kiểm tra sensor hoạt động bình thường, điều chỉnh senor lệch vị trí điều chỉnh xylanh chậm lại, Tuy nhiên vẫn đá bao sớm gây kẹt bao. Tiến hành phối hợp Tổ chuyên môn online chạy chương trình kiểm tra đổi lại thời gian delay timer khối DB25&27 từ 200ms lên 700ms để test đáp ứng thiết bị. Sau khi VH đưa bao 50kg lên test thiết bị đá bao đáp ứng tốt. Kết quả: Máy đá bao hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH đóng bao. |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 3 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
57 | L08201A | N/A | 1327/LVC | NPK | DK-NPK | Cân dao động lúc dư lúc thiếu | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số đầu cân chưa phù hợp. Nội dung thực hiện: Kiểm tra các thông số trên đầu cân thay đổi chưa phù hợp. Tiến hành tinh chỉnh lại thông số đầu cân phù hợp với thực tế. Kết quả: Cân test lại cùng vận hành đạt. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
58 | L08201B | N/A | 1327/LVC | NPK | DK-NPK | Cân dao động lúc dư lúc thiếu | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số đầu cân chưa phù hợp. Nội dung thực hiện: Kiểm tra các thông số trên đầu cân thay đổi chưa phù hợp. Tiến hành tinh chỉnh lại thông số đầu cân phù hợp với thực tế. Kết quả: Cân test lại cùng vận hành đạt. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
59 | L08201C | N/A | 1327/LVC | NPK | DK-NPK | Cân dao động lúc dư lúc thiếu | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số đầu cân chưa phù hợp. Nội dung thực hiện: Kiểm tra các thông số trên đầu cân thay đổi chưa phù hợp. Tiến hành tinh chỉnh lại thông số đầu cân phù hợp với thực tế. Kết quả: Cân test lại cùng vận hành đạt. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
60 | CAMERA CN06 | N/A | N/A | SAN PHAM | DK-CCTV | VH cần coi lại playback | SCĐX | Nguyên nhân: Theo nhu cầu VH Nội dung thực hiện: Vận hành yêu cầu coi lại playback thời gian ngày 25/04/2026. Tuy nhiên kiểm tra thời gian lưu trữ cuối cùng 11h25ph ngày 27/04/2026. Thông tin VH tình trạng trên. Kết quả: Đã thực hiện kiểm tra theo yêu cầu. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
61 | MÁY IN L08201B | N/A | 1327/LVC | NPK | DK-SAN PHAM | VH báo may in bị lỗi ngắt cao áp | SCĐX | Nguyên nhân: Máy in ngắt cao áp, lệch tia mực. Nội dung thực hiện: Vệ sinh đầu phun, điều chỉnh tia mực ngay lại. Kết quả: Máy in hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
62 | L08201C | N/A | 1327/LVC | NPK | DK-NPK | Switch ngàm kẹp bao không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng switch ngàm kẹp bao gãy thanh gạt Nội dung thực hiện: Kiểm tra switch ngàm kẹp hỏng hỏng cần gạt. Tiến hành lấy thanh gạt spare thay thế đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Switch gạt ngàm kẹp hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
63 | CÂN ĐỐI CHỨNG L08201C | N/A | 1327/LVC | NPK | DK-NPK | Cân báo sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thanh sắt cơ khí bị cấn vào cân gây sai ký Nội dung thực hiện: Quan sát cân khi bao đi qua bị giao động lúc dư lúc thiếu do thang sắt cơ khí cấn vào thành cân. Yêu cầu VH gỡ bỏ đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Cân đối chứng hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 18 | 2026-04-29 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
64 | 07PDI-3642 | N/A | 006937/lvc | UREA | DK-AMLL | Thiết bị đo sai ( tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Lệch zero Nội dung thực hiện: Tiến hành cô lập công nghệ và xả vent hai ngăn low và high nhưng thiết bị lệch điểm zero. Lấy đồng hồ chuẩn kiểm tra 2 điểm tại nozzle của công nghệ giá trị chênh áp khoảng 0.1Kpa. (H= -0,95Kpa, L= - 1,95Kpa ) Tháo thiết bị về phòng trực ca bàn giao cho tổ HC xử lý. Kết quả: Thiết bị chưa được lắp lại |  |  |  | 18 | 2026-04-30 | 2 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
65 | L01M072 | N/A | N/A | UREA | DK-F&G | Thiết bị alarm Fire Trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Thiết bị alarm Fire Trouble Nội dung thực hiện: Chỉ xem thông tin thiết bị, chưa kiểm tra được, hôm sau tiếp tục Kết quả: Chỉ xem thông tin thiết bị, chưa kiểm tra được, hôm sau tiếp tục |  |  |  | 18 | 2026-04-30 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
66 | 07PDI- 3641 | N/A | 006937/lvc | UREA | DK-AMLL | Thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero Nội dung thực hiện: Tiến hành cô lập công nghệ và xả vent hai ngăn low và high nhưng thiết bị lệch điểm zero. Lấy đồng hồ chuẩn kiểm tra 2 điểm tại nozzle của công nghệ giá trị chênh áp 0.1Kpa. (H= -0,85Kpa, L= - 0.95Kpa ) Tháo thiết bị về phòng trực ca bàn giao cho tổ HC xử lý Kết quả: Thiết bị chưa được lắp lại |  |  |  | 18 | 2026-04-30 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
67 | 06PDT-1027 | N/A | 006937/lvc | UREA | DK-AMLL | Giá trị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero Nội dung thực hiện: Thấy giá trị chênh áp -0.064bar sau khi vận hành đổi bộc lọc trước đó giá trị gần giá trị 0. Nghi ngờ sau khi vận hành đổi bộ lọc có xuất hiện khoảng trống bọt khí tại ngăn high làm giá trị có sai khác. Tiến hành xả bọt tại ngăn high, giá trị chênh áp 0.007bar. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 18 | 2026-04-30 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
68 | 08PT-0049 | N/A | 005714/lvc | NPK | DK-AMLL | Giá trị về 0bar | SCĐX | Nguyên nhân: Ống khí lão hóa Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy ống khí bằng nhựa lão hóa gãy điểm kết nối nozzle của công ghệ vào thiết bị đo. Tiến hành lấy ống dự phòng thay thế, đưa thiết bị vào hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 18 | 2026-04-30 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
69 | L08201C | N/A | 005714/lvc | NPK | DK-NPK | Cân không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Kết nối kém Nội dung thực hiện: Kiểm tra, khi gạt swich cân không tác động dù 2 cân đang cân bình thường, tiến hành làm lại kết nối, kiểm tra thông mạch, siết terminal, bấn cos ….Khôi phục lại cân. Cân hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Cân hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 18 | 2026-04-30 | 5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
70 | 07PDI- 3648 | N/A | 006937/lvc | UREA | DK-AMLL | Thiết bị đo sai | SCĐX | guyên nhân: Lệch zero Nội dung thực hiện: Tiến hành cô lập công nghệ và xả vent hai ngăn low và high nhưng thiết bị lệch điểm zero. Lấy đồng hồ chuẩn kiểm tra 2 điểm tại nozzle của công nghệ giá trị chênh áp khoảng 0.07Kpa. (H= 0,02Kpa, L= - 0.05Kpa ) Tháo thiết bị về phòng trực ca bàn giao cho tổ HC Kết quả: Thiết bị chưa được lắp lại |  |  |  | 18 | 2026-04-30 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
71 | L08202C | N/A | 1329/LVC | NPK | DK-NPK | Robot | SCĐX | Nguyên nhân: Robot sai cycle Nội dung thực hiện: Robot bị sai cycle nên không hoạt động. Chuyển man chạy chạy về vị trí home sau đó reset cycle robot đã hoạt động bình thường Kết quả: Robot đã hoạt động bình thường |  |  |  | 18 | 2026-04-30 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
72 | L08201C | N/A | 1329/LVC | NPK | DK-NPK | Cân chỉ mở cửa tinh đạm xuống chậm | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa tìm ra nguyên nhân gốc Nội dung thực hiện: Kiểm tra cả 2 cân chỉ mở cửa tinh nên đạm xuống chậm. Các thông số đầu cân đều bình thường, Quan sát thấy khi đóng cánh tủ khả năng jack tín hiệu bị cấn nên đã đi gọn dây lại tránh ảnh hưởng dây tín hiệu thì cân đã hoạt động lại bình thường. Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường. |  |  |  | 18 | 2026-04-30 | 3 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
73 | L01M072 | BSS | 01905/lvc | HSE | DK-NPK | Thiết bị alarm Fire Trouble ( tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Thiết bị alarm Fire Trouble Nội dung thực hiện: Chỉ xem thông tin thiết bị, chưa kiểm tra được, hôm sau tiếp tục. Ca Ngày 1/5. Tiến hành nhận vật tư phối hợp các bên thay thế thiết bị, sau khi thay thế thiết bị hoạt động bình thường, An toàn đã Enable đưa thiết bị vào hoạt động bình thường, bàn giao đơn vị chủ quản. Kết quả: An toàn đã Enable đưa thiết bị vào hoạt động bình thường. bàn giao đơn vị chủ quản. |  |  |  | 18 | 2026-05-01 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
74 | W08201C | N/A | 001331/lvc | NPK | DK-NPK | Đá bao sớm | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Nội dung thực hiện: Quan sát, tiến hành Điều chỉnh Position từ 1200mm lên 1450mm. Sau khi chỉnh đá bao bị lỗi không còn lỗi đá bao sớm. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 18 | 2026-05-01 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
75 | L08201C | N/A | 001331/lvc | NPK | DK-NPK | VH báo cân B line C không mở thô | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra cân đóng bao lệch với cân bàn và cân đối chứng, tiến hành zero và calib lại với tải chuẩn, cài đặt lại giá trị "SYNC TIME A/B" từ 0 lên 100 theo cài đặt ban đầu, điều chỉnh lại thời gian đáp ứng giữa xilanh và sensor nhận vị trí. Sau khi xử lý, theo dõi đến cuối ca, thiết bị không lặp lại lỗi, bàn giao ĐVVH Kết quả: Sau khi xử lý, theo dõi đến cuối ca, thiết bị không lặp lại lỗi, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 18 | 2026-05-01 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
76 | 04PT-4012A/B/C | N/A | N/A | AMONIA | DK-AMLL | Thiết bị Alarm I.O.P, sau đó recover lại normal. | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi truyền thông gián đoạn Nội dung thực hiện: Kiểm tra ngoại quan, tín hiệu 04PT-4012ABC ( 'PLC K04431 volting, tận dụng- Middle of Three) thiết bị Alarm I.O.P trên DCS như hình sau đó recover lại Normal , qua kiểm tra bộ SLA thì không phát hiện gì bất thường, trên HMI K31 không có Alarm cùng thời điểm I.O.P. Kiểm tra ngoài field thì cũng không phát hiện gì bất thường ( tiếp địa đầy đủ, pv ~ 25,3 bar) đang nghi truyền thông qua DCS bị gián đoạn làm I.O.P . Thông tin VH nắm và theo dõi thêm Kết quả: Hiện tại thiết bị normal, thông tin VH nắm và theo dõi thêm. |  |  |  | 18 | 2026-05-01 | 1.5 | Theo dõi | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
77 | 40LT-1031B | N/A | 522/LVC | UTILITY | DK-NPK | Vận hành báo HMI transmitter không hiện thông tin | SCĐX | Nguyên nhân: Do lỏng connecter Nội dung thực hiện: Kiểm tra tín hiệu truyền về hệ thống bình thường nhưng HMI không có thông tin, Tháo HMI ra phát hiện lỏng connecter. Sau khi gắn chặt lại HMI hiển thị thông tin bình thường Kết quả: Thiết bị đã hiển thị thông tin bình thường |  |  |  | 18 | 2026-05-01 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
78 | 40PI-2011 | N/A | 522/LVC | UTILITY | DK-NPK | PI rò dịch glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Do nút bịch nấp lưng lão hóa Nội dung thực hiện: Kiểm tra nút nhựa của nấp lưng bị lão hóa. Thay nút bịch khác, châm thêm glycerin cho PI Kết quả: Nút bịch đã thay mới, Hết rò |  |  |  | 18 | 2026-05-01 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
79 | CAMERA 10.1-10. | N/A | N/A | HSE | DK-NPK | P.An toàn báo hình ảnh camera 10.1-10.4 không hiển thị hình ảnh | SCĐX | Nguyên nhân: Bộ nguyồn camera hỏng Nội dung thực hiện: Kiểm tra camera mắt 10.1-10.4 bị hỏng bộ nguồn nên mất hình ảnh. Do Camera này chưa bàn giao nên thông báo P.An toàn chuyển thông tin Nhà thầu xử lý Kết quả: Đã báo P.An toàn chuyển thông tin nhà thầu xử lý |  |  |  | 18 | 2026-05-01 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
80 | L08202C | N/A | 1332/LVC | NPK | DK-NPK | Gương phản quang băng tải M2 bị rớt | SCĐX | Nguyên nhân: Hoạt động lâu ngày keo khô Nội dung thực hiện: Dùng silicon dán lại gương phản xạ sau đó cân chỉnh gương lại. Kết quả: Robot đã hoạt động bình thường |  |  |  | 18 | 2026-05-01 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
81 | L48001B | N/A | 1311/LVC | SAN PHAM | DK-NPK | Chuyển cân từ 50kg sang 40kg | SCĐX | Nguyên nhân: Do yêu cầu đóng bao 40kg Nội dung thực hiện: Đã chuyển cân đóng bao, robot từ 50kg sang 40kg. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu |  |  |  | 18 | 2026-05-01 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
1 | L48001A | N/A | 3119/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân từ 25kg sang 40kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu đóng bao 40kg Nội dung thực hiện: Đã chuyển cân đóng bao từ 25kg lên đóng 40kg. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
2 | 48WT-03A | N/A | 3119/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân dư ký (100gram) | SCĐX | Nguyên nhân: Cân đóng bao 48WT03A dư ký Nội dung thực hiện: Tiến hành calibrate lại cho cân. Cân test kiểm chứng với cân bàn đạt. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
3 | W48001E | N/A | 3119/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng line E dư ký (200gram) | SCĐX | Nguyên nhân: Cân đối chứng dư ký Nội dung thực hiện: Tiến hành calibrate lại cho cân. Cân test kiểm chứng với cân bàn đạt. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
4 | L48002A | N/A | 3119/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển file gắp bao từ 25kg sang gắp bao 40kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu gắp bao 40kg Nội dung thực hiện: Đã chuyển file robot gắp bao từ 25kg sang gắp bao 40kg theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
5 | L48002B | N/A | 3119/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển file gắp bao từ 40kg sang gắp bao 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu gắp bao 50kg Nội dung thực hiện: Đã chuyển file robot gắp bao từ 40kg sang gắp bao 50kg theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
6 | L48002A | N/A | 3119/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển file gắp bao từ 40kg sang gắp bao 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu gắp bao 25kg Nội dung thực hiện: Đã chuyển file robot gắp bao từ 40kg sang gắp bao 25kg theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
7 | L08201B | N/A | 1334/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A line B không hoạt động. | SCĐX | Nguyên nhân: Cân báo lỗi Alarm number 19 &40 do lệch zero không tự auto tare. Nội dung thực hiện: Tiến hành vệ sinh chỉnh lại zero và điều chỉnh thông số cân phù hợp. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
8 | L08201A | N/A | 1334/LVC | NPK | DK-NPK | Cân B line A lỗi dừng cân không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Cân báo lỗi Alarm number 40 cân đóng nhanh gây sai ký Nội dung thực hiện: Tiến hành vệ sinh điều chỉnh thông số cửa thô cân phù hợp. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
9 | L08202B | N/A | 1334/LVC | NPK | DK-NPK | Ngàm kẹp bao đóng không đều | SCĐX | Nguyên nhân: Ngàm kẹp bao Cơ khí NPK siết chặt bị ma sát gây kẹp không đều. Nội dung thực hiện: Kiểm tra ngàm kẹp bao không đều do Cơ khí mới chỉnh ngàm siết chặt gây kẹp không đều. Yêu cầu Cơ khí NPK chỉnh lại ngàm phù hợp. Kết quả: Robot hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
10 | L48001A | N/A | 3119/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân từ 40kg sang 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu đóng bao 20kg Nội dung thực hiện: Đã chuyển cân đóng bao từ 40kg xuống đóng 25kg. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
11 | L48001B | N/A | 3119/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân từ 40kg sang 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu đóng bao 50kg Nội dung thực hiện: Đã chuyển cân đóng bao từ 40kg lên đóng 50kg. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
12 | BẢNG LED LINE A | N/A | 3119/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Bảng Led không hoạt động hiển thị số | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ chân cắm bị dịch đạm vào Nội dung thực hiện: Kiểm tra tháo vệ sinh jack cắm. Reset cho chạy lại bảng LED đạt Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
13 | H48001A | N/A | 3119/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân Silo lệch zero | SCĐX | Nguyên nhân: Cân bị lệch 1,15tấn Nội dung thực hiện: Kiểm tra vệ sinh sau đó zero lại cân. Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
14 | H48001B | N/A | 3119/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân silo bị lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Cân OFF nguồn để vệ sinh silo gấy lỗi Error 001 Nội dung thực hiện: Tiến hành lại đầu cân silo đưa vào hoạt động. Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
15 | 04TT-5026 | N/A | 4786/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Thiết bị báo C.N.F | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng transmitter Nội dung thực hiện: Kiểm tra transmitter TH400 siemens (Range 0-600degC; TC K nối dài) hỏng. Do vật tư tồn kho đã hết, nhu cầu cần theo dõi VH yêu cầu tháo 04TT-5143B thay sang. Sau khi thay cấu hình đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Đã thay thế transmitter đưa vào hoạt động. Bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 2.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
16 | 04TT-5143B | 20000019355 | 4786/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Lấy transmitter thay cho 04TT5026 theo yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu VH Nội dung thực hiện: Đã cách ly nguồn tại JB, tháo transmitter thay cho 04TT5026 theo yêu cầu. Kết quả: Thiết bị đang được cách ly tại JB. |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
17 | L08201A | N/A | 1335/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân sang 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Chuyển đóng bao về 25kg theo yêu cầu, điều cân chỉnh lại thông số phù hợp. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
18 | L08201B | N/A | 1335/LVC | NPK | DK-SAN PHAM | Cân thỉnh thoảng dao động dư thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Quan sát thấy đạm rò từ thùng cân xuống loadcell gây sai ký. Yêu cần Vh phối hợp cơ khí xử lý sau đó điều chỉnh lại các thông số cài đặt cửa thô và tinh. Kết quả: Cân đã hoạt động đúng. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 4 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
19 | HMI MÁY IN | N/A | 1335/LVC | NPK | DK-F&G | Màn hình máy in lỗi không thao tác được | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng cảm ứng Nội dung thực hiện: Cảm ưng không hoạt động, reset nguồn vẫn không thao tác cảm ứng lại được. Phối hợp ĐVCQ cắm chuột vào cổng USB để sử dụng Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
20 | W48001A | N/A | 3120/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng báo lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor kết thúc chưa phù hợp Nội dung thực hiện: Điều chỉnh lại vị trí sensor kết thúc bao. Kết quả: Cân hết lỗi. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
21 | 48WT-03C | N/A | 3120/LVC | SAN PHAM | DK-HIEU CHUAN | Chỉnh cân B đóng nhanh | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cửa thô. Kết quả: Đã thục hiện theo yêu cầu Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-02 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
22 | 21LXT-1001A | N/A | 5230/LVC 893/CL-KP | UTILITY | DK-AMLL | VH báo giá trị tăng cao gây I.O.P | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc đường ống impusle line. Nội dung thực hiện: Tiến hành MOS cả 3 thiết bị 21LXT-1001ABC trên ESD. Thực hiện dùng khí IA thông tắc. Sau khi thực hiện xong, khôi phục lại giá trị hiện tại tương đương 21LXT-1001B/C, đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Đã thực hiện thông tắc thiết bị đo, trả MOS. Giá trị 3 thiết bị đo tương đương nhau. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-03 | 3 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
23 | L48002A | N/A | 3121/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Robot hay bị trip | SCĐX | Nguyên nhân: Quá thời gian giữ Timeout Emergency. Nội dung thực hiện: VH nhấn Emergency để gỡ bao bị rách lâu, làm quá thời gian. Tiến hành nhấn Reset trạng thái trên tủ Robot, khôi phục chạy test kiểm tra và bàn giao VH đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị điều khiển hoạt động bình thường, bàn giao VH. |  |  |  | 19 | 2026-05-03 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
24 | L08201A | N/A | 1336/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A & B line A dao động thiếu ký. | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số cân cửa tinh cửa thô chưa phù hợp. Nội dung thực hiện: Quan sát HMI cân xả nhanh làm dao động lớn gây sai kg, nên tiến hành chỉnh lại thông số phù hợp. Sau khi thực hiện xong, chạy test và bàn giao VH đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị điều khiển hoạt động bình thường, bàn giao VH. |  |  |  | 19 | 2026-05-03 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
25 | Z07601 | N/A | 3120/LVC | UREA | DK-PHAN TICH | Nồng độ NH3 trạm quan trắc khói thải Ure cao | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Nội dung thực hiện: Phối hợp cùng Urea, An toàn kiểm tra dùng mẫu chuẩn 50ppm NH3 đưa vào kiểm tra sensor giá trị đo dao động 49,5 ~51,02 ppm. Trao đổi VH và an toàn thiết bị đo đúng. Bàn giao ĐVVH theo dõi thêm. Kết quả: Thiết bị đo đúng. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-03 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
26 | MÁY DÁN RFID LINE A | N/A | 3120/LVC | NPK | DK-NPK | Máy dán bị lỗi rớt tem RFID | SCĐX | Nguyên nhân: Khí đường vent bị nghẽn Nội dung thực hiện: Điều chỉnh lại đường vent cho khí lưu thông khi máy hút tem RFID. Kết quả: Đã thục hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-03 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
27 | 04LI-7521 | N/A | 04787/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Level gause phao lật bị đứt đoạn | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra dung nam châm dò lại vị trí phao và lật lại các cánh lật bị đứt đoạn. Kết quả: Thiết bị đo level gause hiển thị bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-03 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
28 | MÁY IN LINE B | N/A | 3120/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo máy in nửa chữ | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu phun lem mực. Nội dung thực hiện: Kiểm tra vệ sinh đầu phun. Tiến hành in test đạt. Kết quả: Máy in in bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-03 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
29 | MÁY IN DỰ PHÒNG LINE B | N/A | 3120/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo máy in hay báo lỗi ngắt cao áp | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu phun lem mực. Nội dung thực hiện: Kiểm tra vệ sinh đầu phun cho chạy tuần hoàn sau đó test đạt. Kết quả: Máy in bình thường, đang chạy tuần hoàn , để dự phòng. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-03 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
30 | HMI DEMI | N/A | 5231/LVC | UTILITY | DK-PLC | VH báo HMI có tín hiệu alarm không ACK được | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra HMI cụm demi nhảy lên bảng Alarm thời gian năm 2012. Khi tắt bảng này thì một lúc sau xuất hiện lại và ko có nút ACK. Tiến hành reset HMI. Tuy nhiên vẫn chưa thực hiện tắt bảng alarm này được. Kết quả: Hiện HMI vẫn vận hành bình thường. Đang hiện bảng alarm chưa tắt dc. Bàn giao các ca sau phối hợp tổ PLC tiếp tục xử lý. |  |  |  | 19 | 2026-05-03 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
31 | HMI DEMI | N/A | 5231/LVC | UTILITY | DK-PLC | VH báo HMI có tín hiệu alarm không ACK được | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Ca N 0302026 Kiểm tra HMI cụm demi nhảy lên bảng Alarm thời gian năm 2012. Khi tắt bảng này thì một lúc sau xuất hiện lại và ko có nút ACK. Tiến hành reset HMI. Tuy nhiên vẫn chưa thực hiện tắt bảng alarm này được. Ca Đ 03052026 đã thông tin về tổ DK-PLC nắm tình trạng, tổ phản hồi thứ 2 vào online chương trình kiểm tra lại Kết quả: Hiện HMI vẫn vận hành bình thường. Đang hiện bảng alarm chưa tắt dc. Bàn giao các ca sau phối hợp tổ PLC tiếp tục xử lý. |  |  |  | 19 | 2026-05-03 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
32 | HIS0255 | N/A | N/A | UREA | DK-DCS | CPU có tiếng kêu lạ | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy tiếng kêu phát ra từ quạt hút làm mát của His không phải CPU. Do quạt mới thay chạy mạnh, rung nên có tiếng kêu lạ. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-03 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
33 | K31000 | N/A | N/A | UTILITY | DK-VALVE | Nghi ngờ van có vấn đề | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy van force test đóng mở bình thường. Khi đưa vào chạy thì có hiện tượng đóng van làm mất lưu lượng đầu vào gây Trip K31000 và báo tốc độ thấp. Đo nội trở và nguồn cấp Soleoid chưa phát hiện gì bất thường. Kết quả: Chưa biết nguyên nhân van tự đống lại. Chuyển ca sau phối hợp Đội/Tổ hành chính kiểm tra |  |  |  | 19 | 2026-05-03 | 2 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
34 | K31000 | BSS | 5232/LVC | UTILITY | DK-PLC | K31000 trip | XLTĐ | Nguyên nhân: K31000 trip do bộ speed pickup bị lỗi dẫn đến kích hoạt interlock đóng van 31UV-0128 Nội dung thực hiện: Ca đêm 03/05/2026: Kiểm tra thấy van force test đóng mở bình thường. Khi đưa vào chạy thì có hiện tượng đóng van làm mất lưu lượng đầu vào gây Trip K31000 và báo tốc độ thấp. Đo nội trở và nguồn cấp Soleoid chưa phát hiện gì bất thường. Ca ngày 04/05/2026: Phối hợp với Tổ chuyên môn kiểm tra thay thế bộ speed pickup và 2 solenoid của 31UV-0128, sau khi thay thế xong ĐVVH thực hiện chạy lại cụm N2, theo dõi đến cuối ca hệ thống ổn định Kết quả: Cụm N2 hoạt động bình thường, đã báo ĐVVH tiếp tục p/h theo dõi hệ thống |  |  |  | 19 | 2026-05-04 | 3 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
35 | L48001D | BSS | 3124/LVC | SAN PHAM | DK-DCS | Không in được | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch tia mực Nội dung thực hiện: Thực hiện vệ sinh và điều chỉnh lại đầu phun, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-04 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
36 | 06FV-1028 | 200000019984 | 6957/LVC | UREA | DK-VALVE | PI positioner tuột kính | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra phát hiện PI positioner bị tuột kính mất kim hiển thị, tiến hành nhận PI mới thay thế do hệ thống đang dừng, sau khi thay thế xong bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-04 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
37 | P06101B | BSS | 6594/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Bypass tín hiệu dòng điện | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện bypass tín hiệu trip dòng điện thấp để chạy solo motor Nội dung thực hiện: Kiểm tra thực hiện MOS tín hiệu báo dòng thấp gây trip bơm để ĐVVH chạy test, thực hiện trả MOS sau khi chạy solo xong Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-04 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
38 | 62N3L1D013 | BSS | 4957/LVC | HSE | DK-F&G | Đầu dò kích hoạt ảo | SCĐX | Nguyên nhân: Mắt đầu dò bị dơ do hoạt động nấu ăn tại canteen Nội dung thực hiện: Kiểm tra thực hiện vệ sinh lại mắt đầu dò, sau khi vệ sinh xong thiết bị hết báo ảo, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-04 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
39 | 62N3L1D018 | BSS | 4957/LVC | HSE | DK-F&G | Đầu dò kích hoạt ảo | SCĐX | Nguyên nhân: Mắt đầu dò bị dơ do hoạt động nấu ăn tại canteen Nội dung thực hiện: Kiểm tra thực hiện vệ sinh lại mắt đầu dò, sau khi vệ sinh xong thiết bị hết báo ảo, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-04 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
40 | L08201C | BSS | 1338/LVC | NPK | DK-NPK | Không hoạt động được | SCĐX | Nguyên nhân: Đứt dây curoa kéo encoder Nội dung thực hiện: Kiểm tra phát hiện đứt dây curoa tại box encoder báo bị trí cuộn in, đã báo ĐVVH tìm vật tư thay thế nhưng không có. VH đã chế tạm dây curao mới đưa vào hoạt động. ĐVVH đang làm việc với Nhà thầu để nhận vật tư thay thế. Kết quả: Thiết bị đang hoạt động bình thường. Chờ nhà thầu xuống thay thế dây curoa |  |  |  | 19 | 2026-05-04 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
41 | 21LXT-1001A | BSS | 5243/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Báo IOP | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi do tắc đường ống impluse (lỗi lặp lại) Nội dung thực hiện:Kiểm tra phát hiện thiết bị báo 100% trên ESD, đã thực hiện mode theo yêu cầu ĐVVH, chuyển ca sau thực hiện thông tắc thiết bị Kết quả: Thiết bị vẫn báo IOP |  |  |  | 19 | 2026-05-04 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
42 | CÂN BÀN SP | N/A | 3226/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Vận hành báo cân bàn có kết nối Wifi mất kết nối | SCĐX | Nguyên nhân: Phần mền treo Nội dung thực hiện: Kiểm tra không bất thường, tiến hành reset máy tính cân đã kết nối bình thường Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường |  |  |  | 19 | 2026-05-04 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
43 | 21N2L2D013 | N/A | 1660/LVC | HSE | DK-DCS | Đầu dò alarm báo fire trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi điểm tiếp xúc chân đế đầu dò không tốt, Nội dung thực hiện: Phối hợp P.An toàn disable sau đó tháo vệ sinh lại điểm tiếp xúc đế. Thiết bị đã hết alarm. Đã enable tín hiệu Kết quả: Đầu dò hết alarm |  |  |  | 19 | 2026-05-04 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
44 | 04HV-3031 | WR: 2000019366 | N./A | AMONIA | DK-VALVE | Vận hành báo ống khí IA rung nhiều | SCĐX | Nguyên nhân: Do thiếu support ống khí IA Nội dung thực hiện: Khảo sát ống khí IA đi dài mà không có support gia cố nên ống rung. Do ống khí đi trên bar rack chưa thể tiếp cận để gia cố. Trao đổi lại X.Amo ca ngày sẽ thực hiện Kết quả: Ống IA chưa gia cố |  |  |  | 19 | 2026-05-04 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
45 | L08201A | N/A | 139/LVC | NPK | DK-NPK | Vận hành yêu cầu chuyển cân đóng bao 50kg về 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Do yêu cầu đóng bao 25kg Nội dung thực hiện: Chuyển cân đóng bao từ 50kg về 25 kg theo yêu cầu Kết quả: Cân hoạt động bình thường sau khi chuyển |  |  |  | 19 | 2026-05-04 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
46 | L08202B | N/A | 139/LVC | NPK | DK-NPK | Khay cấp pallet không cấp cho robot B | SCĐX | Nguyên nhân: Do sensor B23 nhận pallet chập chờn Nội dung thực hiện: Kiểm tra điều chỉnh lại vị trí sensor phù hợp robot đã cấp pallet cho robot B Kết quả: Robot hoạt động bình thường |  |  |  | 19 | 2026-05-04 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
47 | 06PI-1638 | N/A | 6962/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Mất van vent | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra phát hiện mất van vent 1/2 inch, tiến hành lấy van vent spare tại phòng ca thay thế bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
48 | 21LXT-1001A | N/A | 5243/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Báo IOP | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc đường ống impulse line Nội dung thực hiện: Ca ngày 04/05/2026: Kiểm tra phát hiện thiết bị báo 100% trên ESD, đã thực hiện MOS theo yêu cầu ĐVVH, chuyển ca sau thực hiện thông tắc thiết bị Ca ngày 05/05/2026: Kiểm tra thực hiện thông tắc thiết bị, sau khi thông tắc xong giá trị tương đương B/C trả MOS bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
49 | 20KV-2043B | N/A | 5249/LVC | AMONIA | DK-VALVE | Tháo IA để cơ khí tháo van | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Thực hiện tháo IA để cơ khí tháo van về bảo dưỡng, sẽ thực hiện lắp lại sau khi cơ khí bảo dưỡng xong Kết quả: Đã tháo IA chờ cơ khí bảo dưỡng xong sẽ thực hiện lắp lại |  |  |  | 19 | 2026-05-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
50 | 04PI-2404 | N/A | 4802/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Hết dịch glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra thực hiện đổ thêm glycerin bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
51 | 04PDI-2403 | N/A | 4802/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Hết dịch glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra thực hiện đổ thêm glycerin bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
52 | 04PXT-2032A/B/C | N/A | 4861/LVC | AMONIA | DK-AMLL | MOS để tổ chuyên môn thực hiện công việc | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Kiểm tra thực hiện MOS theo phương án cách ly đã được phê duyệt để tổ chuyên môn thực hiện tách ngăn Low của cả 3 thiết bị 04PXT-2032A/B/C ra ba vị trí khác nhau, trả MOS sau khi tổ hành chính thực hiện xong và sau khoảng thời gian theo dõi giá trị Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-05 | 3 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
53 | 21PI-1006C | N/A | 5243/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Hiển thị sai | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng màng Nội dung thực hiện: Thực hiện tháo PI kiểm tra phát hiện thủng màng tiến hành tháo 21PI-1006A sang thay thế tạm để ĐVVH chạy lại truyền Kết quả: Đã tháo 21PI-1006A sang thay thế tạm cho 21PI-1006C |  |  |  | 19 | 2026-05-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
54 | 21PI-1006A | N/A | 5243/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Tháo thay thế cho 21PI-1006C | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện tháo thay thế cho 21PI-1006C Nội dung thực hiện: Kiểm tra thực hiện tháo thay thế cho 21PI-1006C, chờ tổ chuyên môn kiểm tra vật tư nếu có sẽ thực hiện thay thể lại Kết quả: Đã tháo 21PI-1006C, chờ tổ chuyên môn tìm vật tư thay thế |  |  |  | 19 | 2026-05-05 | 1 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
55 | PK40001 | N/A | 5243/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | PI hơi amo về bộ auto purge đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero Nội dung thực hiện: Kiểm tra phát hiện lệch zero, chuyển tổ chuyên môn thực hiện chuẩn lại, sau khi chuẩn xong lắp lại bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-05 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
56 | L08201A | N/A | 1341/LVC | NPK | DK-NPK | Vận hành báo cửa cân không đóng làm tràn đạm | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi quá tải motor gây trip Nội dung thực hiện: Motor cửa cân không đóng làm tràn đạm. Nghi ngờ kẹt vị trí nào làm motor quá tải.Tiến hành tháo chốt motor để đóng để đóng man cửa cân. Sau khi xử lý đạm tràn gắn chốt motor và reset điểm home cân đã hoạt động bình thường. Kết quả: Cân đã hoạt động bình thường. |  |  |  | 19 | 2026-05-05 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
57 | 04TT-2075 | N/A | 4804/LVC | AMONIA | DK-NHIET DO | Hỗ trợ xin GPLV tháo giáo | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Xin GPLV để Đội giáo tháo giàn giáo Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
58 | HMI DEMI | N/A | N/A | UTILITY | DK-DCS | VH báo HMI có tín hiệu alarm không ACK được ( Tồn đọng ) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Ca N 0302026 Kiểm tra HMI cụm demi nhảy lên bảng Alarm thời gian năm 2012. Khi tắt bảng này thì một lúc sau xuất hiện lại và ko có nút ACK. Tiến hành reset HMI. Tuy nhiên vẫn chưa thực hiện tắt bảng alarm này được. Ca Đ 03052026 đã thông tin về tổ DK-PLC nắm tình trạng, tổ phản hồi thứ 2 vào online chương trình kiểm tra lại. Ca N 05062026 Tổ hành chính kiểm tra thấy các Alarm đã tự hết. Kết quả: Hiện HMI vẫn vận hành bình thường. Đã tự động hết Alarm, bàn giao ĐVCQ theo dõi. |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
59 | 06LT-1033 | N/A | 6965/LVC | UREA | DK-AMLL | Thiết bị đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc đường ống IA Nội dung thực hiện: Thông tắc đường ống IA Kết quả: Thiết bị đã hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
60 | K04431 | N/A | 4804/LVC | AMONIA | DK-PLC | Đi lại đường N2 vào gối LP theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Đi lại đường ống N2 vào thùng làm mát trước khi đi vào đầu LP K04431 theo yêu cầu TCNM Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 2.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
61 | L08201A | N/A | 1343/LVC | NPK | DK-NPK | Cân xả dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Vị trí cửa chưa phù hợp Nội dung thực hiện: Điều chỉnh lại vị trí home và cân chỉnh lại vị trí cửa Thô và Tinh. Kết quả: Cân đã hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
62 | V48017D | N/A | 3134/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy xoắn không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Hỏng Sensor báo kẹt bao, tạm thời tháo sensor V48017C sang lắp theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiên theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
63 | MAY TÍNH V16 | N/A | 3134/LVC | UTILITY | DK-CCTV | Không xem được camera | SCĐX | Nguyên nhân: Treo máy tính Nội dung thực hiện: Khởi động lại máy tính, chạy lại phần camera Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
64 | 21N2L2D013 | N/A | 1663/LVC | HSE | DK-F&G | Đầu dò alarm báo fire trouble (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng đầu dò Nội dung thực hiện: Nhận đầu dò mới thay thế đưa thiết bị vào hoạt động. An toàn đã enable lại thiết bị. Kết quả: Đầu dò hết alarm. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
65 | 40GT-1005 | N/A | 05266/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Thiết bị màn hình mờ không quan sát được (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng display Nội dung thực hiện: Kiểm tra nhận vật tư mới thay thế đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị đã hiển thị bình thường, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
66 | 21AT-1004 | N/A | 05266/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | VH báo giá trị đo pH giảm dần. | SCĐX | Nguyên nhân: Tắc đường ống lấy mẫu nước Nội dung thực hiện: Kiểm tra đường ống tắc từ nozzol ra cặn bùn đặc trong ống impusle line. Tạm thời ca đêm chưa xử lý được đoạn từ nozzol đi ra van block. Chuyển ca ngày mai tiếp tục phối hợp xử lý. Kết quả: Thiết bị đo pH đang bị tắc đường nước lấy mẫu. |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 1 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
67 | L48006D | N/A | 4804/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Shiploader quay trái quay phải không được | SCĐX | Nguyên nhân: Bánh răng chuyển động motor thuỷ lực Cơ khí bị gãy ty Nội dung thực hiện: Kiểm tra áp dầu điều khiển lên bình thường tuy nhiên không quay trái phải được. Kiểm tra phát hiện bánh răng bơm dầu thuỷ lực bị gãy ty tuôn ren. Đã báo Cơ khí thay thế bơm dự phòng khác. Kết quả: Shiploader điều khiển bình thường, bàn giao Cơ khí thay thế bơm. |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
68 | L08201A | N/A | 1343/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A line A dao động thiếu ký. | SCĐX | Nguyên nhân: Cửa thô mở nhỏ. Nội dung thực hiện: Điều chỉnh thông số cửa thô từ 13 lên 17 phù hợp đóng bao. Kết quả: Cân đã hoạt động đúng, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
69 | L08201C | N/A | 3134/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân đóng bao 50kg về đóng 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu đóng bao 25kg Nội dung thực hiện: Chuyển cân đóng bao từ 50kg về đóng 25kg theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
70 | L08202C | N/A | 3134/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển file bốc bao 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu bốc bao 25kg Nội dung thực hiện: Chuyển file bốc bao từ 50kg sang gắp bao 25kg theo yêu cầu. Kết quả: Robot hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
71 | HMI L08202C | N/A | 3134/LVC | NPK | DK-PLC | VH báo màn hình HMI robot bị đơ liệt cảm ứng | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra HMI robot bị đơ không tác động được, VH đã lột bỏ tấm dán bảo vệ màn hình trước đó nhưng vẫn không tác động được. Tiến hành reset lại màn hình. HMI đã thao tác lại được bình thường. Kết quả: Robot hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
72 | L08201C | N/A | 3134/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân đóng bao 25kg về đóng 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu đóng bao 50kg Nội dung thực hiện: Chuyển cân đóng bao từ 25kg về đóng 50kg theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
73 | L08202C | N/A | 3134/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển file bốc bao 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu bốc bao 50kg Nội dung thực hiện: Chuyển file bốc bao từ 25kg sang gắp bao 50kg theo yêu cầu. Kết quả: Robot hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-06 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
74 | L08201A | N/A | 1346/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân về 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Chuyển cân về 50kg Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
75 | 48WT-02B | N/A | 3142/LVC | SAN PHAM | DK-PHAN TICH | Cân A thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cửa tình, theo dõi thấy cân hoạt động đúng. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
76 | 20PV-2019 | N/A | 5273/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Cách ly tín hiệu điều khiển | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Cách ly tín hiệu điều khiển tại DCS-MAR-02F-1SX11-5/6, để CK bảo dưỡng van passing, đã khôi phục lại tín hiệu theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 4 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
77 | 48WT-02E | N/A | 3142/LVC | SAN PHAM | DK-HIEU CHUAN | Cân dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cửa tinh, theo dõi thấy cân hoạt động đúng Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
78 | 06LT-1033 | N/A | 6972/LVC | UREA | DK-AMLL | Thông tắc thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Thông tắc thiết bị theo yêu cầu, zero lại thiết bị. Theo dõi thấy thiết bị đang hoạt động tuyến tính cao hơn ~14% so với 06LT-1034 Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 4 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
79 | 06PI-1511 | N/A | 6972/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Mất nút bịch, rò glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Châm glycerin và lấp nút bịch lại. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
80 | V48017C | 2000019410 | 003144/LVC 0897/CNCL | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Bypass sensor kẹt bao | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Ca N 0605 2025 đã tháo sensor lắp sang V17D theo yêu cầu nên hiện không có sensor để chạy lại V17C. Do Kho NM đã hết vật tư tồn kho nên tiến cách ly chân nguồn 24V tại box để bypass tín hiệu sensor. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
81 | L48002B | N/A | 3142/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển robot về 40kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Chuyển Robot gắp bao về 40kg Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
82 | L08202C | 2000019415 | 1346/LVC | NPK | DK-NPK | Gãy ty piston ép pallet | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Thay piston gãy theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 2.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
83 | 06PI-2101A | N/A | 6972/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Hỗ trợ mở đường vent lấy mẫu | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Tháo thiết bị để VH lấy mẫu sau đó lắp thiết bị lại Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
84 | 06PI-2102A | N/A | 6972/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Hỗ trợ mở đường vent lấy mẫu | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Tháo thiết bị để VH lấy mẫu sau đó lắp thiết bị lại Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
85 | 96N2L2D051 | 2000019419 | 1664/LVC 01602/TBMT | HSE | DK-F&G | Đầu dò nhiệt LCR báo lỗi fire trouble | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Đầu dò nhiệt hỏng. Đã mượn kho trước đầu dò thay thế trườc, hoàn thiện hồ sơ sau. Đầu dò đã hết bảo lỗi. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
86 | 07LT-2663 | N/A | 6972/LVC | UREA | DK-AMLL | Đo thấp hơn LI | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Do ĐVCQ tính toán công thức chưa đúng, đã phối hợp tổ DK-AMLL giải thích lại cách tính đúng cho ĐVCQ. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
87 | L08201A | N/A | 6972/LVC | NPK | DK-NPK | Cân B không xả dạm | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Động cơ servo báo lỗi Al 0006 không thao tác đóng mở, set home đươc. Tiến hành reset lại nguồn cân, động cơ đã hết lỗi AL 0006 Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 2 | Theo dõi | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
88 | 48WT-02A | N/A | 003145/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân lên đóng 40kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu đóng bao 40kg Nội dung thực hiện: Chuyển cân đóng bao từ 25kg lên đóng 40kg Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
89 | 48WT-03A | N/A | 003145/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân lên đóng 40kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu đóng bao 40kg Nội dung thực hiện: Chuyển cân đóng bao từ 25kg lên đóng 40kg Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
90 | L48002A | N/A | 003145/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển robot gắp bao 40kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu gắp bao 40kg Nội dung thực hiện: Chuyển file robot gắp bao từ 25kg lên gắp 40kg Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
91 | 07SSL-2652A | N/A | 006975/LVC 898CL-KP | UREA | DK-SAN PHAM | Thiết bị slip detector alarm gây trip sàn rung | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Thực hiện bypass tín hiệu chạy lại sàn rung A theo yêu cầu TCNM và VH. Tiến hành kiểm tra tại site, nguồn cấp board 234Vac bình thường, nguồn cấp đầu dò 23,14Vdc, đo trở đầu dò slip detector 33,1ohm, cách ly nguồn (24Vdc) bấm lại các đầu COS mới. Tuy nhiên đèn trạng thái trên board không hiển thị. Hiện sàn rung đã hoạt động lại nên chưa tháo sensor kiểm tra được. Chuyển các ca sau phối hợp Tổ SP đợt vệ sinh tạo hạt tới xử lý. Kết quả: Thiết bị vẫn còn báo lỗi. Chờ BDCH |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 1.5 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
92 | L48002B | N/A | 003145/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Robot xếp bao bị đổ | SCĐX | Nguyên nhân: Vị trí xếp bao chưa ngay do loại bao Bio tròn hơn loại khác Nội dung thực hiện: Kiểm tra calibrate vị trí xếp bao bao số 5 lớp 2 phù hợp. Đưa robot vào hoạt động. Kết quả: Robot hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 19 | 2026-05-07 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
93 | L48002C | N/A | 003147/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo chuyển robot từ 50kg về 40kg | SCĐX | -Nguyên nhân: Thực hiện theo y/c VH. -Nội dung thực hiện: Thực hiện theo y/c VH, chuyển robot gắp bao từ 50kg sang 40kg. -Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 19 | 2026-05-08 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
94 | L48002C | N/A | 003147/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo robot hay trip | SCĐX | -Nguyên nhân: Do độ cao robot chưa phù hợp. -Nội dung thực hiện: Quan sát thấy càng robot khi nhả bao vướng vào bao khác khiến robot báo lỗi "Overload", tiến hành y/c VH chỉnh độ cao robot từ 155 lên 165. Sau khi điều chỉnh theo dõi 1 thời gian, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. -Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 19 | 2026-05-08 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
95 | L48002A | N/A | 003147/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo robot hay trip | SCĐX | -Nguyên nhân: Hỏng ổ bi trục khớp 4. -Nội dung thực hiện: Quan sát thấy càng robot khi gắp bao có dấu hiệu rung lắc khiến robot báo lỗi "Overload" kiểm tra phát hiện do hỏng ổ bi trục 4, phối hợp điều chỉnh vị trí robot cho CK thực hiện sửa chữa. -Kết quả: Thiết bị ĐK hoạt động bình thường, bàn giao CK xử lý. |  |  |  | 19 | 2026-05-08 | 0.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
96 | L48002B | N/A | 003147/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo robot xếp bao bị đổ | SCĐX | -Nguyên nhân: Vị trí xếp bao chưa phù hợp -Nội dung thực hiện: Quan sát thấy vị trí xếp bao xấu, tiến hành điều chỉnh tọa độ xếp bao cho phù hợp. -Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 19 | 2026-05-08 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
97 | L48002B | N/A | 003147/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo robot bị treo. | SCĐX | -Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. -Nội dung thực hiện: Quan sát thấy robot bị treo càng, màn hình HMI báo lỗi "system stop" và đèn motor On nhấp nháy. Tiến hành khởi động lại nút Motor On. -Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 19 | 2026-05-08 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
98 | 21PI-1006C | N/A | 005281/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | VH báo sai so với thực tế | SCĐX | -Nguyên nhân: Thủng màng -Nội dung thực hiện: Quan sát thấy thiết bị hiển thị sai so với thực tế, kiểm tra thấy thủng màng tiến hành thao mang về gửi Tổ Chuyên môn kiểm tra và đánh giá. -Kết quả: Đã chuyển tổ chuyên môn đánh giá |  |  |  | 19 | 2026-05-08 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
99 | L48002B | N/A | 003147/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo robot lỗi | SCĐX | -Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. -Nội dung thực hiện: Quan sát thấy càng gắp bao robot lỏng ốc, khiến càng nghiêng. Yêu cầu VH báo CK xử lý. -Kết quả: Thiết bị ĐK hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 19 | 2026-05-08 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
100 | 07FT-2601 | N/A | 6977/LVC | UREA | DK-AMLL | Mất lưu lượng | SCĐX | -Nguyên nhân: Cháy board nguồn -Nội dung thực hiện: Kiểm tra phát hiện cháy board nguồn, tiến hành nhận board mới thay thế, sau khi thay xong lắp vào giá trị lưu lượng -45 m3/h chưa rõ nguyên nhân, chuyển ca sau tiếp tục đánh giá thêm sensor -Kết quả: Thiết bị báo âm chuyển ca sau đánh giá thêm |  |  |  | 19 | 2026-05-08 | 9 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
101 | 06LT-1033 | N/A | 6977/LVC | UREA | DK-AMLL | Thiết bị IOP | SCĐX | -Nguyên nhân: Tắc đường ống impluse line -Nội dung thực hiện: Kiểm tra thực hiện thông tắc đường ống đưa thiết bị vào hoạt đông -Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-08 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
102 | P06101B | N/A | 6977/LVC | UREA | DK-DCS | MOS tín hiệu dòng điện | SCĐX | -Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu -Nội dung thực hiện: Thực hiện MOS tín hiệu dòng điện để chạy solo motor, khôi phục sau khi MOS xong -Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 19 | 2026-05-08 | 8 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
103 | L48002B | N/A | 314/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Vận hành báo robot xếp bao lên pallet chưa ngay thẳng nguy cơ rơi | SCĐX | -Nguyên nhân: Tọa độ chưa chuẩn -Nội dung thực hiện: Tiến hành calibration lại các vị trí sau đó cho test lại vài pallet thấy tọa độ bao đã chuẩn -Kết quả: Tọa độ các bao trên pallet đã chuẩn |  |  |  | 19 | 2026-05-08 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
104 | 21PI-1064A | N/A | 527/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Do 21PI-1006C bị hỏng không thể quan sát áp của pump P21101C nên tháo 21PI-1064A sang | SCĐX | -Nguyên nhân: Chuyển đổi PI để quan sát áp suất P21101C -Nội dung thực hiện: Đã chuyển 21PI-1064A sang 21PI-1006C -Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu |  |  |  | 19 | 2026-05-08 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
1 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 948/CL-KP | AMONIA | DK-AMLL | MOS để nhà thầu CAM | SCĐX | -Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu -Nội dung thực hiện: Thực hiện MOS 04LXT-3004A/B/C HH&LL trên ESD, trả MOS sau khi nhà thầu CAM xong -Kết quả: Thiết bị ĐK hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 20 | 2026-05-09 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
2 | L08201A | N/A | 001442/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo cân B line A sai ký. | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Quan sát thấy cân đóng 25kg nhưng đổ xuống 18kg thì treo cân, tiến hành điều chỉnh thông số cửa tinh và thô cho phù hợp. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 20 | 2026-05-09 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
3 | 07FT-2601 | 200000020043 | 6977/LVC 900/CL-KP | UREA | DK-AMLL | Mất lưu lượng (giao ca) | XLTĐ | -Nguyên nhân: Cháy board nguồn -Nội dung thực hiện: Ca ngày 08/05/2026: Kiểm tra phát hiện cháy board nguồn, tiến hành nhận board mới thay thế, sau khi thay xong lắp vào giá trị lưu lượng -45 m3/h chưa rõ nguyên nhân, chuyển ca sau tiếp tục đánh giá thêm sensor. Ca Ngày 09/05/2026: Thực hiện kiểm tra phát hiện board 4-20mA bị ảnh hưởng hỏng. Tiến hành nhận vật tư thay thế, đồng thời lắp thêm đường khí làm mát thiết bị loại trừ khả năng nguyên nhân gây hỏng board. Kết quả: Thiết bị đo lưu lượng hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH tiếp tục theo dõi. |  |  |  | 20 | 2026-05-09 | 4 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
4 | L08201B | N/A | 001442/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo cân A line B lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Quan sát thấy cân báo alarm number 19, tiến hành vệ sinh lại sensor nhận hành trình cửa cân và reset alarm cho thiết bị hoạt động lại. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 20 | 2026-05-09 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
5 | L48006D | N/A | N/A | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | VH báo trip nhảy CB ko rõ nguyên nhân. | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng motor băng tải intermate bên Điện Nội dung thực hiện: Quan sát thấy HMI báo lỗi .13 intermediate conveyor FAULT motor circuis break. Đã thông báo lại VH yêu cầu bên Điện kiểm tra motor. Kết quả: Phần điều khiển hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH thông báo Điện kiểm tra. |  |  |  | 20 | 2026-05-09 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
6 | 21AT-1004 | N/A | 05266/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | VH báo giá trị đo pH giảm dần. (Tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Tắc đường ống lấy mẫu nước Nội dung thực hiện: Ngày 06/05/2026: Kiểm tra đường ống tắc từ nozzol ra cặn bùn đặc trong ống impusle line. Tạm thời ca đêm chưa xử lý được đoạn từ nozzol đi ra van block. Chuyển ca ngày mai tiếp tục phối hợp xử lý. Ngày 09/05/2026: Thực hiện lấy xả thông tắc đường ống đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo pH hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 20 | 2026-05-09 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
1 | L48006D | N/A | 5339/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân chỉnh đầu dò tốc độ băng tải trung gian sau khi X.Điện thay motor mới | SCĐX | Nguyên nhân: Thay motor băng tải trung gian cần cân chỉnh lại khoảng cách sensor tốc độ Nội dung thực hiện: Sau khi X.Điện thay motor băng tải trung gian đã phối hợp điều chỉnh khoảng cách sensor tốc độ. Kết quả: Shiploader đã hoạt động bình thường |  |  |  | 20 | 2026-05-09 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
2 | L48001B | N/A | 4996/LVC | SAN PHAM | DK-NPK | Vận hành báo cả 2 máy in chính và dự phòng lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân máy in bị lệch Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy máy in đóng mực 2 bên đường mục phun. Vệ sinh lại phun, điều chỉnh tuia mực lại đúng tâm. Đưa 2 máy in vào hoạt động Kết quả: 2 máy in vào hoạt động bình thường |  |  |  | 20 | 2026-05-09 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
1 | 07FT-2601 | 200000020043 | 6988/LVC 949/CL-KP | UREA | DK-AMLL | Mất lưu lượng (giao ca) | SCĐX | -Nguyên nhân: Cháy board nguồn -Nội dung thực hiện: Ca ngày 08/05/2026: Kiểm tra phát hiện cháy board nguồn, tiến hành nhận board mới thay thế, sau khi thay xong lắp vào giá trị lưu lượng -45 m3/h chưa rõ nguyên nhân, chuyển ca sau tiếp tục đánh giá thêm sensor. Ca Ngày 09/05/2026: Thực hiện kiểm tra phát hiện board 4-20mA bị ảnh hưởng hỏng. Tiến hành nhận vật tư thay thế, đồng thời lắp thêm đường khí làm mát thiết bị loại trừ khả năng nguyên nhân gây hỏng board. Ngày 10/05/2026: Kiểm tra phần dây sensor bị loã hoá do nóng. Đã cắt bỏ đoạn lão hoá và đầu lại dây. Kết quả: Thiết bị đo lưu lượng đang hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH tiếp tục theo dõi thêm. |  |  |  | 20 | 2026-05-10 | 4 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
2 | 29PXT-2010B | N/A | 4878/LVC' 50/CL-KP | UTILITY | DK-AMLL | Rò dầu khớp nối | SCĐX | Nguyên nhân: Rò dầu khớp nối valve block. Nội dung thực hiện: Tiến hành cô lập siết rò. Đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo đã hết rò. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-10 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
3 | 04AT-2076 | N/A | 4878/LVC' | AMONIA | DK-PHAN TICH | Rò khí đường lấy mẫu | SCĐX | Nguyên nhân: Rò fiting đường khí lấy mẫu Nội dung thực hiện: Tiến hành siết rò đưa thiết bị phân tích vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị phân tích online đã hết rò. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-10 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
4 | L08201B | N/A | 001444/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A line B thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Cân thiếu ký thông số cân chưa phù hợp Nội dung thực hiện: Cân chỉnh lại thông số cửa tinh và cửa thô Kết quả: Cân hoạt động đúng. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 20 | 2026-05-10 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
5 | MÁY MAY LINE C | N/A | 001444/LVC | NPK | DK-NPK | Máy may may chỉ dài dư | SCĐX | Nguyên nhân: Timer độ phân giải cao. Nội dung thực hiện: Kiểm tra sensor nhận bao và kết thúc bao đã chỉnh hết tầm. Kiểm tra bộ timer để cắt chỉ có độ 1s cao hơn bộ bên line B. Hiện đã chỉnh minimum độ phân giải. Bàn giao ĐVVH tiếp tục theo dõi thêm. Kết quả: Máy may hoạt động bình thường nhưng may hơi dài chỉ may. |  |  |  | 20 | 2026-05-10 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
1 | L48006B | N/A | 3546/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Không di chuyển nhanh được | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Vệ sinh lại tiếp điểm trên remote. Shiploader đã di chuyển bình thường. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 20 | 2026-05-10 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
2 | 48WT-02A/3A | N/A | 3139/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân về 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Chuyển cân về đóng bao 50kg Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 20 | 2026-05-10 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
3 | 48WT-02B/3B | N/A | 3139/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân về 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Chuyển cân về đóng bao 50kg Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 20 | 2026-05-10 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
4 | L48002A/B | N/A | 3139/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển Robot về gắp 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Chuyển Robot A, B về gắp bao 50kg Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 20 | 2026-05-10 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
1 | 07FT-2601 | 200000020043 | 6997/LVC 949/CL-KP | UREA | DK-AMLL | Mất lưu lượng (giao ca) | XLTĐ | -Nguyên nhân: Cháy board nguồn -Nội dung thực hiện: Ca ngày 08/05/2026: Kiểm tra phát hiện cháy board nguồn, tiến hành nhận board mới thay thế, sau khi thay xong lắp vào giá trị lưu lượng -45 m3/h chưa rõ nguyên nhân, chuyển ca sau tiếp tục đánh giá thêm sensor. Ca Ngày 09/05/2026: Thực hiện kiểm tra phát hiện board 4-20mA bị ảnh hưởng hỏng. Tiến hành nhận vật tư thay thế, đồng thời lắp thêm đường khí làm mát thiết bị loại trừ khả năng nguyên nhân gây hỏng board. Ngày 10/05/2026: Kiểm tra phần dây sensor bị loã hoá do nóng. Đã cắt bỏ đoạn lão hoá và đầu lại dây. Ngày 11/05/2026 Thực hiện đi lại dây tiếp địa của sensor bị loã hoá đứt. Bàn giao ĐVVH tiếp tục theo dõi trong 24h tới. Kết quả: Thiết bị đo lưu lượng đang hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH tiếp tục theo dõi thêm. |  |  |  | 20 | 2026-05-11 | 2 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
2 | L08201C | N/A | 1446/LVC' | NPK | DK-NPK | Cân B line C xả tới 40Kg thì dừng không xả thêm nữa | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch vị trí home Nội dung thực hiện: Set lại vị trí home của cân. Cân test lại cùng VH đạt Kết quả: Cân đóng bao bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
3 | MÁY MAY L08201A | N/A | 1446/LVC' | NPK | DK-NPK | Máy may line A npk dừng may sớm | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số delay chưa tối ưu Nội dung thực hiện: Kiểm tra điều chỉnh thông số delay dừng máy may từ 2500ms lên 3000ms. May test lại cùng VH đạt Kết quả: Máy may bao hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
4 | L48006A | N/A | 003543/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Shiploader A không di chuyển được | SCĐX | Nguyên nhân: Tiếp điểm relay .51-K06 chập chờn. Nội dung thực hiện: Kiểm tra không có bất thường, tiến hành reset lại đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Shiploader hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 20 | 2026-05-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
5 | 31KV-0157B | N/A | 005300/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Đĩa hiển thị van bị xoay tròn. | SCĐX | Nguyên nhân: Gãy chấu nhựa do loã hoá. Nội dung thực hiện: Kiểm tra van đang hoạt động. Nhưng đĩa hiển thị bị gãy chấu xoay tròn không theo hành trình. Tiến hành lấy ốc gia cố chặt lại đĩa hiển thị trạng thái đóng/mở van. Kết quả: Phần hiển thị đã được gia cố chắc. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 20 | 2026-05-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
6 | L48001A | N/A | 005003/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Ngàm kẹp bao không đóng lại được. | SCĐX | Nguyên nhân: Solenoid khí bị nghẹt đạm Nội dung thực hiện: Kiểm tra có tín hiệu kích mở nhưng ngàm kẹp bao không hoạt động. Kiểm tra phát hiện solenoid khí bị nghẹt đạm. Tiến hành tháo vệ sinh đưa cân vào hoạt động Kết quả: Cân line A hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 20 | 2026-05-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
7 | MÁY MAY L08201B | N/A | 1446/LVC' | NPK | DK-SAN PHAM | Máy may line A npk may trễ gây dư chỉ may | SCĐX | Nguyên nhân: Timer delay máy cắt chỉ độ phân giải thời gian lớn. Nội dung thực hiện: Kiểm tra máy may bình thường ngưng máy trễ gây dư chỉ may. Tiến hành chỉnh lại khoảng cách sensor nhận bao phù hợp. Kết quả: Máy may hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 20 | 2026-05-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
8 | L08201A | N/A | 1446/LVC' | NPK | DK-NPK | Theo yêu cầu chuyển cân 25kg | SCĐX | Nguyên nhân: Nhu cầu đóng bao 25kg Nội dung thực hiện: Chuyển cân đóng bao từ 50kg về đóng bao 25kg Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 20 | 2026-05-11 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
9 | 48WT-02C | N/A | 005003/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cửa xả đạm không mở | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor hành trình piston bị lệch Nội dung thực hiện: Kiểm tra điều chỉnh lại sensor nhận hành trình piston đúng vị trí. Kết quả: Cân hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 20 | 2026-05-11 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
10 | 04AT-2051 | N/A | 4890/LVC | AMONIA | DK-PHAN TICH | Rò khớp nối | SCĐX | Nguyên nhân: Thiết bị phân tích vent lưu chất Thực hiện: Kiểm tra dịch chất đầy tràn ra ngoài trap nước. Có thông tin lại VH thiết bị xả vent không ảnh hưởng thiết bị đo. ĐVVH theo dõi thêm. Kết quả: Thiết bị phân tích hoạt động bình thường. |  |  |  | 20 | 2026-05-11 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
1 | L08201C | N/A | 1447/LVC | NPK | DK-NPK | Cân B line C xả 43kg thì dừng không xả thêm nữa | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch vị trí home do lỏng ốc cố định Nội dung thực hiện: Siết và set lại vị trí home của cân. Cân test lại cùng VH đạt Kết quả: Cân đóng bao bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-11 | 2.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
2 | L08201B | N/A | 1447/LVC | NPK | DK-NPK | Cân thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số chưa phù hợp Nội dung thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cài đặt cân. Kết quả: Cân đóng bao bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-11 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
3 | L08201C | N/A | 1447/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân đóng bao 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Chuyển cân theo yêu cầu Nội dung thực hiện: điều chỉnh cân về 25kg sau đó chuyển vể 50kg Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-11 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
4 | 48XS-0044A V48016D | 2000019466 | 3136/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Switch gãy | SCĐX | Nguyên nhân: Switch hỏng Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy switch hỏng, Tạm thời đấu tắt switch để VH chạy lại băng tải, Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Chuyển ca ngày xuất vật tư thay thế. |  |  |  | 20 | 2026-05-11 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
1 | 26GT-0003 | N/A | 5314/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Thiết bị báo IOP trên hệ thống | SCĐX | Nguyên nhân: Do lệch zero thiết bị báo IOP Nội dung thực hiện: Kiểm tra khu vực thông thoáng không có khí NH3 thiết bị hiển thị (-3ppm) Tiến hành zero lại thiết bị. Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường |  |  |  | 20 | 2026-05-12 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
2 | 20KV-2006B | N/A | 5314/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Van mở ra sau đó tự đóng lại | SCĐX | Nguyên nhân: do bộ chỉnh lưu lượng bị tắc khí IA qua không đủ. Nội dung thực hiện: Kiểm tra solenoid hoạt động bình thường, khí vào piston yếu kiểm tra phát hiện bộ điều tiết lưu lượng tắc. Sau khi vệ sinh van đã hoạt động bình thường Kết quả: van hoạt động bình thường |  |  |  | 20 | 2026-05-12 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
3 | 20PI-200B | N/A | 5314/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | PI mất dịch glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Do nút nhựa bịch sau lưng lão hóa bể Nội dung thực hiện: Kiểm tra phát hiện nút bịch sau lưng lão hóa nên rò. Đã thay nút mới châm thêm glycrin cho thiết bị Kết quả: PI hết rò |  |  |  | 20 | 2026-05-12 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
4 | 48XS-0044 | N/A | 3136/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Switch băng tải V08016D gãy (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Switch hỏng Nội dung thực hiện: Đêm 11/5 Kiểm tra thấy switch hỏng, Tạm thời đấu tắt switch để VH chạy lại băng tải. Ngày 12/5 Do pát của switch bung mối hàn cần phải hàn lại pát. Hôm sau nhận vật tư mới và sẽ hàn lại pát Kết quả: Thiết bị đang lỗi |  |  |  | 20 | 2026-05-12 | 0.5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
5 | 04PI-2532 | N/A | 4895/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Vận hành báo PI lệch zero | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân lệch zero Nội dung thực hiện: Tháo thiết bị mang về tổ Hiệu chuẩn kiểm tra chỉnh zero. Test với PI chuẩn thiết bị hoạt động đúng. Kết quả: PI đã hoạt động bình thường |  |  |  | 20 | 2026-05-12 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
6 | 04PI-2504 | N/A | 4895/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Vận hành báo PI bể kính, chảy glycerin | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ rung lắc bể kính Nội dung thực hiện: Tháo PI về thay kính và châm glycerin cho PI. Lắp lại Kết quả: PI đã hoạt động bình thường |  |  |  | 20 | 2026-05-12 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
7 | L08202C | N/A | 144/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo HMI không action khi ấn | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân lỗi HMI Nội dung thực hiện: Kiểm tra HMI đơ không action khi bấm. Tiến hành reset nguồn HMI thì đã sử dụng được bình thường, Nhưng robot không hoạt động được báo lỗi sensor B31. Kiểm tra B31 bình thường phát hiện lỗi biến tần M31. Sau khi phối hợp X.Điện xử lý lỗi biến tần vẫn chưa chạy lại được. Tiến hành Stop PLC sau đó Star lại PLC Robot đã hoạt động bình thường. Cuối ca robot lại trip lỗi M31. Chuyển ca sau kiểm tra xử lý Kết quả: Robot đang lỗi |  |  |  | 20 | 2026-05-12 | 5 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
8 | Z07601 | N/A | 6797/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Lưu lượng tăng hơn 1 triệu m3/h | SCĐX | Nguyên nhân: nghi sensor bẩn Nội dung thực hiện: Tháo sensor thiết bị vệ sinh sạch lắp lại giá trị về normal 845.xxx m3/h Kết quả: Thiết bị đã hoạt động bình thường |  |  |  | 20 | 2026-05-12 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
1 | L08202C | N/A | 144/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo HMI không action khi ấn ( giao ca ) | SCĐX | Nguyên nhân: HMI báo lỗi A59 :Motor M31 fault. Nội dung thực hiện: Kiểm tra HMI đơ không action khi bấm. Tiến hành reset nguồn HMI thì đã sử dụng được bình thường, Nhưng robot không hoạt động được báo lỗi sensor B31. Kiểm tra B31 bình thường phát hiện lỗi biến tần M31. Sau khi phối hợp X.Điện xử lý lỗi biến tần vẫn chưa chạy lại được. Tiến hành Stop PLC sau đó Star lại PLC Robot đã hoạt động bình thường. Cuối ca robot lại trip lỗi M31. Chuyển ca sau kiểm tra xử lý. Ca Đêm kiểm tra HMI báo lỗi A59 :Motor M31 fault. tiến hành chạy Man biến tần U31 của M31 tuy nhiên không chạy được ( LCD của biến tần cũng không có alarm ) Phối hợp điện kiểm tra tuy nhiên sau khi đo đạt Điện cũng không phát hiện bất thường gì. Do VH không có đủ người bốc bao yêu cầu cho robot chạy lại tạm để chuyển ca ngày xử lý tiếp. Kết quả: Robot vẫn chạy tạm được, tuy nhiên pallet không ra hết hành trình của M31. |  |  |  | 20 | 2026-05-12 | 3 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
2 | L08301A | N/A | 003546/lvc | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | VH báo cẩu không chạy nhanh được | SCĐX | Nguyên nhân: Kẹt cơ cấu Switch Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy kẹt cơ cấu Switch 1LS3, tiến hành điều chỉnh và lắp lại. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 20 | 2026-05-12 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
1 | L08202C | N/A | 144/LVC | NPK | DK-NPK | VH báo HMI không action khi ấn ( giao ca ) | XLTĐ | Nguyên nhân: HMI báo lỗi A59 :Motor M31 fault. Nội dung thực hiện: Kiểm tra HMI đơ không action khi bấm. Tiến hành reset nguồn HMI thì đã sử dụng được bình thường, Nhưng robot không hoạt động được báo lỗi sensor B31. Kiểm tra B31 bình thường phát hiện lỗi biến tần M31. Sau khi phối hợp X.Điện xử lý lỗi biến tần vẫn chưa chạy lại được. Tiến hành Stop PLC sau đó Star lại PLC Robot đã hoạt động bình thường. Cuối ca robot lại trip lỗi M31. Chuyển ca sau kiểm tra xử lý. Ca Đêm kiểm tra HMI báo lỗi A59 :Motor M31 fault. tiến hành chạy Man biến tần U31 của M31 tuy nhiên không chạy được ( LCD của biến tần cũng không có alarm ) Phối hợp điện kiểm tra tuy nhiên sau khi đo đạt Điện cũng không phát hiện bất thường gì. Do VH không có đủ người bốc bao yêu cầu cho robot chạy lại tạm để chuyển ca ngày xử lý tiếp. Ngày 13/5 kiểm tra phát hiện biến tần báo F9700 tra manual lỗi do thắng motor. Chuyển X.Điện xử lý phần thắng motor. Sau khi X.Điện sửa xong thắng motor robot chạy lại bình thường. Kết quả: Robot hoạt động bình thường. |  |  |  | 20 | 2026-05-13 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
2 | 48XS-0044 | N/A | 506/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Switch băng tải V08016D gãy (tồn đọng) | XLTĐ | Nguyên nhân: Switch hỏng Nội dung thực hiện: Đêm 11/5 Kiểm tra thấy switch hỏng, Tạm thời đấu tắt switch để VH chạy lại băng tải. Ngày 12/5 Do pát của switch bung mối hàn cần phải hàn lại pát. Hôm sau nhận vật tư mới và sẽ hàn lại pát. Ngày 13/5 Nhận vật tư mới phối hợp cùng Cơ khí hàn pát. Test lại thiết bị làm việc đúng chức năng. Kết quả: Thiết bị làm việc bình thường |  |  |  | 20 | 2026-05-13 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
3 | 29LXT-2007B | N/A | 5319/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Transmitter có xung cao bất thường | SCĐX | Nguyên nhân: Trong đường impuls line có nhiều cặn bẩn Nội dung thực hiện: Kiểm tra xả vent thiết bị phát hiện có nhiều cặn bẩn. Sau khi xả vent sạch tiến hành châm lại nước bình ngưng. Không còn xung cao bất thường Kết quả: .Thiết bị hoạt bình thường |  |  |  | 20 | 2026-05-13 | 3 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
4 | 29LXT-2007A | N/A | 5319/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Chủ động kiểm tra có bẩn như transmitter B không. | SCĐX | Nguyên nhân: Kiểm tra xem có bẩn không Nội dung thực hiện: Tiến hành xả vent không phát hiện cặn bẩn. Châm lại nước bình ngưng đưa thiết bị hoạt động bình thường, Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường |  |  |  | 20 | 2026-05-13 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
5 | L48001B | N/A | 5006/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Máy in số 8 lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Mực in trong bình cũ gây bẩn đầu phun. Nội dung thực hiện: Kiểm tra vệ sinh đầu phun nhưng khi chạy vẫn bị bẩn đầu phun lại. Nghi ngờ bình mực cũ gây ra lỗi. Tiến hành đổ mực cũ thay mực mới để loại trừ. Sau thay cho in test máy in hoạt động bình thường. Kết quả: máy in hoạt động bình thường. |  |  |  | 20 | 2026-05-13 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
6 | 55N5L01D039 | N/A | 2354/LVC | QLCL | DK-F&G | Đầu dò báo fire trouble | SCĐX | Nguyên nhân: nghi ngờ tiếp xúc chưa tốt Nội dung thực hiện: Phối hợp cùng Phòng An toàn kiểm tra đầu dò báo alarm. Tháo đầu dò vệ sinh lại điểm tiếp xúc. Thiết bị hết alarm Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường |  |  |  | 20 | 2026-05-13 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
7 | 04PI-2503 | N/A | 4895/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Thiêt bị vượt range | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi do quá áp kẹt kim Nội dung thực hiện: Tháo PI về phòng Hiệu chuẩn kiểm tra PI quá áp kẹt kim, Bánh răng mòn. Đã chuyển điểm ít mòn hơn để dử dụng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường |  |  |  | 20 | 2026-05-13 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
8 | 20AT-2009 | N/A | 5319/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Giá trị sai so với điều kiện công nghệ | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa đánh giá đuọc. Nội dung thực hiện: Kiểm tra điều kiện hoạt động bình thường, Giá trị bình thường NaOH là 2 nhưng hiện tại đo 0.6. Do hết mẫu NạOH chuẩn hết nên chưa kiểm tra được. Phòng Phân tích hẹn ngày 14/5 sẽ hỗ trợ pha mẫu để kiểm tra hiệu chuẩn Kết quả: Thiết bị đang đo sai |  |  |  | 20 | 2026-05-13 | 1 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
1 | L08301B | BSS | 3549/lvc | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | VH báo cẩu không di chuyển được | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ chạm tiếp điểm. Nội dung thực hiện: Kiểm tra thấy cẩu đang hoạt động thì không di chuyển được, quan sát các CB trạng thái Off, tiếp điểm NC/NO của switch 1LS5 chống bão, bị oxy hóa nặng và vào nước, chạm tiếp điểm. Do nhu cầu VH cần xuất hàng gấp nên jum switch chờ nhận vật tư mới thay thế. Tạm thời, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 20 | 2026-05-13 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
2 | EMS - WW | N/A | 3546/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | VH báo giá trị Amoni ( NH4+) cao | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: uan sát thấy giá trị Amoni cao hơn bình thường, tiến hành sử dụng mẫu chuẩn calib lại, sau khi calib thiết bị hiển thị 2.4. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 20 | 2026-05-13 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
1 | 41PT-1113 | N/A | 5329/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Tháo thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Tháo tín hiệu Impulse theo yêu cầu để cơ khí thay mới van block sau đó lắp lại. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 20 | 2026-05-14 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
2 | 41PI-1112 | N/A | 5329/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Tháo thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Tháo tín hiệu Impulse theo yêu cầu để cơ khí thay mới van block sau đó lắp lại. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 20 | 2026-05-14 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
3 | 27LT-0027 | N/A | 5329/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Màn hình không xem được | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Reset lại nguồn màn hình theo yêu cầu. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-14 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
4 | L08201A | N/A | 1453/LVC | NPK | DK-NPK | Chuyển cân 50kg | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Chuyển cân về 50Kg Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu,, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-14 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
5 | V48016B | 2000019482 | 5020/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Thay mới Encoder | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Thay mới Encoder theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu,, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-14 | 2 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
6 | 55N5L1D039 | 2000019481 | 2356/LVC 1059/CNCL | HSE | DK-F&G | Thay mới đầu dò | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Thay thế đầu dò mới theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu,, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-14 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
7 | H08025 | N/A | N/A | NPK | DK-NPK | Kiểm tra encoder theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Kiểm tra ngoại quan Encoder không thấy gì bất thường, theo dõi tốc độ Belt Speed ổn định. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu,, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-14 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
8 | L08201B | N/A | 1453/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A dao động thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Thay đổi thông số cài đăt cửa thô. Theo dõi thấy cân đã đủ ký Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu,, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-14 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
1 | L08201B | N/A | 1453/LVC | NPK | DK-NPK | Cân B line B dao động thiếu ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số cửa tinh cửa thô chưa phù hợp. Nội dung thực hiện: Tinh chỉnh lại thông số cài đặtt cửa thô, cửa tinh. Cân test cùng vận hành đủ ký Kết quả: Cân hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-14 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
2 | 29AT-2002 | N/A | 5335/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Thiết bị đo sai giảm đột ngột | SCĐX | Nguyên nhân: Lưu lượng mẫu đi qua sensor phân tích không có. Nội dung thực hiện: Kiểm tra giá trị đo pH giảm đột ngột. Tiến hành kiểm tra tại site không có lưu lượng mẫu qua sensor. Chỉnh lại lưu lượng mẫu chảy đều, giá trị đo pH bình thường Kết quả: Thiết bị phân tích hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 20 | 2026-05-14 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
3 | 06PXT-0250B | 2000019489 | 6812/LVC | UREA | DK-AMLL | Thiết bị đo áp bị dao động cao | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ bộ D/A có vấn đề. Nội dung thực hiện: Kiểm tra giá trị đo áp có xung tăng giảm liên tục. Tiến hành MOS giá trị (HH&LL) trên ESD. Kiểm tra tại site vent không phát hiện bất thường. Theo dõi giá trị hiển thị trên Display ổn định nhưng đường truyền về dao động mạnh, nghi ngờ bộ D/A có vấn đề. Bàn giao ca sau tiếp tục phối hợp thực hiện. Kết quả: Thiết bị đo áp đã dao động. Bàn giao ca sau tiếp tục xử lý |  |  |  | 20 | 2026-05-14 | 1 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
4 | EMS-WW | N/A | 5335/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | Bơm lấy mẫu lưu lượng giảm | SCĐX | Nguyên nhân: Bơm lưu lượng bị bám rong cặn bẩn. Nội dung thực hiện: Kiểm tra lưu lượng bơm bị giảm. Tiến hành kiểm tra bơm bị cặn bản rong đóng. Vệ sinh sạch cặn đầu hút bơm đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 20 | 2026-05-14 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
1 | 06PXT-0250B | 2000019489 | 6812/LVC | UREA | DK-AMLL | Thiết bị đo áp bị dao động cao | SCĐX | Nguyên nhân: Bộ D/A lỗi Nội dung thực hiện: Ca đêm: Kiểm tra giá trị đo áp có xung tăng giảm liên tục. Tiến hành MOS giá trị (HH&LL) trên ESD. Kiểm tra tại site vent không phát hiện bất thường. Theo dõi giá trị hiển thị trên Display ổn định nhưng đường truyền về dao động mạnh, nghi ngờ bộ D/A có vấn đề. Bàn giao ca sau tiếp tục phối hợp thực hiện. Ca ngày: Kiểm tra thực hiện looptest giá trị dao động lớn không DA trim được, tiến hành nhận vật tư mới và cho ngậm nguồn trong 12h để kiểm tra, chuyển ca sau thực hiện thay thế thiết bị sau ngậm nguồn Kết quả: Thiết bị hỏng D/A đã nhận vật tư mới và ngậm nguồn test, chuyển ca sau thực hiện thay thế |  |  |  | 20 | 2026-05-15 | 1 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
2 | L08201A | BSS | 1455/LVC | NPK | DK-NPK | Hỏng fiting ngạm kẹp | SCĐX | Nguyên nhân: Fiting lão hóa Nội dung thực hiện: Kiểm tra thay thế fiting bàn giao ĐVVH chạy lại Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 20 | 2026-05-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
3 | L08201C | BSS | 1455/LVC | NPK | DK-NPK | Không cắt chỉ | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor cắt chỉ hỏng Nội dung thực hiện: Kiểm tra tiến hành thay thế sensor, đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 20 | 2026-05-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
4 | 21TE-1091 (PT21101A) | BSS | 5342/LVC | UTILITY | DK-BENTLY | Rò dầu khớp nối | SCĐX | Nguyên nhân: Cao su non lão hóa Nội dung thực hiện: Kiểm tra thực hiện gia cố và quấn lại cao su non, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hết rò dầu, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 20 | 2026-05-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
5 | 21TE-1092 (PT21101A) | BSS | 5342/LVC | UTILITY | DK-BENTLY | Rò dầu khớp nối | SCĐX | Nguyên nhân: Cao su non lão hóa Nội dung thực hiện: Kiểm tra thực hiện gia cố và quấn lại cao su non, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hết rò dầu, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 20 | 2026-05-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
6 | 31PI-0011 | BSS | 5342/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Hết dịch gliceryn | SCĐX | Nguyên nhân: Nút bịt lão hóa Nội dung thực hiện: Kiểm tra thực hiện thay thế nút bịt và châm mới gliceryn, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 20 | 2026-05-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
7 | 06TI-2102A | BSS | 6815/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Đo sai | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Thực hiện tháo thiết bị chuyển tổ chuyên môn kiểm tra, thực hiện lắp lại sau khi tổ chuyên môn kiểm tra xong Kết quả: Thiết bị đã tháo và bàn giao tổ chuyên môn |  |  |  | 20 | 2026-05-15 | 1 | Chưa đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
8 | 04PI-2204 | BSS | 4902/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Hết dịch gliceryn | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Nội dung thực hiện: Kiểm tra thực hiệnchâm mới gliceryn, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 20 | 2026-05-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
9 | 04PT-4203 | 200000020115 | 4902/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Sửa đơn vị | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Nội dung thực hiện: Kiểm tra thực hiện sửa đơn vị từ BarG sang BarA theo yêu cầu ĐVVH trên DCS Kết quả: Đã thực hiện thay đổi đơn vị theo yêu cầu |  |  |  | 20 | 2026-05-15 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Ngày
1 | 41PI-1112 | N/A | 05343/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Lắp lại đồng hồ theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Theo yêu cầu VH cần lắp lại Nội dung thực hiện: Lắp lại đồng hồ áp theo yêu cầu sau khi vận hành purge đường ống xong. Kết quả: Đồng hồ hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-15 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
1 | 06PXT-0250B | 2000019489 | 6812/LVC | UREA | DK-AMLL | Thiết bị đo áp bị dao động cao | SCĐX | Nguyên nhân: Bộ D/A lỗi Nội dung thực hiện: Ca đêm: Kiểm tra giá trị đo áp có xung tăng giảm liên tục. Tiến hành MOS giá trị (HH&LL) trên ESD. Kiểm tra tại site vent không phát hiện bất thường. Theo dõi giá trị hiển thị trên Display ổn định nhưng đường truyền về dao động mạnh, nghi ngờ bộ D/A có vấn đề. Bàn giao ca sau tiếp tục phối hợp thực hiện. Ca ngày: Kiểm tra thực hiện looptest giá trị dao động lớn không DA trim được, tiến hành nhận vật tư mới và cho ngậm nguồn trong 12h để kiểm tra, chuyển ca sau thực hiện thay thế thiết bị sau ngậm nguồn. Ca đêm 15/05/2026: Bơm test áp ghi report sau đó cho ngậm nguồn theo dõi. Kết quả: Thiết bị hỏng D/A, chuyển ca sau thực hiện thay thế thiết bị |  |  |  | 20 | 2026-05-15 | 2 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
3 | 07LAHH2671A | N/A | 05343/LVC | UREA | DK-AMLL | Thiết bị đo mức báo alarm cao | SCĐX | Nguyên nhân: Đạm đóng sensor siêu âm rung của bộ đo. Nội dung thực hiện: Kiểm tra DCS trạng thái tín hiệu đang bị kích hoạt, tín hiệu đã bypass trước đó. Tiến hành kiểm tra tại site bộ đo mức bị đóng đạm trên thanh rung động bộ đo mức. Vệ sinh sạch đạm, giá trị đo đã normal. Kết quả: Thiết bị đo mức hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 20 | 2026-05-15 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Đêm
1 | 06PXT-0250B | 2000019489 | 6812/LVC 954/clkp | UREA | DK-AMLL | Thiết bị đo áp bị dao động cao ( tồn đọng) | SCĐX | Nguyên nhân: Bộ D/A lỗi. Thực hiện: 14/5 :Kiểm tra giá trị đo áp có xung tăng giảm liên tục. Tiến hành MOS giá trị (HH&LL) trên ESD.Kiểm tra tại site vent không phát hiện bất thường. 15/5 PV dao động mạnh, kiểm tra bộ D/A dao động, tiến hành nhận vật tư, test report transmitter mới. 16/5: Thay mới transmitter, loop test , report cùng VH, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 21 | 2026-05-16 | 3 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
2 | Z08301A/B | N/A | 000010/lvc | NPK | DK-NPK | VH báo off nguồn PLC | SCĐX | Nguyên nhân : Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Theo y/c VH off nguồn PLC cho VH vệ sinh, sau khi vệ sinh xong tiến hành On lại nguồn. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 21 | 2026-05-16 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
3 | 06AT-1103 | N/A | 006828/lvc | UREA | DK-PHAN TICH | VH báo hết khi Argon | SCĐX | Nguyên nhân : Hết khí Argon Thực hiện: Quan sát thấy hết khí Argon, tổ Phân tích hỗ trợ online- lấy chay khí kho WEC lên thay, phối hợp An toàn vận chuyển 2 chai khí đến vi trí chai khí dự phòng và thay thế. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 21 | 2026-05-16 | 3 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
4 | 04TT-3011 | N/A | 004836/lvc | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Thiết bị Alarm I.O.P sau đó recover lại Normal | SCĐX | Nguyên nhân : Chưa rõ nguyên nhân, nghi lão hóa trans Thực hiện: Kiểm tra đo áp Vcc= 13,4Vdc, TC K~ 51,2 degC, transmitter TH400, ragne : 0~100 degC, looptest sai số trong phạm vi = 0.8decC. Tiếp địa bình thường . Chưa phát hiện bất thường ở thiết bị, bàn giao VH theo dõi thêm. Kết quả: Chưa phát hiện bất thường ở thiết bị, bàn giao VH theo dõi thêm. |  |  |  | 21 | 2026-05-16 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
5 | L08202B | N/A | 0010/lvc | NPK | DK-HIEU CHUAN | VH báo bể ống khí | SCĐX | Nguyên nhân : Lão hóa, bể ống khí Thực hiện: Kiểm tra thấy ống khí cấp làm mát cho tủ ĐK bị bể, tiến hành sử dụng vật tư dự phòng thay thế. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 21 | 2026-05-16 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
6 | Camera 44/45/46/47 | N/A | 004972/lvc | NPK | DK-CCTV | An Toàn báoCamera 44/45/46/47 khu vực phía sau nhà đóng bao NPK | SCĐX | Nguyên nhân : Không cón tín hiệu truyền thông quang. Thực hiện: Kiểm tra các tủ box đấu nối thì phát hiện không có tín hiệu truyền thông quang, chưa rõ nguyên nhân. An Toàn đã thông tin nhà thầu kiểm tra lại Kết quả: Hiện camera chưa lên hình, An Toàn đã thông tin nhà thầu kiểm tra lại . |  |  |  | 21 | 2026-05-16 | 3 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
1 | 06PXT-0250B | N/A | 6812/LVC 954/clkp | UREA | DK-AMLL | Bỏ bypass tín hiệu | SCĐX | Nguyên nhân: Bỏ bypass tín hiệu Thực hiện: Kiểm tra, bỏ bypass tín hiệu LL, HH theo yêu cầu vận hành sau khi theo dõi thấy ổn. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 21 | 2026-05-16 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
2 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 000010/lvc | AMONIA | DK-AMLL | By bass/ Bỏ bypass tín hiệu | SCĐX | Nguyên nhân : Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Theo y/c vận hành By bass/ Bỏ bypass tín hiệu phục vụ CAM, hạng mục đã được thực hiện theo yêu cầu. Kết quả: Hạng mục đã được thực hiện theo yêu cầu. . |  |  |  | 21 | 2026-05-16 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
3 | L48002C | N/A | 5026/lvc | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | VH báo bao ngã cong support sensor | SCĐX | Nguyên nhân : Bao ngã làm ảnh hưởng. Thực hiện: Quan sát thấy bao đổ ngã trúng, làm cong support sensor SG10, tiến hành nắn lại support và điều chỉnh lại vị trí sensor cho phù hợp. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 21 | 2026-05-16 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
4 | W48001E | N/A | 5026/lvc | SAN PHAM | DK-HIEU CHUAN | VH báo cân đối chứng lỗi. | SCĐX | Nguyên nhân : Nghi ngờ đầu cân treo tín hiệu. Thực hiện: Quan sát thấy cân sai ký so với thực tế, tiến hành zero và calib thiết bị thì luôn treo giá trị âm và giá trị khác so với tải chuẩn. Tiến hành reset lại nguồn và PLC, sau khi reset, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 21 | 2026-05-16 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
5 | Van số 3 xuất hàng xá | N/A | 5026/lvc | SAN PHAM | DK-VALVE | VH báo rò van và không mở được. | SCĐX | Nguyên nhân : Rò van xoay tay Thực hiện: Quan sát thấy van rò khí lớn và không mở được cửa đạm, tiến hành tháo vệ sinh làm kín các ron và thiết bị. Sau khi lắp lại test cùng VH, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 21 | 2026-05-16 | 1.5 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
6 | 06PI-2258 | N/A | 006829/lvc | UREA | DK-HIEU CHUAN | Giá trị đo sai (35 bar so với giá trị VH bình thường là 40 bar) . | SCĐX | Nguyên nhân : Chưa biết nguyên nhân . Thực hiện: Quan sát thấy thiết bị đo sai với thực tế, tiến hành thực hiện theo y/c VH tháo 06PI-2257 sang lắp thay thế cho 06PI-2258. Hiện tại 06PI-2258 đem về phòng trực ca, chuyển ca ngày 18/5 đầu tuần mang sang Tổ HC kiểm tra lại. Kết quả: Chuyển ca ngày 18/5 đầu tuần mang sang Tổ HC kiểm tra lại. |  |  |  | 21 | 2026-05-16 | 1 | Chưa đạt | Kíp III | Kíp III Ca Ngày
1 | WT48001E | N/A | 5027/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân đối chứng dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Kiểm tra cân sai ký do lệch zero 200g. Kiểm tra các điều kiện bình thường tiến hành zero lại đầu cân. Cân đã hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 21 | 2026-05-17 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
2 | 48XS-0048A | 2000020132 | 5027/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Vận hành báo băng tải V48016A báo lệch trên hệ thống | SCĐX | Nguyên nhân: Do switch lệch băng tải hỏng. Thực hiện: Kiểm tra switch lệch băng tải kẹt cứng do rỉ sét không còn đàn hồi. Điều chỉnh lạ điểm không báo alarm. Thông báo vận hành kiểm soát độ lệch, ca ngày 18/5 sẽ nhận vật tư thay thế. Kết quả: Switch mất đàn hồi |  |  |  | 21 | 2026-05-17 | 1 | Chưa đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
3 | L08201C | N/A | 1458/LVC | NPK | DK-NPK | Máy dán tem không hoạt động | SCĐX | Nguyên nhân: Sensor piston đẩy tem lệch vị trí Thực hiện: Kiểm tra sensor piston đẩy bao lệch vị trí. Tiến hành cân chỉnh lại vị trí sensor cho phù hợp máy dán tem đã hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 21 | 2026-05-17 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Đêm
1 | L08201B | BSS | 1460/LVC | NPK | DK-SAN PHAM | Cân sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra điều chỉnh lại thông số cân, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
2 | L08202C | 2000019501 | 1460/LVC | NPK | DK-SAN PHAM | Không hoạt động được | SCĐX | Nguyên nhân: Bể ống khí ngàm kẹp Thực hiện: Kiểm tra phát hiện bể ống khí ngàm kẹp, thay mới ống khí bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
3 | L08201C | BSS | #REF! | NPK | DK-NPK | Cân dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số cửa tin cao Thực hiện: Kiểm tra phát hiện thông số cửa tin cao, tiến hành điều chỉnh thông số cửa tin, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
4 | L08301B | BSS | 6346/LVC | GIAO NHẬN | DK-NPK | Không di chuyển được | SCĐX | Nguyên nhân:Switch báo vị trí không tác động Thực hiện: Kiểm tra phát hiện switch báo vị trí không hoạt động được, tiến hành điều chỉnh lại vị trí switch đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
5 | Z04201 | BSS | 4848/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Không có lưu lượng | SCĐX | Nguyên nhân: Lưu lượng plant air yếu Thực hiện: Kiểm tra phát hiện lưu lượng plant air đưa vào thiết bị yếu, thực hiện điều chỉnh lại lưu lượng đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
6 | EMS-WW | BSS | 5355/LVC | UTILITY | DK-PHAN TICH | pH cao | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thấy giá trị pH cao, tiến hành kiểm tra với mẫu chuẩn thì lệch 1 pH, thực hiện calibrate lại đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
7 | 04PDT-3057 | BSS | 4842/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Rò khớp nối | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện rò khớp nối, thực hiện siết không hết rò, thiết bị không tháo được do vướng mặt bích thiết bị đo áp, chuyển ca sau tìm giải pháp xử lý Kết quả: Thiết bị vẫn còn rò nhỏ |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
8 | 06TI-2201A | BSS | 6848/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Lắp lại PI | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Ca ngày 15/05 thực hiện tháo TI về kiểm tra theo yêu cầu, Ca ngày 18/05 thực hiện lắp lại sau khi tổ chuyên môn kiểm tra xong Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
9 | 04LXT-3004A/B/C | BSS | 4842/LVC | AMONIA | DK-AMLL | MOS thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Thực hiện MOS để ĐVCQ thực hiện chống ăn mòn, trả MOS sau khi thực hiện chống ăn mòn xong Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 10 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
10 | 07SSLMS2652A | BSS | 6848/LVC | UREA | DK-HIEU CHUAN | Trả MOS | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra giá trị SSL sàn rung A bình thường, tiến hành trả MOS theo yêu cầu ĐVCQ Kết quả: Đã trả MOS theo yêu cầu ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
11 | Dự án LTS | BSS | 4842/LVC | AMONIA | DK-HIEU CHUAN | Khảo sát cáp ngầm theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân: Khảo sát dây cáp ngầm Thực hiện: Thực hiện kiểm tra đoạn cáp ngầm theo yêu cầu xưởng Ammonia, sau khi kiểm tra không phải cáp điều khiển, chuyển xưởng Ammonia bàn giao Điện kiểm tra Kết quả: Đã kiểm tra theo yêu cầu |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
13 | 48XS-0048A | 2000020132 | 6346/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Hỏng switch lệch băng | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử lý Kết quả: Đã nhận thiết bị mới về phòng ca, chuyển ca sau thực hiện thay thế khi có cơ hội |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
14 | L48001A | BSS | 5035/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân B line A dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Cửa tin đóng chậm Thực hiện: Kiểm tra phát hiện cửa tin đống chậm tiến hành điều chỉnh khí nén và thông số cửa đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
15 | W48001E | BSS | 5035/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Dư ký | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện cân sai so với tạ chuẩn, tiến hành calibrate lại cân, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
16 | L48006C | BSS | 6346/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Không chạy được | SCĐX | Nguyên nhân: Lỗi biến tần Thực hiện: Kiểm tra phát hiện biến tần lỗi, chuyển ĐVCQ bàn giao VH điện xử lý Kết quả: Đã kiểm tra thiết bị điều khiển bình thường, bàn giao Điện xử lý |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
17 | L48001A | BSS | 5035/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển cân xuống 40kg | SCĐX | Nguyên nhân:Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện chuyển cân từ 50kg xuống 40kg, điều chỉnh thông số, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
18 | L48002A | BSS | 5035/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Chuyển robot bốc bao 40kg | SCĐX | Nguyên nhân:Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện chuyển robot bốc bao từ 50kg xuống 40kg, sau khi điều chỉnh xong robot hoạt động bình thường bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
19 | 40PI-2013 | BSS | 5035/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Tháo theo yêu cầu | SCĐX | Nguyên nhân:Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện tháo PI để ĐVCQ điền nước vào bồn, sẽ lắp lại sau khi ĐVCQ thực hiện xong công việc Kết quả: Thiết bị đã tháo, sẽ thực hiện lắp lại sau khi ĐVCQ thực hiện xong việc |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Chưa đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
1 | MAY IN L48001D | N/A | 5037/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Lệch tia mực | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Máy in đã hết lỗi sau khi vệ sinh và cân chỉnh lại tia mực. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu,, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
2 | 48XS-0044A | 2000020132 | 5037/LVC | GIAO NHẬN | DK-SAN PHAM | Hỏng switch lệch băng | XLTĐ | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Gia cố lại Switch theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
3 | L48002B | N/A | #REF! | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Robot xếp bao 25kg lệch | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Calibarte lại vị trí tọa độ bao 2.1 và 2.4 theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
4 | W48001A | N/A | 5037/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân báo lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Vệ sinh lại jack kết nối, cân đã hết báo lỗi. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
5 | MAY RFID L08201C | N/A | 1643/LVC | NPK | DK-NPK | Báo lỗi | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh lại sensor theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
6 | L08201C | N/A | 1643/LVC | NPK | DK-NPK | Giảm cân đóng bao xuống 100g | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cân giảm 100g theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-18 | 0.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
1 | V48016D | 2000020107 | 6346/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Hỏng switch lệch băng (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Ca ngày 18/05/2025: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử lý. Ca ngày 19/05/2025: Sau khi kiểm tra thiết bị đang hoạt động tốt, bàn giao ĐVVH theo dõi thêm. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
2 | V48016A 48XS-0048A | 2000020132 | 6346/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Hỏng switch lệch băng (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Ca ngày 18/05/2025: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử. Ca ngày 19/05/2025: Sau khi VH dừng băng tải, tiến hành thay mới từ thiết bị, đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
3 | 04PDT-3057 | N/A | 4851/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Rò khớp nối (giao ca) | XLTĐ | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Ca ngày 18/05/2026: Kiểm tra phát hiện rò khớp nối, thực hiện siết không hết rò, thiết bị không tháo được do vướng mặt bích thiết bị đo áp, chuyển ca sau tìm giải pháp xử lý. Ca Ngày 19/05/2026: Tiếp tục kiểm tra siết rò đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
4 | 04PDT-7011 | N/A | 4851/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Giá trị đo dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi bọt khí trong đường ống. Thực hiện: Kiểm tra tiến hành xả vent bọt khí đường ống. Giá trị đo ổn định khi đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo chênh áp hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
5 | Z04201 | N/A | 4851/LVC | AMONIA | DK-PHAN TICH | Lưu lượng giảm đột ngột | SCĐX | Nguyên nhân: Lưu lượng plant air yếu Thực hiện: Kiểm tra theo yêu cầu phát hiện lưu lượng plant air đưa vào thiết bị giảm yếu, tiến hành phối hợp VH điều chỉnh lại lưu lượng khí plant air đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH theo dõi. |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
6 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 948/CL-KP | AMONIA | DK-AMLL | MOS thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Thực hiện MOS để ĐVCQ thực hiện chống ăn mòn, trả MOS sau khi thực hiện chống ăn mòn xong Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 10 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
7 | 40PI-2013 | N/A | 5370/LVC | UTILITY | DK-HIEU CHUAN | Lắp lại theo yêu cầu | XLTĐ | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu VH Thực hiện: Kiểm tra thực hiện lắp PI theo yêu cầu sau khi VH thực hiện xong công việc Kết quả: Thiết bị đã lắp lại theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 0.5 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
8 | 06VT-2123B | 200000020144 | 6855/LVC | UREA | DK-BENTLY | VH báo giá trị độ rung cao | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ dây extension không đạt. Thực hiện: Kiểm tra đầu dò độ rung cao hơn so với các đầu dò khác 1,8xxmm/s mặc dù bơm đang dừng. Kiểm tra lịch sử đầu dò và barrier mới thay trong BDTT 2025, nhưng dây extension chưa thay, đánh giá trao đổi cùng planner và tổ chuyên môn lấy vật tư dây extension thay thế để loại trừ. Giá trị đã về 0,8xx mm/s sau khi thay thế. Kết quả: Thiết bị đang hoạt động, bàn giao ĐVCQ theo dõi thêm. |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
9 | 04TE-4313 | 200000020147 | 4854/LVC | AMONIA | DK-BENTLY | VH báo gia trị đo tăng đột ngột | SCĐX | Nguyên nhân: Hỏng safety barrier Thực hiện: Kiểm tra đầu dò nhiệt tăng cao. Tiến hành kiểm tra giá trị nhiệt tại sensor chính 66,7degC, sensor phụ 0 degC (thông tin đã hỏng trước đó). Kiểm tra trên hệ thống phát hiện Safety barrier không lên đèn hỏng. Trao đổi planner nhận vật tư mới thay thế đưa thiết bị vào hoạt động. Giá trị nhiệt báo 66,78 degC sau khi thay thế. Kết quả: Thiết bị đang hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ theo dõi thêm. |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 3 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
10 | FT400.01 | N/A | 4842/LVC | UTILITY | DK-AMLL | Thực hiện tho yêu cầu VH | SCĐX | Nguyên nhân: VH vệ sinh bồn cần về sinh luôn thiết bị theo yêu . Thực hiện: Theo yêu cầu tháo đầu dò vệ sinh thiết bị trước khi chạy lại hệ thống làm mát. Kết quả: Thiết bị đã được vệ sinh và lắp lại theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ chạy lại cụm |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
11 | Cân bàn NPK | N/A | 001464/LVC | NPK | DK-NPK | Lệch -120gam so với tải chuẩn | SCĐX | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Calibration lại cân bàn theo tải chuân Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
12 | Máy in số 3 NPK | N/A | '001464/LVC | NPK | DK-NPK | Báo lỗi "Độ nhớt vượt quá ngưỡng cho phép" | SCĐX | Nguyên nhân: Máy in lệch tia mực khiến đầu in bị đóng mực. Thực hiện: Chỉnh lại tia mực và vệ sinh đầu in Kết quả: Máy in hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
13 | L08201B | N/A | '001464/LVC | NPK | DK-NPK | Cân A dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Thông số cửa thô chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cửa thô Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
14 | 07AT-2641 | N/A | 6856/LVC | UREA | DK-PHAN TICH | Giá trị đo dao động | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ dịch chất bên trong đường ống bị tù. Thực hiện: Kiểm tra thiết bị dùng loại đo lưu lượng (coriolis) để đo tỷ trọng. Giá trị đo cao hơn so với phòng LAB (1145kg/m3) thiết bị đo (1152kg/m3). Trao đổi VH KQ phòng LAB và đo online chưa cùng điều kiện và thời điểm yêu cầu VH theo dõi thêm. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH theo dõi thêm. |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 1 | Đạt | Kíp II | Kíp II Ca Ngày
1 | MAY TINH V48016 | N/A | 8146/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Không xem được Camera xuất thủy | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra tín hiệu Internet bình thường, khởi động lại máy tính, chạy lại phần mềm Operater Softwavre, máy tính đã xem Camera xuất thủy lại bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
2 | L08201B | N/A | 1465/LVC | NPK | DK-NPK | Chỉnh cân B xuống 100g | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh cân B giảm xuống 100g theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 1.5 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
3 | 48WT-03D | N/A | 8146/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Cân B sai ký | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Tắc Manifold solenoid cửa thô, thông tắc Manifold. Cân đã hoạt động lại. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-19 | 1 | Đạt | Kíp I | Kíp I Ca Đêm
1 | 06VT-2123B | 2000019525 | 6865/LVC | UREA | DK-BENTLY | VH báo giá trị độ rung cao 0.8-1.2 mm/s trong khi pump P06101B đang dừng | XLTĐ | Nguyên nhân: Barrier lỗi Thực hiện: Ngày 19/5 Kiểm tra đầu dò độ rung cao hơn so với các đầu dò khác 1,8xxmm/s mặc dù bơm đang dừng. Kiểm tra lịch sử đầu dò và barrier mới thay trong BDTT 2025, nhưng dây extension chưa thay, đánh giá trao đổi cùng planner và tổ chuyên môn lấy vật tư dây extension thay thế để loại trừ. Giá trị đã về 0,8xx mm/s sau khi thay thế. Ngày 20/5 Đánh giá chỉ còn barrier chưa thay khả năng barrier là cao. Nhận thay barier mới thay thế. Sau khi thay giá trị bộ rung về 0.06 mm/s. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. |  |  |  | 21 | 2026-05-20 | 2 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
2 | 06VT-2122B | N/A | 1465/LVC | UREA | DK-BENTLY | VH báo giá trị độ rung cao 0.31-0.38 mm/s trong khi pump P06101B đang dừng | SCĐX | Nguyên nhân: Lỗi barrier Thực hiện: Nhận vật tư thay thế loại trừ rủi ro khi pump hoạt dộng độ rung tăng cao. Sau khi thay giá trị ổn định. Kết quả: |  |  |  | 21 | 2026-05-20 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
3 | 04PDT-7011 | N/A | 8146/LVC | AMONIA | DK-AMLL | Giá trị đo dao động lúc âm lức dương | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi bọt khí trong đường ống. Thực hiện: Kiểm tra tiến hành xả vent bọt khí đường ống. Châm nước bình ngưng giá trị đã ổn định khoảng 10 kpa. Kết quả: Thiết bị làm việc ổn định. |  |  |  | 21 | 2026-05-20 | 1.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
4 | L48002B | N/A | 3579/LVC | SAN PHAM | DK-SAN PHAM | Robot xếp bao thường bị rơi | SCĐX | Nguyên nhân: Do bao bị phồng không khí nên bao dễ rơi. Thực hiện: Quan sát thấy bao bị phồng không khí bên trong nên khi xếp chồng lên nhau bao đễ rơi. Báo với bộ phận đóng bao đẩy không khí ra trước khi may bao. Kết quả: Robot xếp hết rơi bao. |  |  |  | 21 | 2026-05-20 | 1 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
5 | 20KV-2049C | N/A | 3579/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Tháo tín hiệu khí điều khiển để Cơ khí sửa body van | SCĐX | Nguyên nhân: Cơ khí sửa body van. Thực hiện: Đã tháo tín hiệu khí điều khiển bàn giao van cho Cơ khí Kết quả: Tín hiệu khí điều khiển đã tháo. |  |  |  | 21 | 2026-05-20 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
6 | 20KV-2041C | N/A | 3579/LVC | UTILITY | DK-VALVE | Tháo tín hiệu khí điều khiển để Cơ khí sửa body van | SCĐX | Nguyên nhân: Cơ khí sửa body van. Thực hiện: Đã tháo tín hiệu khí điều khiển bàn giao van cho Cơ khí Kết quả: Tín hiệu khí điều khiển đã tháo. |  |  |  | 21 | 2026-05-20 | 0.5 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
7 | 04LXT-3004A/B/C | N/A | 956/CL-KP | AMONIA | DK-AMLL | MOS thiết bị | SCĐX | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Thực hiện MOS để ĐVCQ thực hiện chống ăn mòn, trả MOS sau khi thực hiện chống ăn mòn xong Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ |  |  |  | 21 | 2026-05-20 | 10 | Đạt | Kíp IV | Kíp IV Ca Ngày
1 | 04PV-4251 CO2 Chiller | N/A | 4683/lvc | AMONIA | DK-BENTLY | Valve bị kẹt 0~5% | XLTĐ | Nguyên nhân: Travel lệch Thực hiện: Kiểm tra MV= 0~5% valve không di chuyển ty, output posit không có, tuy nhiên từ ~4.5% thì output posit có tác động và ti valve di chuyển. Dùng Hart kiểm tra thì travel lệch 5.1% ở 3.99mA. Tiến hành calib lại travel, valve hoạt động đúng, đáp ứng bình thường, bàn giao VH. Kết quả: Valve đáp ứng bình thường, bàn giao VH |  |  |  | 21 | 2026-05-20 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
2 | L48001F | N/A | 8151/lvc | SAN PHAM | DK-BENTLY | Máy số 06, line F không in | SCĐX | Nguyên nhân: Cài đặt chưa phù hợp Thực hiện: Quan sát thấy trạng thái máy in hoạt động bình thường không báo lỗi nhưng không in khi bao đi qua. Kiểm tra trạng thái cài đặt máy in thấy sai trạng thái, đã điều chỉnh lại cài đặt đưa máy in vào hoạt động bình thường Kết quảThiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 21 | 2026-05-20 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
3 | Máy in số 05 dự phòng | N/A | 8151/lvc | SAN PHAM | DK-AMLL | VH báo in không hiện thị rõ | SCĐX | Nguyên nhân: Đầu in phun bẩn Thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 21 | 2026-05-20 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
4 | U20202A | N/A | 005406/lvc | UTILITY | DK-SAN PHAM | Không đóng mở các valve trong chuyền được | SCĐX | Nguyên nhân: Nghi ngờ switch local/ remote chập chờn. Thực hiện: Kiểm tra các valve tại LC08 đóng mở bình thường, tuy nhiên trên HMI không nhận trạng thái remote, phối hợp VH Stop U20202A, kiểm tra dây siết tesminal , gia cố lại cụm Switch. Các valve đóng mở lại bình thường. Sau khi test đong mở valve bình thường VH đã cho chạy lại U20202A. Kết quả: Sau khi test đong mở valve bình thường VH đã cho chạy lại U20202A. Kiến nghi: Trường hợp lỗi lặp lại thì thay thế bộ switch 3 vị trí. |  |  |  | 21 | 2026-05-20 | 2 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
5 | L48001A | N/A | 8151/lvc | SAN PHAM | DK-VALVE | VH báo lệch tia mực. | SCĐX | Nguyên nhân: Lệch tia mực Thực hiện: Kiểm tra máy in số 3, thấy đầu in lệch tia mực, tiến hành vệ sinh và chỉnh lại tia mực. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 21 | 2026-05-20 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm
6 | L08202B | N/A | 1467/lvc | NPK | DK-VALVE | VH báo sensor không nhận tín hiệu. | SCĐX | Nguyên nhân: Lỏng support Thực hiện: Quan sát thấy lỏng support sensor B31, tiến hành siết ốc cố định lại support và điều chỉnh sensor cho phù hợp. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. |  |  |  | 21 | 2026-05-20 | 1 | Đạt | Kíp III | Kíp III Ca Đêm

## BC_LĐNM (hidden)
STT | HANG_MUC | THONG_TIN_TU_VH | TUAN | KQ | NOI_DUNG_THUC_HIEN |  |  |  | 3 | HM chưa đạt trong tuần
1 | 06PXT-0250B | Thiết bị đo áp bị dao động cao ( tồn đọng) | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Bộ D/A lỗi. Thực hiện: 14/5 :Kiểm tra giá trị đo áp có xung tăng giảm liên tục. Tiến hành MOS giá trị (HH&LL) trên ESD.Kiểm tra tại site vent không phát hiện bất thường. 15/5 PV dao động mạnh, kiểm tra bộ D/A dao động, tiến hành nhận vật tư, test report transmitter mới. 16/5: Thay mới transmitter, loop test , report cùng VH, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH, bỏ bypass tín hiệu LL, HH theo yêu cầu vận hành sau khi theo dõi thấy ổn. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao VH | DK-AMLL |  | Camera 44/45/46/47 | An Toàn báoCamera 44/45/46/47 khu vực phía sau nhà đóng bao NPK | Nguyên nhân : Không cón tín hiệu truyền thông quang. Thực hiện: Kiểm tra các tủ box đấu nối thì phát hiện không có tín hiệu truyền thông quang, chưa rõ nguyên nhân. An Toàn đã thông tin nhà thầu kiểm tra lại Kết quả: Hiện camera chưa lên hình, An Toàn đã thông tin nhà thầu kiểm tra lại .
2 | Z08301A/B | VH báo off nguồn PLC | 21 | Đạt | Nguyên nhân : Thực hiện theo y/c VH. Thực hiện: Theo y/c VH off nguồn PLC cho VH vệ sinh, sau khi vệ sinh xong tiến hành On lại nguồn. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. | DK-NPK |  | 06PI-2258 | Giá trị đo sai (35 bar so với giá trị VH bình thường là 40 bar) . | Nguyên nhân : Chưa biết nguyên nhân . Thực hiện: Quan sát thấy thiết bị đo sai với thực tế, tiến hành thực hiện theo y/c VH tháo 06PI-2257 sang lắp thay thế cho 06PI-2258. Hiện tại 06PI-2258 đem về phòng trực ca, chuyển ca ngày 18/5 đầu tuần mang sang Tổ HC kiểm tra lại. Kết quả: Chuyển ca ngày 18/5 đầu tuần mang sang Tổ HC kiểm tra lại.
3 | 06AT-1103 | VH báo hết khi Argon | 21 | Đạt | Nguyên nhân : Hết khí Argon Thực hiện: Quan sát thấy hết khí Argon, tổ Phân tích hỗ trợ online- lấy chay khí kho WEC lên thay, phối hợp An toàn vận chuyển 2 chai khí đến vi trí chai khí dự phòng và thay thế. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. | DK-PHAN TICH |  | 48XS-0048A | Hỏng switch lệch băng | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử lý Kết quả: Đã nhận thiết bị mới về phòng ca, chuyển ca sau thực hiện thay thế khi có cơ hội
4 | 04TT-3011 | Thiết bị Alarm I.O.P sau đó recover lại Normal | 21 | Đạt | Nguyên nhân : Chưa rõ nguyên nhân, nghi lão hóa trans Thực hiện: Kiểm tra đo áp Vcc= 13,4Vdc, TC K~ 51,2 degC, transmitter TH400, ragne : 0~100 degC, looptest sai số trong phạm vi = 0.8decC. Tiếp địa bình thường . Chưa phát hiện bất thường ở thiết bị, bàn giao VH theo dõi thêm. Kết quả: Chưa phát hiện bất thường ở thiết bị, bàn giao VH theo dõi thêm. | DK-HIEU CHUAN
5 | L08202B | VH báo bể ống khí | 21 | Đạt | Nguyên nhân : Lão hóa, bể ống khí Thực hiện: Kiểm tra thấy ống khí cấp làm mát cho tủ ĐK bị bể, tiến hành sử dụng vật tư dự phòng thay thế. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. | DK-HIEU CHUAN
6 | Camera 44/45/46/47 | An Toàn báoCamera 44/45/46/47 khu vực phía sau nhà đóng bao NPK | 21 | Chưa đạt | Nguyên nhân : Không cón tín hiệu truyền thông quang. Thực hiện: Kiểm tra các tủ box đấu nối thì phát hiện không có tín hiệu truyền thông quang, chưa rõ nguyên nhân. An Toàn đã thông tin nhà thầu kiểm tra lại Kết quả: Hiện camera chưa lên hình, An Toàn đã thông tin nhà thầu kiểm tra lại . | DK-CCTV | Chuyển nhà thầu xử lý
7 | L48002C | VH báo bao ngã cong support sensor | 21 | Đạt | Nguyên nhân : Bao ngã làm ảnh hưởng. Thực hiện: Quan sát thấy bao đổ ngã trúng, làm cong support sensor SG10, tiến hành nắn lại support và điều chỉnh lại vị trí sensor cho phù hợp. Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. | DK-SAN PHAM
8 | W48001E | VH báo cân đối chứng lỗi. | 21 | Đạt | Nguyên nhân : Nghi ngờ đầu cân treo tín hiệu. Thực hiện: Quan sát thấy cân sai ký so với thực tế, tiến hành zero và calib thiết bị thì luôn treo giá trị âm và giá trị khác so với tải chuẩn. Tiến hành reset lại nguồn và PLC, sau khi reset, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. | DK-HIEU CHUAN
9 | Van số 3 xuất hàng xá | VH báo rò van và không mở được. | 21 | Đạt | Nguyên nhân : Rò van xoay tay Thực hiện: Quan sát thấy van rò khí lớn và không mở được cửa đạm, tiến hành tháo vệ sinh làm kín các ron và thiết bị. Sau khi lắp lại test cùng VH, thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. | DK-VALVE
10 | 06PI-2258 | Giá trị đo sai (35 bar so với giá trị VH bình thường là 40 bar) . | 21 | Chưa đạt | Nguyên nhân : Chưa biết nguyên nhân . Thực hiện: Quan sát thấy thiết bị đo sai với thực tế, tiến hành thực hiện theo y/c VH tháo 06PI-2257 sang lắp thay thế cho 06PI-2258. Hiện tại 06PI-2258 đem về phòng trực ca, chuyển ca ngày 18/5 đầu tuần mang sang Tổ HC kiểm tra lại. Kết quả: Chuyển ca ngày 18/5 đầu tuần mang sang Tổ HC kiểm tra lại. | DK-HIEU CHUAN | Đã xử lý trong ca sau
11 | WT48001E | Cân đối chứng dư ký | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Kiểm tra cân sai ký do lệch zero 200g. Kiểm tra các điều kiện bình thường tiến hành zero lại đầu cân. Cân đã hoạt động đúng. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. | DK-SAN PHAM
12 | 48XS-0048A | Vận hành báo băng tải V48016A báo lệch trên hệ thống | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Do switch lệch băng tải hỏng. Thực hiện: Kiểm tra switch lệch băng tải kẹt cứng do rỉ sét không còn đàn hồi. Điều chỉnh lạ điểm không báo alarm. Thông báo vận hành kiểm soát độ lệch, ca ngày 18/5 sẽ nhận vật tư thay thế. Kết quả: Switch mất đàn hồi | DK-SAN PHAM | Đã xử lý trong ca sau
13 | L08201C | Máy dán tem không hoạt động | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Sensor piston đẩy tem lệch vị trí Thực hiện: Kiểm tra sensor piston đẩy bao lệch vị trí. Tiến hành cân chỉnh lại vị trí sensor cho phù hợp máy dán tem đã hoạt động bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. | DK-NPK
14 | L08201B | Cân sai ký | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Thông số chưa phù hợp Thực hiện: Kiểm tra điều chỉnh lại thông số cân, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH | DK-SAN PHAM
15 | L08202C | Không hoạt động được | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Bể ống khí ngàm kẹp Thực hiện: Kiểm tra phát hiện bể ống khí ngàm kẹp, thay mới ống khí bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH | DK-SAN PHAM
16 | L08201C | Cân dư ký | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Thông số cửa tin cao Thực hiện: Kiểm tra phát hiện thông số cửa tin cao, tiến hành điều chỉnh thông số cửa tin, bàn giao ĐVVH Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH | DK-NPK
17 | L08301B | Không di chuyển được | 21 | Đạt | Nguyên nhân:Switch báo vị trí không tác động Thực hiện: Kiểm tra phát hiện switch báo vị trí không hoạt động được, tiến hành điều chỉnh lại vị trí switch đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH | DK-NPK
18 | Z04201 | Không có lưu lượng | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Lưu lượng plant air yếu Thực hiện: Kiểm tra phát hiện lưu lượng plant air đưa vào thiết bị yếu, thực hiện điều chỉnh lại lưu lượng đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH | DK-HIEU CHUAN
19 | EMS-WW | pH cao | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra thấy giá trị pH cao, tiến hành kiểm tra với mẫu chuẩn thì lệch 1 pH, thực hiện calibrate lại đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH | DK-PHAN TICH
20 | 04PDT-3057 | Rò khớp nối | 21 | Chưa đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện rò khớp nối, thực hiện siết không hết rò, thiết bị không tháo được do vướng mặt bích thiết bị đo áp, chuyển ca sau tìm giải pháp xử lý Kết quả: Thiết bị vẫn còn rò nhỏ | DK-AMLL
21 | 06TI-2201A | Lắp lại PI | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Lệch zero Thực hiện: Ca ngày 15/05 thực hiện tháo TI về kiểm tra theo yêu cầu, Ca ngày 18/05 thực hiện lắp lại sau khi tổ chuyên môn kiểm tra xong Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH | DK-HIEU CHUAN
22 | 07SSLMS2652A | Trả MOS | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra giá trị SSL sàn rung A bình thường, tiến hành trả MOS theo yêu cầu ĐVCQ Kết quả: Đã trả MOS theo yêu cầu ĐVCQ | DK-SAN PHAM
23 | Dự án LTS | Khảo sát cáp ngầm theo yêu cầu | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Khảo sát dây cáp ngầm Thực hiện: Thực hiện kiểm tra đoạn cáp ngầm theo yêu cầu xưởng Ammonia, sau khi kiểm tra không phải cáp điều khiển, chuyển xưởng Ammonia bàn giao Điện kiểm tra Kết quả: Đã kiểm tra theo yêu cầu | DK-HIEU CHUAN
24 | 48XS-0048A | Hỏng switch lệch băng | 21 | Chưa đạt | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử lý Kết quả: Đã nhận thiết bị mới về phòng ca, chuyển ca sau thực hiện thay thế khi có cơ hội | DK-SAN PHAM | Đã xử lý trong ca sau
25 | L48001A | Cân B line A dao động | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Cửa tin đóng chậm Thực hiện: Kiểm tra phát hiện cửa tin đống chậm tiến hành điều chỉnh khí nén và thông số cửa đưa thiết bị vào hoạt động Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ | DK-SAN PHAM
26 | W48001E | Dư ký | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Kiểm tra phát hiện cân sai so với tạ chuẩn, tiến hành calibrate lại cân, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. | DK-SAN PHAM
27 | L48006C | Không chạy được | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Lỗi biến tần Thực hiện: Kiểm tra phát hiện biến tần lỗi, chuyển ĐVCQ bàn giao VH điện xử lý Kết quả: Đã kiểm tra thiết bị điều khiển bình thường, bàn giao Điện xử lý | DK-SAN PHAM
28 | L48001A | Chuyển cân xuống 40kg | 21 | Đạt | Nguyên nhân:Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện chuyển cân từ 50kg xuống 40kg, điều chỉnh thông số, bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ | DK-SAN PHAM
29 | L48002A | Chuyển robot bốc bao 40kg | 21 | Đạt | Nguyên nhân:Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện chuyển robot bốc bao từ 50kg xuống 40kg, sau khi điều chỉnh xong robot hoạt động bình thường bàn giao ĐVCQ Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ | DK-SAN PHAM
30 | 40PI-2013 | Tháo theo yêu cầu | 21 | Chưa đạt | Nguyên nhân:Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra thực hiện tháo PI để ĐVCQ điền nước vào bồn, sẽ lắp lại sau khi ĐVCQ thực hiện xong công việc Kết quả: Thiết bị đã tháo, sẽ thực hiện lắp lại sau khi ĐVCQ thực hiện xong việc | DK-HIEU CHUAN | Đã xử lý xong trong ca sau
31 | MAY IN L48001D | Lệch tia mực | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Máy in đã hết lỗi sau khi vệ sinh và cân chỉnh lại tia mực. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu,, bàn giao ĐVCQ | DK-SAN PHAM
32 | 48XS-0044A | Hỏng switch lệch băng | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Gia cố lại Switch theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ | DK-SAN PHAM
33 | L48002B | Robot xếp bao 25kg lệch | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Calibarte lại vị trí tọa độ bao 2.1 và 2.4 theo yêu cầu. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ | DK-SAN PHAM
34 | W48001A | Cân báo lỗi | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Vệ sinh lại jack kết nối, cân đã hết báo lỗi. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ | DK-SAN PHAM
35 | MAY RFID L08201C | Báo lỗi | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh lại sensor theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ | DK-NPK
36 | L08201C | Giảm cân đóng bao xuống 100g | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cân giảm 100g theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ | DK-NPK
37 | V48016D | Hỏng switch lệch băng (giao ca) | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Ca ngày 18/05/2025: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử lý. Ca ngày 19/05/2025: Sau khi kiểm tra thiết bị đang hoạt động tốt, bàn giao ĐVVH theo dõi thêm. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH | DK-SAN PHAM
38 | V48016A 48XS-0048A | Hỏng switch lệch băng (giao ca) | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Hỏng switch lệch băng Thực hiện: Ca ngày 18/05/2025: Kiểm tra băng tải hỏng switch lệch băng, thực hiện nhận vật tư mới thay thế, tuy nhiên do nhu cầu xuất hàng ĐVCQ chưa dừng được, chuyển ca sau phối hợp xử. Ca ngày 19/05/2025: Sau khi VH dừng băng tải, tiến hành thay mới từ thiết bị, đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH | DK-SAN PHAM
39 | 04PDT-3057 | Rò khớp nối (giao ca) | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân Thực hiện: Ca ngày 18/05/2026: Kiểm tra phát hiện rò khớp nối, thực hiện siết không hết rò, thiết bị không tháo được do vướng mặt bích thiết bị đo áp, chuyển ca sau tìm giải pháp xử lý. Ca Ngày 19/05/2026: Tiếp tục kiểm tra siết rò đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ | DK-AMLL
40 | 04PDT-7011 | Giá trị đo dao động | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Nghi bọt khí trong đường ống. Thực hiện: Kiểm tra tiến hành xả vent bọt khí đường ống. Giá trị đo ổn định khi đưa vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị đo chênh áp hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVVH | DK-AMLL
41 | Z04201 | Lưu lượng giảm đột ngột | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Lưu lượng plant air yếu Thực hiện: Kiểm tra theo yêu cầu phát hiện lưu lượng plant air đưa vào thiết bị giảm yếu, tiến hành phối hợp VH điều chỉnh lại lưu lượng khí plant air đưa thiết bị vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường vàn giao ĐVVH theo dõi. | DK-PHAN TICH
42 | 40PI-2013 | Lắp lại theo yêu cầu | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu VH Thực hiện: Kiểm tra thực hiện lắp PI theo yêu cầu sau khi VH thực hiện xong công việc Kết quả: Thiết bị đã lắp lại theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ. | DK-HIEU CHUAN
43 | 06VT-2123B | VH báo giá trị độ rung cao | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Nghi ngờ dây extension không đạt. Thực hiện: Kiểm tra đầu dò độ rung cao hơn so với các đầu dò khác 1,8xxmm/s mặc dù bơm đang dừng. Kiểm tra lịch sử đầu dò và barrier mới thay trong BDTT 2025, nhưng dây extension chưa thay, đánh giá trao đổi cùng planner và tổ chuyên môn lấy vật tư dây extension thay thế để loại trừ. Giá trị đã về 0,8xx mm/s sau khi thay thế. Kết quả: Thiết bị đang hoạt động, bàn giao ĐVCQ theo dõi thêm. | DK-BENTLY
44 | 04TE-4313 | VH báo gia trị đo tăng đột ngột | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Hỏng safety barrier Thực hiện: Kiểm tra đầu dò nhiệt tăng cao. Tiến hành kiểm tra giá trị nhiệt tại sensor chính 66,7degC, sensor phụ 0 degC (thông tin đã hỏng trước đó). Kiểm tra trên hệ thống phát hiện Safety barrier không lên đèn hỏng. Trao đổi planner nhận vật tư mới thay thế đưa thiết bị vào hoạt động. Giá trị nhiệt báo 66,78 degC sau khi thay thế. Kết quả: Thiết bị đang hoạt động bình thường, bàn giao ĐVCQ theo dõi thêm. | DK-BENTLY
45 | FT400.01 | Thực hiện tho yêu cầu VH | 21 | Đạt | Nguyên nhân: VH vệ sinh bồn cần về sinh luôn thiết bị theo yêu . Thực hiện: Theo yêu cầu tháo đầu dò vệ sinh thiết bị trước khi chạy lại hệ thống làm mát. Kết quả: Thiết bị đã được vệ sinh và lắp lại theo yêu cầu, bàn giao ĐVCQ chạy lại cụm | DK-AMLL
46 | Cân bàn NPK | Lệch -120gam so với tải chuẩn | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. Thực hiện: Calibration lại cân bàn theo tải chuân Kết quả: Cân hoạt động đúng, bàn giao ĐVVH. | DK-NPK
47 | Máy in số 3 NPK | Báo lỗi "Độ nhớt vượt quá ngưỡng cho phép" | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Máy in lệch tia mực khiến đầu in bị đóng mực. Thực hiện: Chỉnh lại tia mực và vệ sinh đầu in Kết quả: Máy in hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH | DK-NPK
48 | L08201B | Cân A dao động | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Thông số cửa thô chưa phù hợp Thực hiện: Điều chỉnh lại thông số cửa thô Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH. | DK-NPK
49 | 07AT-2641 | Giá trị đo dao động | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Nghi ngờ dịch chất bên trong đường ống bị tù. Thực hiện: Kiểm tra thiết bị dùng loại đo lưu lượng (coriolis) để đo tỷ trọng. Giá trị đo cao hơn so với phòng LAB (1145kg/m3) thiết bị đo (1152kg/m3). Trao đổi VH KQ phòng LAB và đo online chưa cùng điều kiện và thời điểm yêu cầu VH theo dõi thêm. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao ĐVVH theo dõi thêm. | DK-PHAN TICH
50 | MAY TINH V48016 | Không xem được Camera xuất thủy | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Kiểm tra tín hiệu Internet bình thường, khởi động lại máy tính, chạy lại phần mềm Operater Softwavre, máy tính đã xem Camera xuất thủy lại bình thường. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. Bàn giao ĐVCQ | DK-SAN PHAM
51 | L08201B | Chỉnh cân B xuống 100g | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Điều chỉnh cân B giảm xuống 100g theo yêu cầu Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ | DK-NPK
52 | 48WT-03D | Cân B sai ký | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu Thực hiện: Tắc Manifold solenoid cửa thô, thông tắc Manifold. Cân đã hoạt động lại. Kết quả: Đã thực hiện theo yêu cầu. Bàn giao ĐVCQ | DK-SAN PHAM
53 | 06VT-2123B | VH báo giá trị độ rung cao 0.8-1.2 mm/s trong khi pump P06101B đang dừng | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Barrier lỗi Thực hiện: Ngày 19/5 Kiểm tra đầu dò độ rung cao hơn so với các đầu dò khác 1,8xxmm/s mặc dù bơm đang dừng. Kiểm tra lịch sử đầu dò và barrier mới thay trong BDTT 2025, nhưng dây extension chưa thay, đánh giá trao đổi cùng planner và tổ chuyên môn lấy vật tư dây extension thay thế để loại trừ. Giá trị đã về 0,8xx mm/s sau khi thay thế. Ngày 20/5 Đánh giá chỉ còn barrier chưa thay khả năng barrier là cao. Nhận thay barier mới thay thế. Sau khi thay giá trị bộ rung về 0.06 mm/s. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. | DK-BENTLY
54 | 06VT-2122B | VH báo giá trị độ rung cao 0.31-0.38 mm/s trong khi pump P06101B đang dừng | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Lỗi barrier Thực hiện: Nhận vật tư thay thế loại trừ rủi ro khi pump hoạt dộng độ rung tăng cao. Sau khi thay giá trị ổn định. Kết quả: | DK-BENTLY
55 | 04PDT-7011 | Giá trị đo dao động lúc âm lức dương | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Nghi bọt khí trong đường ống. Thực hiện: Kiểm tra tiến hành xả vent bọt khí đường ống. Châm nước bình ngưng giá trị đã ổn định khoảng 10 kpa. Kết quả: Thiết bị làm việc ổn định. | DK-AMLL
56 | L48002B | Robot xếp bao thường bị rơi | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Do bao bị phồng không khí nên bao dễ rơi. Thực hiện: Quan sát thấy bao bị phồng không khí bên trong nên khi xếp chồng lên nhau bao đễ rơi. Báo với bộ phận đóng bao đẩy không khí ra trước khi may bao. Kết quả: Robot xếp hết rơi bao. | DK-SAN PHAM
57 | 20KV-2049C | Tháo tín hiệu khí điều khiển để Cơ khí sửa body van | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Cơ khí sửa body van. Thực hiện: Đã tháo tín hiệu khí điều khiển bàn giao van cho Cơ khí Kết quả: Tín hiệu khí điều khiển đã tháo. | DK-VALVE
58 | 20KV-2041C | Tháo tín hiệu khí điều khiển để Cơ khí sửa body van | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Cơ khí sửa body van. Thực hiện: Đã tháo tín hiệu khí điều khiển bàn giao van cho Cơ khí Kết quả: Tín hiệu khí điều khiển đã tháo. | DK-VALVE
59 | 04PV-4251 CO2 Chiller | Valve bị kẹt 0~5% | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Travel lệch Thực hiện: Kiểm tra MV= 0~5% valve không di chuyển ty, output posit không có, tuy nhiên từ ~4.5% thì output posit có tác động và ti valve di chuyển. Dùng Hart kiểm tra thì travel lệch 5.1% ở 3.99mA. Tiến hành calib lại travel, valve hoạt động đúng, đáp ứng bình thường, bàn giao VH. Kết quả: Valve đáp ứng bình thường, bàn giao VH | DK-BENTLY
60 | L48001F | Máy số 06, line F không in | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Cài đặt chưa phù hợp Thực hiện: Quan sát thấy trạng thái máy in hoạt động bình thường không báo lỗi nhưng không in khi bao đi qua. Kiểm tra trạng thái cài đặt máy in thấy sai trạng thái, đã điều chỉnh lại cài đặt đưa máy in vào hoạt động bình thường Kết quảThiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. | DK-BENTLY
61 | Máy in số 05 dự phòng | VH báo in không hiện thị rõ | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Đầu in phun bẩn Thực hiện: Kiểm tra thấy đầu in phun bẩn, tiến hành vệ sinh đầu in phun đưa máy in vào hoạt động. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. | DK-SAN PHAM
62 | U20202A | Không đóng mở các valve trong chuyền được | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Nghi ngờ switch local/ remote chập chờn. Thực hiện: Kiểm tra các valve tại LC08 đóng mở bình thường, tuy nhiên trên HMI không nhận trạng thái remote, phối hợp VH Stop U20202A, kiểm tra dây siết tesminal , gia cố lại cụm Switch. Các valve đóng mở lại bình thường. Sau khi test đong mở valve bình thường VH đã cho chạy lại U20202A. Kết quả: Sau khi test đong mở valve bình thường VH đã cho chạy lại U20202A. Kiến nghi: Trường hợp lỗi lặp lại thì thay thế bộ switch 3 vị trí. | DK-SAN PHAM
63 | L48001A | VH báo lệch tia mực. | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Lệch tia mực Thực hiện: Kiểm tra máy in số 3, thấy đầu in lệch tia mực, tiến hành vệ sinh và chỉnh lại tia mực. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. | DK-SAN PHAM
64 | L08202B | VH báo sensor không nhận tín hiệu. | 21 | Đạt | Nguyên nhân: Lỏng support Thực hiện: Quan sát thấy lỏng support sensor B31, tiến hành siết ốc cố định lại support và điều chỉnh sensor cho phù hợp. Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường, bàn giao cho VH. | DK-SAN PHAM

## TONDONG SCĐX
TỒN ĐỌNG
STT | Tên Thiết bị | Tình trạng sự cố | Nội dung thực hiện | Lý do tồn đọng | Dự kiến hoàn thành | 30
1 | 08FT-0023 | Vận hành báo không có lưu lượng. | - Nguyên nhân: Thiết bị không có giá trị - Thực hiện: 23/10/25 Thiết bị rỉ sét nhiều chưa thể cô lập kiểm tra được. Chuyển ca ngày hôm sau tháo thiết bị xử lý.Ngày 25/10/25 Tháo thiết bị về đo kiểm phát hiện sensor hỏng. Do vật tư không còn trong kho. Báo tổ chuyên môn mua để thay thế. - Kết quả: Thiết bị đang lỗi | Hết tồn kho 1001 | Khi có vật tư mới
2 | 07TT-2301 | 04TT-2075 hỏng cần thay transmitter, chưa có vật tư mới | - Nguyên nhân: Do 04TT-2075 hỏng mượn tạm trans - Thực hiện: Chuyển 07TT-2301 sang 04TT-2075. Khi có vật tư sẽ thay thế hoàn trả - Kết quả: Thiết bị đang lỗi | Hiện hết tồn kho 1001 | Khi có vật tư mới
3 | 04TT-2114 | VH báo giá trị dao động | - Nguyên nhân: Hỏng transmitter - Thực hiện: 31/12 Kiểm tra thiết bị có Range đo từ 0 - 400°C, đo cặp sensor chính và phụ giá trị tương đương nhau, tiến hành looptest giá trị đúng với range đo. 1/1: transmiters bị lỗi như hôm qua, loại TH400 Siemens. Thiết bị hay bị C.N.F. chờ vật tư thay thế theo QTBDSC - Kết quả: Thiết bị hay bị C.N.F. chờ vật tư thay thế theo QTBDSC. - Đề xuất/Kiến nghị: Planner bổ sung vật tư thay thế . | Hiện hết tồn kho 1001 | Khi có vật tư mới
4 | 06TT-1068 | Thiết bị đo nhiệt độ dao động , Alarm C.N.F | - Nguyên nhân: Hỏng transmitter - Thực hiện: Kiểm tra, nguồn 13Vdc, range ( 0~300) degC, TC K , TH400. sensor 1~ 2~ 158degC. Thiết bị C.N.F. Looptest không tác dụng. Nghi ngờ transmiter hỏng, hiện tại đã hết tồn kho transmitter FF. - Kết quả: Thiết bị Alarm CN.F. Chờ thay thế transmitter | Hiện hết tồn kho 1001 | Khi có vật tư mới
5 | 04TT-2027B | Nghi đo sai | - Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân - Thực hiện: Kiểm tra, đo dây TC-N, Transmitter TH400, sensor chính giá trị 169,2 °C, sensor phụ 169.4°C. Tiến hành source 5 điểm với từ 0-300°C. Giá trị vào DCS không thay đổi 170°C thiết bị báo I.O.P. Resset nguồn nhưng transmitter báo I.O.P nghi thiết bị hỏng. Báo vận hành thiết bị hỏng chờ vật tư thay thế. - Kết quả: Hiện tại đã hết tồn kho transmitter nhiệt FF, thiết bị đang I.O.P, chờ vật tư thay thế. - Đề xuất/Kiến nghị: Planner bổ sung vật tư thay thế . | Hết tồn kho 1001 | Khi có vật tư mới
6 | 21TT-1001 | Thiết bị đo dao động, Alarm C.N.F | - Nguyên nhân: Transmitter lỗi - Thực hiện: Kiểm tra, sensor TC K nối dài nhiệt độ bình thường không dao động (40.5degC), transmitter TH400 , range ( 0~100) degC . Looptest không đạt giá trị dao động lớn. Do hiện tại đã hết tồn kho transmitter, thiết bị chỉ hiển thị nên yêu cầu VH tạo WR thay thế theo QTBD khi có vật tư về. - Kết quả: Transmitter lỗi, đang chờ vật tư thay thế | Hết tồn kho 1001 | Khi có vật tư
7 | 04TT-5038 | Báo lỗi CNF | - Nguyên nhân: Transmitter hỏng - Thực hiện: Kiểm tra thấy Transmitter simen TH400 range 0-600oC, Sensor TC N. Đo nguồn cấp 13.1Vdc, nhiệt độ sensor được 499oC. Tiến hành source nhiệt từ transmitter vào không thấy hiển thị trên DCS. Nhiệt độ vẫn báo 0oC. Download lại transmitter vẫn không hết lỗi. - Kết quả: Transmitter hỏng, chờ có vật tư mói thay thế | Hết tồn kho 1001 | Thay thế khi có vật tư mới
8 | 06PDI-2253 | Giá trị đồng hồ cơ thấp hơn transmitter 0.2 bar (đo chênh áp bộ lọc seal P06206) | - Nguyên nhân: PDI hỏng - Thực hiện: Đóng van Isolate xả vent phát hiện kim đồng hồ đã mất liên kết với ống bourdon. Kim quay tròn. Thiết bị hỏng. Viết wr và thay thế khi nhận vật tư mới.Ngày 2/5/25 Đóng van Isolate xả vent phát hiện kim đồng hồ đã mất liên kết với ống bourdon. Kim quay tròn. Thiết bị hỏng. Viết wr nhận vật tư thay thế. Ngày 9/5/25 tìm vật tư Kho hết tồn kho. Tháo thiết bị về Tổ Hiệu Chuẩn kiểm tra thiết bị hỏng cơ cấu kim không sửa được. Tổ HC đang lên kế hoạch mua sắp vật tư. - Kết quả: Thiết bị đang hỏng | Hết tồn kho 1001. | Khi có vật tư về
9 | 06TI-0523 | Thiết bị đo sai | - Nguyên nhân: Thiết bị hỏng - Thực hiện: Tháo thiết bị sang tổ HC kiểm tra, thiết bị hỏng không sửa được, kiểm tra mã vật tư đã hết tồn kho , - Kết quả: Thiết bị hỏng, chờ vật tư thay thế . | Hết tồn kho 1001 | Khi có vật tư
10 | 29PI-1102A | VH báo đồng hồ hiển thị sai | - Nguyên nhân: Đồng hồ đo áp lệch kim chỉ thị - Thực hiện: Tháo đồng hồ chuyển Tổ HCHC kiểm tra sửa chữa. (Range 0-250mBar) - Kết quả: Đã tháo về P.TCĐK, ca sau chuyển Tổ HCHC sửa chữa. | Đang gửi tổ HC kiểm tra | Tuần 13, 14
11 | 04TI-4403 | Bể mặt kính, nghi giá trị sai so với điều kiện công nghệ | - Nguyên nhân: Lệch tuyến tính - Thực hiện: Tháo thiết bị về hiệu chuẩn. Sau khi kiểm tra thiết bị lệch không tuyến tính. Kiểm tra vật tư kho đã hết. - Kết quả: Thiết bị đã hỏng. Chờ mua sắm vật tư | Hết tồn kho 1001 | Khi có vật tư mới
12 | 04TT-3026 | Thiết bị Alarm C.N.F | - Nguyên nhân: Nghi ngờ hỏng transmitter do lão hóa. - Thực hiện: Thiết bị Alarm C.N.F .tiến hành reset nhiều lần mà thiết bị vẫn Alarm, scan trên DCS không tìm thấy thiết bị. Tiến hành cách ly thiết bị tại jbox 04FJB1132, chờ vật tư thay thế (Transmitter đang dùng TH400, TC K , range 0~100 degC) - Kết quả: Hiện thiết bị Alarm C.N.F, đã cách ly tại box chờ vật tư thay thế. - Đề xuất/Kiến nghị: Planner bổ sung vật tư thay thế. | Hết tồn kho 1001 | Khi có vật tư mới
13 | 04AE-5541 | VH rò regulator. | - Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân. - Thực hiện: Quan sát thấy rò regulator, và rò van cô lập công nghệ. Thông tin từ Tổ Chuyên môn đã có thông tin và kế hoạch dừng máy sẽ xử lý, khuyến cáo cho VH hiện tại mở cửa tủ cho thoáng khí, bàn giao Tổ Chuyên môn xử lý khi BDTT. - Kết quả: Khuyến cáo cho VH hiện tại mở cửa tủ cho thoáng khí, bàn giao Tổ Chuyên môn xử lý khi BDTT. | Chưa bàn giao được thiết bị | Khi VH bàn giao TB
14 | CAM-SP04 | Chuyển Cam-SP02 | - Nguyên nhân: Nhu cầu Cam-SP02 cần thiết hơn nên chuyển - Thực hiện: Đã chuyển Cam-SP04 sang Cam-SP02. Tổ CCTV sẽ mua sắm vật tư thay thế - Kết quả: Cam-SP04 đang cách ly. | Đã chuyển Cam-SP04 sang Cam-SP02. Tổ CCTV sẽ mua sắm vật tư thay thế | Khi có vật tư
15 | 07LI-3660 | Level gauge cụm acid đã dừng thời gian lâu. Nay chạy lại level sai so với mức thật | - Nguyên nhân: Nghi ngờ kẹt dây do đã lâu không sử dụng. - Thực hiện: Kiểm tra kéo thử phao lên nhưng không kéo được. Có thể kẹt ròng rọc hay phao bên trong bồn. Khi nào dừng thải hết acid trong bồn sẽ xử lý - Kết quả: Thiết bị đang lỗi | Chưa bàn giao được thiết bị | Khi thải hết axit trong bồn.
16 | 06PT-1021B | Thiết bị đo sai | - Nguyên nhân: Chưa rõ nguyên nhân - Thực hiện: Ca N 22/4 đã phối hợp VH khò hơi do nghi ngờ tắt, tuy nhiên đến ca N 23/4 vẫn không thay đổi. Qua kiểm tra thì nghi tắt nozzle, nhưng khò hơi không hết, kết nối Hatrt kiểm tra transmitter chưa phát hiện bất thường, áp tại điểm đo ~ 150bar, không valve cô lập, đo dạng màng, nên không kiểm tra online nozzle được. Thông tin VH đưa vào KH kiểm tra thêm trong BDCH. - Kết quả: Hiện nozzle đã được bọc bảo ôn lại, đang đo sai, chờ BDCH xử lý. | Chưa bàn giao được thiết bị | BDTT xử lý
17 | 04TT-5143D | Thiết bị Alarm CNF | - Nguyên nhân: Transmitter hỏng - Thực hiện: Kiểm tra, chưa phát hiện bất thường ( range 0~1100degC, TC K, transmitter TH400). Đo nguồn 13,2 Vdc, sensor 1~2~34.8degC, Transmitter hỏng. Do hiện tại kho hết vật tư nên trao đổi cùng X.Amo tạm thời cách ly nguồn transmitter tránh ảnh hưởng các thiết bị khác. - Kết quả: Đang cách ly transmitter | Hết tồn kho 1001 | Khi có vật tư mới
18 | B08106 | TC Điện nói VH không dừng được quạt từ DCS | - Nguyên nhân: Thực hiện theo yêu cầu. - Thực hiện: Phối hợp ĐV NPK chạy lại quạt và dừng quạt từ DCS thấy có lúc không dừng được. Phối hợp VH Điện kiểm tra tại SUP Điện NPK thấy tiếp điểm Relay AX6 có thay đôỉ trạng thái nhưng không kích dừng, nghi ngờ relay dính tiếp điểm. Đã nhận Relaty về P.TCĐK. do nhu cầu chạy lại quạt sớm nên chưa thay thế Relay và chân đế được. - Kết quả: Chuyển ca sau theo dõi, thay thế Relay và chân đế khi VH bàn giao được thiết bị. - Đề xuất/Kiến nghị: Thay thế Relay và Đế khi dừng quạt. | ĐVVH chưa bàn giao được thiết bị | Khi ĐVVH bàn giao được thiết bị_K1
19 | 07PDI- 3648 | Thiết bị đo sai | - Nguyên nhân: Lệch zero - Thực hiện: Tiến hành cô lập công nghệ và xả vent hai ngăn low và high nhưng thiết bị lệch điểm zero. Lấy đồng hồ chuẩn kiểm tra 2 điểm tại nozzle của công nghệ giá trị chênh áp khoảng 0.07Kpa. (H= 0,02Kpa, L= - 0.05Kpa ) Tháo thiết bị về phòng trực ca bàn giao cho tổ HC - Kết quả: Thiết bị chưa được lắp lại | Thiết bị chưa được lắp lại | Tuần 21
20 | CAMERA 44/45/46/47 | An Toàn báoCamera 44/45/46/47 khu vực phía sau nhà đóng bao NPK | - Nguyên nhân: Không cón tín hiệu truyền thông quang. - Thực hiện: Kiểm tra các tủ box đấu nối thì phát hiện không có tín hiệu truyền thông quang, chưa rõ nguyên nhân. An Toàn đã thông tin nhà thầu kiểm tra lại - Kết quả: Hiện camera chưa lên hình, An Toàn đã thông tin nhà thầu kiểm tra lại . | Nhà thầu chưa xử lý xong ,21/05/2026. An Toàn đã yc nhà thầu kiểm tra lại .
21 | 06PI-2258 | Giá trị đo sai (35 bar so với giá trị VH bình thường là 40 bar) . | - Nguyên nhân: Chưa biết nguyên nhân . - Thực hiện: Quan sát thấy thiết bị đo sai với thực tế, tiến hành thực hiện theo y/c VH tháo 06PI-2257 sang lắp thay thế cho 06PI-2258. Hiện tại 06PI-2258 đem về phòng trực ca, chuyển ca ngày 18/5 đầu tuần mang sang Tổ HC kiểm tra lại. - Kết quả: Chuyển ca ngày 18/5 đầu tuần mang sang Tổ HC kiểm tra lại.
22 | 41TI-1112 | VH báo giá trị đo sai | - Nguyên nhân: Nghi ngờ hỏng sensor nhiệt độ - Thực hiện: Kiểm tra giá trị đo nhiệt bị treo tại 60degC không thay đổi. Tiến hành tháo về chuyển Tổ Nhiệt kiểm tra sửa chữa. - Kết quả: Thiết bị hỏng chờ thay thế vật tư | Thiết bị hỏng chờ thay thế vật tư | Khi có vật tư mới
23 | 41TI-1113 | VH báo giá trị đo sai | - Nguyên nhân: Nghi ngờ hỏng sensor nhiệt độ + Mặt kính bị nứt - Thực hiện: Kiểm tra giá trị đo nhiệt bị treo tại 35degC không thay đổi. Tiến hành tháo về chuyển Tổ Nhiệt kiểm tra sửa chữa + thay mặt kính bể. - Kết quả: <br>Thiết bị hỏng chờ thay thế vật tư | Thiết bị hỏng chờ thay thế vật tư | Khi có vật tư mới
24 | 07PI-3637 | Thiết bị đo sai | - Nguyên nhân: Nghi ngờ do rung hỏng thiết bị - Thực hiện: Kiểm tra kim đồng hồ xoay tròn. Do van block đã hỏng nên không thể tháo thiết bị về kiểm tra. Sau khi X.ure sửa van block sẽ tháo PI về kiểm tra. - Kết quả: Thiết bị đang lỗi | Van block đã hỏng | VH chờ CK sửa xong sẽ báo thực hiện
25 | 06TT-1039 | Thiết bị Alarm C.N.F | - Nguyên nhân: Nghi hỏng transmitter - Thực hiện: Kiểm tra ( range 0~250, TC K , YTA70) sensor1~sensor2~ 49.1degC. Loop test bình thường, tuy nhiên sau đó thiết bị lại chập chờn Alarm C.N.F. Khả năng hỏng transmitter do lão hóa . Phối hợp VH cách ly thiết bị tại jbox 06FJB1133. - Kết quả: THiết bị Alarm C.N.F, cách ly thiết bị tại jbox 06FJB1133, chờ thay thế vật tư. | Hết vật tư tồn kho | Khi có vật tư mới
26 | 29PI-1102D | VH báo đồng hồ hiển thị sai | - Nguyên nhân: Đồng hồ đo áp lệch zero - Thực hiện: Tháo đồng hồ chuyển Tổ HCHC kiểm tra sửa chữa. (Range 0-250mBar) - Kết quả: Đã tháo về P.TCĐK, ca sau chuyển Tổ HCHC sửa chữa. | Đồng hồ sau khi Tổ HCHC kiểm tra báo lại đã hỏng, hiện vật tư tồn kho đã hết | Khi có vật tư về
27 | 07TI-3304 | TI nhiệt độ khoang spouting giá trị sai so với TT | - Nguyên nhân: Đang hiệu chuẩn - Thực hiện: Tháo TI mang hề tổ Hiệu chuẩn kiểm tra. Chuyển ca ngày hôm sau nhận lắp lại - Kết quả: Chưa xong nên chưa lắp lại | Hết vật tư tồn kho | Khi có vật tư mới
28 | 04TT-5143B | Lấy transmitter thay cho 04TT5026 theo yêu cầu VH | - Nguyên nhân: Theo yêu cầu VH - Thực hiện: Đã cách ly nguồn tại JB, tháo transmitter thay cho 04TT5026 theo yêu cầu. - Kết quả: Thiết bị đang được cách ly tại JB. | Chưa có vật tư thay thế | Khi có vật tư
29 | 07PDI-3642 | Thiết bị đo sai ( tồn đọng) | - Nguyên nhân: Lệch zero - Thực hiện: Tiến hành cô lập công nghệ và xả vent hai ngăn low và high nhưng thiết bị lệch điểm zero. Lấy đồng hồ chuẩn kiểm tra 2 điểm tại nozzle của công nghệ giá trị chênh áp khoảng 0.1Kpa. (H= -0,95Kpa, L= - 1,95Kpa ) Tháo thiết bị về phòng trực ca bàn giao cho tổ HC xử lý. - Kết quả: Thiết bị chưa được lắp lại | Thông tin Tổ HCHC báo lại thiết bị hỏng không sửa chữa được. Vật tư tồn kho đã hết | Khi có vật tư mới
30 | 04FXT-2011A | Giá trị Transmitter A cao ( 617xx m3/h) so với transmitter AC (612xxm3/h) Cao hơn khoảng 500m3/h | - Nguyên nhân: Chưa tìm được nguyên nhân - Thực hiện: Kiểm tra phát hiện ngăn Low rò ngã ba sau van block. Sau khi xỷ lý hết rò thiết bị vẫn cao hơn. Tạm thời chưa biết nguyên nhân transmitter A cao hơn BC ( cao khoảng 0.1%). Sẽ trao đổi với tổ AMLL xử lý sau. - Kết quả: Thiết bị hoạt động bình thường. | Chưa tìm được nguyên nhân | Tuần 19